ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОЛГОПРУДНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена

Распоряжением

Министерства энергетики Московской области

от «____ »_________ 20__ г. №_________

Схема теплоснабжения

городского округа Долгопрудный Московской области

на период с 2021 до 2040 года

Том 1. Обосновывающие материалы (книга 1)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава городского округа Долгопрудный                                          В.Ю. Юдин

подпись, печать

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «Центр теплоэнергосбережений»                                                 А.Х. Регинский

подпись, печать

Москва,

2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

Список таблиц	7

Список рисунков	11

1	Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	13

1.1	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	13

1.1.1	Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления	13

1.1.2	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	15

1.1.3	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	19

1.1.4	Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме	26

1.1.5	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	30

1.1.6	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	32

1.2	Часть 2. Источники тепловой энергии	33

1.2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования	34

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	60

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	60

1.2.4	Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно	62

1.2.5	Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	63

1.2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	66

1.2.7	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	68

1.2.8	Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	69

1.2.9	Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	70

1.2.10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	73

1.2.11	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	76

1.2.12	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	76

1.2.13	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	76

1.3	Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	78

1.3.1	Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	79

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	81

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	84

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	87

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	87

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	88

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	90

1.3.8	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно	91

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	91

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	92

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	93

1.3.12	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	93

1.3.13	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	93

1.3.14	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно	94

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	96

1.3.16	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	96

1.3.17	Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	100

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	100

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	101

1.3.20	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	101

1.3.21	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	102

1.3.22	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	102

1.4	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	103

1.5	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	116

1.5.1	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	116

1.5.2	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	117

1.5.3	Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику	118

1.5.4	Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	119

1.5.5	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	121

1.5.6	Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	122

1.5.7	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	123

1.5.8	Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения	125

1.5.9	Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	125

1.5.10	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	125

1.5.11	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения	126

1.6	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	127

1.6.1	Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	127

1.6.2	Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	129

1.6.3	Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	130

1.6.4	Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	130

1.6.5	Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	130

1.6.6	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	132

1.7	Часть 7. Балансы теплоносителя	135

1.7.1	Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	140

1.7.2	Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	143

1.7.3	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	144

1.8	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	145

1.8.1	Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	145

1.8.2	Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	145

1.8.3	Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	149

1.8.4	Анализ использования местных видов топлива	150

1.8.5	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	151

1.8.6	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	151

1.8.7	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	151

1.8.8	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	152

1.8.9	Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения должны указываться по поселению, городскому округу, в целом	152

1.9	Часть 9. Надежность теплоснабжения	152

1.9.1	Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	155

1.9.2	Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	158

1.9.3	Частота отключения потребителей	161

1.9.4	Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	162

1.9.5	Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	163

1.9.6	Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении	163

1.9.7	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	164

1.9.8	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	164

1.10	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	166

1.10.1	Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»	166

1.10.2	Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за пределы эффективного радиуса теплоснабжения и др.	184

1.10.3	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	184

1.11	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	186

1.11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	186

1.11.2	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	186

1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности	202

1.11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	204

1.11.5	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	204

1.11.6	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	204

1.11.7	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	205

1.12	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	206

1.12.1	Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	206

1.12.2	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	207

1.12.3	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	207

1.12.4	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	207

1.12.5	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	208

# Список таблиц

Таблица 1.1 – Динамика численности населения ГО Долгопрудный	14

Таблица 1.2 – Основные сведения о теплоснабжающих организациях	15

Таблица 1.3 – Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение, по состоянию на 01.01.2020 г.	17

Таблица 1.4 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 1)	21

Таблица 1.5 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 2)	21

Таблица 1.6 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 3)	22

Таблица 1.7 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 4)	23

Таблица 1.8 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 5)	23

Таблица 1.9 - Перечень источников тепловой энергии, с указанием установленной мощности и присоединенной нагрузки	33

Таблица 1.10 - Характеристики котельной ул. Спортивная, 3а	35

Таблица 1.11 - Характеристики котельной ул. Театральная, 7	35

Таблица 1.12 - Характеристики котельной ул. Заводская, 2	36

Таблица 1.13 - Характеристики котельной ул. Заводская, 15	36

Таблица 1.14 - Характеристики котельной ул. Октябрьская, 22	38

Таблица 1.15 - Характеристики котельной ул. Первомайская, 40	38

Таблица 1.16 - Характеристики котельной ул. Станционная, 1	39

Таблица 1.17 - Характеристики котельной ул. Ленинградская, 19	39

Таблица 1.18 - Характеристики котельной ул. Речная, 14	41

Таблица 1.19 - Характеристики котельной мкр. Павельцево	41

Таблица 1.20 - Характеристики Модульной котельной	42

Таблица 1.21 - Основное оборудование Модульной котельной	42

Таблица 1.22 - Характеристики АИТ-6	43

Таблица 1.23 - Характеристики АИТ-7	43

Таблица 1.24 - Характеристики АИТ-8	43

Таблица 1.25 - Характеристики котельной ПАО «ДНПП»	44

Таблица 1.26 - Вспомогательное оборудование котельной ПАО «ДНПП»	45

Таблица 1.27 - Характеристики котельной АО «Вегетта»	45

Таблица 1.28 - Вспомогательное оборудование котельной ОАО «Веггета»	46

Таблица 1.29 – Основные характеристики насосного оборудования котельной ОАО «Веггета»	46

Таблица 1.30 - Характеристики котельнойГОУ ВПО «МФТИ»	46

Таблица 1.31 - Вспомогательное оборудование котельнойГОУ ВПО «МФТИ»	47

Таблица 1.32 - Характеристики котельной ОАО «ПО «ТОС»	47

Таблица 1.33 - Основное оборудование котельной ОАО «ПО «ТОС»	47

Таблица 1.34 – Основные характеристики котлов котельной №103	47

Таблица 1.35 –Характеристики топочных устройств котлов котельной №103	48

Таблица 1.36 –Характеристики насосов котельной №103	48

Таблица 1.37 –Характеристики вентиляторов котельной №103	48

Таблица 1.38 –Характеристики дымовой трубы котельной №103	48

Таблица 1.39 – Основные характеристики котлов котельной №94	49

Таблица 1.40 –Характеристики топочных устройств котлов котельной №94	49

Таблица 1.41 –Характеристики вентиляторов котельной №94	49

Таблица 1.42 –Характеристики насосов котельной №94 (начало)	49

Таблица 1.43 –Характеристики насосов котельной №94 (окончание)	50

Таблица 1.44 –Характеристики подогревателей горячей воды котельной №94	50

Таблица 1.45 –Характеристики емкостей аккуиуляторов горячей воды котельной №94	50

Таблица 1.46 –Характеристики дымовой трубы котельной №94	50

Таблица 1.47 – Технические характеристики основного оборудования котельных ГО Долгопрудный	51

Таблица 1.48 - Параметры ЦТП МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»	54

Таблица 1.49 - Сведения по насосному оборудованию ЦТП	54

Таблица 1.50 - Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	60

Таблица 1.51 - Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепла ГО Долгопрудный	62

Таблица 1.52 – Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов на котельных ГО Долгопрудный	63

Таблица 1.53 – Схемы выдачи тепловой мощности от котельных ГО Долгопрудный	66

Таблица 1.54 – Среднегодовая загрузка оборудования источников тепла ГО Долгопрудный	69

Таблица 1.55 – Приборы учета тепловой энергии, установленные на котельных и ЦТП	71

Таблица 1.56 – Приборы учета тепловой энергии в павильонах (оборудованных на тепловой сети) Котельной №103	73

Таблица 1.57 – Приборы учета тепловой энергии Котельной №94	73

Таблица 1.58 – Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ГО Долгопрудный за 2020 г.	75

Таблица 1.59 – Функциональная схема РСО, обеспечивающих эксплуатацию тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения на территории г.о. Долгопрудный	78

Таблица 1.60 –Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии	80

Таблица 1.61 –Описание взаимосвязей тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии	81

Таблица 1.62 – Параметры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии	84

Таблица 1.63 - Характеристики сборных железобетонных камер на тепловых сетях	87

Таблица 1.64 - Температурные графики отпуска тепла от котельных и ЦТП ГО Долгопрудный	88

Таблица 1.65 – Расчетный отопительный температурный график котельных	89

Таблица 1.66 –Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	92

Таблица 1.67 – Время восстановления тепловой сети	92

Таблица 1.68 –Результаты расчета технологических потерь по источникам теплоснабжения г. Долгопрудного	93

Таблица 1.69 –Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	95

Таблица 1.70 – Перечень ЦТП и температурный график работы	96

Таблица 1.71 – Основные параметры ЦТП	98

Таблица 1.72 – Динамика приборооснащенности потребителей	100

Таблица 1.73 – Описание зон действия централизованных источников теплоснабжения	110

Таблица 1.74 – Площадь зон действия централизованных источников теплоснабжения	112

Таблица 1.75 – Описание зон действия нецентрализованных источников теплоснабжения	113

Таблица 1.76 - Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ГО Долгопрудный	116

Таблица 1.77 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления ГО Долгопрудный	117

Таблица 1.78 – Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии ГО Долгопрудный	119

Таблица 1.79 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за 2020 год в целом	121

Таблица 1.80 - Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом	122

Таблица 1.81 - Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал на 1 кв. м общей площади	123

Таблица 1.82 - Норматив потребления холодной и горячей воды на общедомовые нужды, куб. м в сутки на 1 кв. м общей площади	124

Таблица 1.83 - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (кубометр на 1 человека)	124

Таблица 1.84 – Изменения тепловых нагрузок потребителей по источникам теплоснабжения	125

Таблица 1.85 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии ГО Долгопрудный	128

Таблица 1.86 - Резервы/дефициты тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	129

Таблица 1.87 – Возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии ГО Долгопрудный	131

Таблица 1.88 - Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	132

Таблица 1.89 - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	134

Таблица 1.90 - Состав и характеристика оборудования водоподготовительной установки на Котельной ОАО «ПО «ТОС»	138

Таблица 1.91 - Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимально-часовой подпитки тепловых сетей ГО Долгопрудный	142

Таблица 1.92 - Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения ГО Долгопрудный	143

Таблица 1.93 – Вид и количество основного топлива, используемого котельными ГО Долгопрудный	146

Таблица 1.94 – Длительность периода формирования объема ННЗТ	148

Таблица 1.95 – Запас резервного топлива	148

Таблица 1.96 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива на Котельной ул. Спортивная, д. 3а	149

Таблица 1.97 - Характеристики топлива, поставляемого для котельных ГО Долгопрудный	150

Таблица 1.98 – Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии ГО Долгопрудный	153

Таблица 1.99 – Показатели надежности систем теплоснабжения ГО Долгопрудный	157

Таблица 1.100 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения	160

Таблица 1.101 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (начало)	169

Таблица 1.102 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (окончание)	170

Таблица 1.103 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (начало)	171

Таблица 1.104 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (окончание)	172

Таблица 1.105 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (начало)	173

Таблица 1.106 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (окончание)	174

Таблица 1.107 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (начало)	175

Таблица 1.108 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (окончание)	176

Таблица 1.109 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (начало)	177

Таблица 1.110 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (окончание)	178

Таблица 1.111 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (начало)	179

Таблица 1.112 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (окончание)	180

Таблица 1.113 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (начало)	181

Таблица 1.114 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (продолжение)	182

Таблица 1.115 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (окончание)	183

Таблица 1.116 - Сводные технико-экономические показатели котельных по отчетности теплоснабжающих организаций	185

Таблица 1.117 - Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере теплоснабжения	186

Таблица 1.118 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (начало)	187

Таблица 1.119 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (окончание)	188

Таблица 1.120 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (начало)	189

Таблица 1.121 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (окончание)	190

Таблица 1.122 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (начало)	191

Таблица 1.123 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (окончание)	192

Таблица 1.124 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (начало)	193

Таблица 1.125 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (окончание)	194

Таблица 1.126 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (начало)	195

Таблица 1.127 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (окончание)	196

Таблица 1.128 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (начало)	197

Таблица 1.129 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (окончание)	198

Таблица 1.130 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (начало)	199

Таблица 1.131 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (продолжение)	200

Таблица 1.132 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (окончание)	201

Таблица 1.133 – Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный Московской области на 2019 год	202

Таблица 1.134 - Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный Московской области на 2020 год	203

Таблица 1.135 - Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный Московской области на 2021 год	203

Таблица 1.136 - Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	205

# Список рисунков

Рисунок 1.1 – Карта (схема) границ ГО Долгопрудный	14

Рисунок 1.2 – Динамика численности населения	15

Рисунок 1.3 – Зоны эксплуатационной ответственности РСО ГО Долгопрудный	25

Рисунок 1.4 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 1)	26

Рисунок 1.5 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 2)	27

Рисунок 1.6 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 3)	28

Рисунок 1.7 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 4)	29

Рисунок 1.8 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 5)	30

Рисунок 1.9 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения	31

Рисунок 1.10 - Внешний вид котельной ул. Спортивная, 3а	34

Рисунок 1.11 - Внешний вид котельной ул. Театральная, 7	35

Рисунок 1.12 - Внешний вид котельной ул. Заводская, 2	36

Рисунок 1.13 - Внешний вид котельной ул. Заводская, 15	37

Рисунок 1.14 - Внешний вид котельной ул. Октябрьская, 22	37

Рисунок 1.15 - Внешний вид котельной ул. Первомайская, 40	38

Рисунок 1.16 - Внешний вид котельной ул. Станционная, 1	39

Рисунок 1.17 - Внешний вид котельной ул. Ленинградская, 19	40

Рисунок 1.18 - Внешний вид котельной ул. Речная, 14	40

Рисунок 1.19 - Внешний вид котельной мкр. Павельцево	41

Рисунок 1.20 - Внешний вид Модульной котельной	42

Рисунок 1.21 - Внешний вид АИТ-8	44

Рисунок 1.22 - Внешний вид котельной ПАО «ДНПП»	45

Рисунок 1.23 - Принципиальная схема ЦТП №1	59

Рисунок 1.24 – Общий вид трассировки тепловых сетей от котельных ГО Долгопрудный	83

Рисунок 1.25 – Зоны действия источников теплоснабжения ГО Долгопрудный на 2021 год	104

Рисунок 1.26 – Зоны действия централизованных источников ГО Долгопрудный на 2021 год	105

Рисунок 1.27 – Зоны действия центр. источников: Котельная мкр. Павельцево, Котельная АО «Вегетта», Котельная ул.Ленинградская д.19, Котельная ул.Станционная д.1	106

Рисунок 1.28 – Зоны действия центр. источников: Котельная ул.Заводская д.2, Котельная ул.Заводская д.15, Котельная ул. Спортивная, д.3а, Котельная Бригантина, АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а, АИТ-7 Лихачёвский пр. д. 72, АИТ-8 Лихачевский пр., д.68 к.4	107

Рисунок 1.29 – Зоны действия центр.источников: Котельная ул.Первомайская д.40, Котельная ПАО «ДНПП», КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ», Котельная ОАО «ПО «ТОС», Модульная котельная	108

Рисунок 1.30 – Зоны действия котельной ул.Речная д 14	108

Рисунок 1.31 – Зоны действия центр.источников: Котельная ул.Театральная, д.7, Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4, Котельная №103 (отоп.)Котельная №94 (ГВС)	109

Рисунок 1.32 – Зоны действия центр.котельной ОАО «ПО «ТОС» и Модульной котельной	109

Рисунок 1.33 – Стандартная технологическая схема водоподготовительной установки Котельной ПАО «ДНПП»	136

Рисунок 1.34 - Принципиальная схема водоподготовительной установки Котельной ОАО «ПО «ТОС»	137

Рисунок 1.35 - Стандартная технологическая схема водоподготовительной установки Котельной АО «Вегетта»	138

Рисунок 1.36 - Технологическая схема водоподготовительной установки КотельнойГОУ ВПО «МФТИ»	139

Рисунок 1.37 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка	159

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

В соответствии с Законом Московской области от 25.02.2005 г. № 56/2005-ОЗ  «О статусе и границе городского округа Долгопрудный» и Законом Московской области  от 23.03.2012 № 20/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Долгопрудный"», муниципальное образование «город Долгопрудный Московской области» наделен статусом городского округа Долгопрудный Московской области (далее – ГО Долгопрудный). В соответствии с законом, административным центром ГО Долгопрудный является город Долгопрудный.

Общая площадь ГО Долгопрудный в установленных границах - 3052 га, на территории которого расположены жилые микрорайоны №1, 2, 5, 6, 7, 8, военный городок (мкр. № 3), микрорайоны Павельцево, Шереметьевский, Хлебниково, Центральный, садоводческие товарищества. В границы округа, помимо жилых микрорайонов, включены земли сельскохозяйственного назначения, производственные территории и кварталы лесопарка.

ГО Долгопрудный расположен в 18 км на север по железной дороге от Савёловского вокзала, в непосредственной близости от Москвы и граничит:

- с юга и юго-востока-с территорией города Москвы (граница проходит по 80-81 км МКАД);

- с юго-запада и запада-с территорией ГО Химки;

- с севера и северо-запада-с территорией ГО Мытищи.

Основными планировочными осями рассматриваемой территории являются Савеловское направление МЖД, автодорога Москва-Дмитров-Дубна и Лихачевское шоссе, пересекающие рассматриваемую территорию с юга на север.

Основой природного каркаса являются водные артерии: канал имени Москвы, Клязьминское водохранилище, река Клязьма, а также леса Хлебниковского и Лобненского участкового лесничеств Дмитровского филиала лесничества ФГУП «Мособллес».

Канал имени Москвы отделяет основную часть города от северной части,  соединяющиеся в настоящее время только железной дорогой Савеловского направления.

Функционально-планировочная структура городского округа имеет четкое деление на жилую территорию, представленную как индивидуальной, так и многоквартирной жилой застройкой, занимающую северную и центральную часть города, и производственную зону, включающую объекты производственного, научно- производственного, коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры, расположенную в южной части проектируемой территории.

ГО Долгопрудный представляет собой современный город, сформированный в виде компактного планировочного образования с чётким подразделением его территории на функциональные зоны. В пределах города с юга на север формируется промышленно- коммунальная зона, зона жилой застройки и зона отдыха.

Основная отличительная черта ГО Долгопрудный - огромный научный и производственный потенциал, а также развитые образовательная и научно-   исследовательская сферы. В ГО Долгопрудный расположено большое количество перспективных градообразующих предприятий.

ГО Долгопрудный является крупным отраслевым центром по подготовке высококвалифицированных кадров с высшим (МФТИ) и средним специальным (ГБПОУ МО «Долгопрудненский техникум») образованием, на факультетах которых обучается более тысячи студентов. В городе размещаются лаборатории, учебные подразделения Московской государственной академии водного транспорта.

ГО Долгопрудный входит в Долгопрудненско-Химкинско-Красногорскую устойчивую городскую систему расселения.

ГО Долгопрудный относится к группе муниципальных образований с высоким уровнем развития.

Карта территории ГО Долгопрудный приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Карта (схема) границ ГО Долгопрудный

Общая численность постоянного населения ГО Долгопрудный округа по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 116 038 человек. За период с 2010 по 2020 гг. численность населения увеличилась на 25082 человека или на21,6 %.

Динамика численности населения ГО Долгопрудный приводится в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Динамика численности населения ГО Долгопрудный

| Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 90956 | 91000 | 92860 | 94989 | 97505 | 98788 | 100567 | 104238 | 108861 | 112007 | 116038 |

Рисунок 1.2 – Динамика численности населения

В соответствии со сводом правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» территория ГО Долгопрудный расположена в климатическом районе IIВ:

средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отпления) – (- 26 ºС);

средняя температура за отопительный период – (- 2,2 ºС);

продолжительность отопительного периода –  204 дня.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

По состоянию на 01.01.2020 г. в административных границах ГО Долгопрудный деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 6 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций ГО Долгопрудный представлен в таблице Таблица 1.2.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 1.2 – Основные сведения о теплоснабжающих организациях

| № п/п | Наименование организации | Фактический адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 11 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | ПАО «ДНПП» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ОАО «ПО «ТОС» | 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | АО «Вегетта» | 141720, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Южная, д. 1, стр. 33 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Спартаковская, д. 2 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 6 | ГОУ ВПО «МФТИ» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

В ГО Долгопрудный централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

В системах централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный функционирует 20 котельных. Суммарная установленная тепловая мощность котельных по горячей воде составляет 391,43 Гкал/час.

Основным поставщиком услуг централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» с долей присоединенной нагрузки потребителей около 58% от общей нагрузки ГО Долгопрудный. Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование для производства, транспортировки и распределения тепловой энергии используется на основании договора аренды с собственником, которым является администрация ГО Долгопрудный.

Другими относительно крупными системами централизованного теплоснабжения являются источники тепла и тепловые сети организаций: ПАО «ДНПП», ГОУ ВПО «МФТИ», обеспечивающие теплоснабжение застройки городского округа и других потребителей.

Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение в ГО Долгопрудный, по состоянию на 01.01.2020 г. представлен в таблице Таблица 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение, по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатирующая организация | собственник | эксплуатирующая организация |  |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
|  |  |  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | да |
|  |  |  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | АО «Вегетта» | АО «Вегетта» | Администрация ГО Долгопрудный | АО «Вегетта» | да |
|  |  |  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5, стр.1 | ГОУ ВПО «МФТИ» | ГОУ ВПО «МФТИ» | Администрация ГО Долгопрудный | ГОУ ВПО «МФТИ» | да |
|  |  |  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |
| 19 | Котельная №94 | . Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | ОАО «ПО «ТОС» | ОАО «ПО «ТОС» | ОАО «ПО «ТОС» | ОАО «ПО «ТОС» | да |

*В конце 2021 года введена в работу котельная «Бригантина», эксплуатирующая организация ООО «Гранель Инвест», которая будет отапливать перспективную застройку ЖК «Бригантина» в районе ул. Парковая – Нагорная. В схеме теплоснабжения указанная котельная отражена как перспективный объект.

Ведомственные источники тепловой энергии

Помимо МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», на территории ГО Долгопрудный свою деятельность осуществляют еще 5 организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии (котельными) и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей. Для рассматриваемой категории организаций теплоснабжение не является основным видом деятельности.

Зоны действия ведомственных котельных незначительны. Тепловая энергия, вырабатываемая на ведомственных котельных, преимущественно расходуется на нужды собственных потребителей (административные и производственные корпусы, вспомогательные помещения, технологические процессы и пр.), часть тепловой энергии передается сторонним потребителям (жилые дома, социально-общественные объекты).

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время, около половины застроенной территории ГО Долгопрудный охвачено зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

В тоже время теплоснабжение отдельных зданий на территории ГО Долгопрудный осуществляется от нецентрализованных источников тепловой энергии.

Организациями, осуществляющими нецентрализованное теплоснабжение потребителей на территории ГО Долгопрудный, являются:

- ООО «Теплосервис» эксплуатирует 33 источника тепловой энергии;

- ООО «Стройтеплосервис» эксплуатирует 10 источников тепловой энергии;

- ООО «ПИК-Комфорт» эксплуатирует 7 источников тепловой энергии;

- ООО «СервисГрад» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- Товарищество собственников жилья «Новый бульвар, 21» (ТСЖ «Новый бульвар, 21») эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО"  эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» эксплуатирует 3 источника тепловой энергии;

- Товарищество собственников жилья «Наш дом – Новый бульвар 23» (ТСЖ «Наш дом – Новый бульвар 23») эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- Товарищество собственников жилья «Новый бульвар 19» (ТСЖ «Новый бульвар 19») эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- АО «ДКБА» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- ФГБУ «ЦАО» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- ООО «Бетас» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

- ГОУ ВПО «МФТИ» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный приведены в таблицах Таблица 1.4 - Таблица 1.8.

Таблица 1.4 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 1)

| № п/п |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная №4 | котельная №5 | котельная №6 | котельная №7 | котельная №8 | котельная №9 | котельная №10 | котельная №11 | котельная №12 | котельная №13 | котельная №14 |
| Управляющая компания |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Владелец котельной |  | ООО «Теплосервис» | ТСН «Новый бульвар, дом 3» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 2 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 3 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 4 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5, к. 1 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 9, к. 1 | г. Долгопрудный, бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 | г. Долгопрудный, бульвар имени Умберто Нобиле, д. 2 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 8 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10, корп. 1 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 12 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 17 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 03.10.2019 | 10.01.2012 | 09.01.2014 | 21.01.2013 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 08.10.2018 | 24.09.2019 | 27.01.2012 | 23.12.2015 | 04.02.2013 | 15.10.2018 | 19.11.2013 | 09.11.2013 |
| Котлы водогрейные | Тип | R 3404 | R 3404 | R 606 | R 3404 | R 3406 | R 3407 | R 3406 | R 3405 | R 3402 | R 3404 | R 606 | R 3404 | R 3401 | R 3401 |
|  | Кол-во | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 1,038 (0,89) | 1,038 (0,89) | 0,485 (0,42) | 1,038 (0,89) | 1,279 (1,10) | 1,400 (1,20) | 1,279 (1,10) | 1,159 (1,00) | 0,784 (0,67) | 1,038 (0,89) | 0,485 (0,42) | 1,038 (0,89) | 0,702 (0,60) | 0,702 (0,60) |
|  | котельной | 4,152 (3,57) | 3,114 (2,68) | 1,940 (1,67) | 4,152 (3,57) | 5,116 (4,40) | 5,600 (4,82) | 3,837 (3,30) | 4,636 (3,99) | 2,352 (2,02) | 3,114 (2,68) | 0,970 (0,83) | 3,114 (2,68) | 1,404 (1,21) | 1,404 (1,21) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 0,965 (0,83) | 0,965 (0.83) | 0,475 (0,41) | 0,965 (0.83) | 1,189 (1,02) | 1,309 (1,12) | 1,189 (1,02) | 1,078 (0,93) | 0,729 (0,63) | 0,965 (0.83) | 0,475 (0,41) | 0,965 (0.83) | 0,657 (0,56) | 0,657 (0,56) |
|  | котельной | 3,9 (3,3) | 2,9 (2,5) | 1,9 (1,6) | 3,9 (3,3) | 4,8 (4,1) | 5,2 (4,5) | 3,6 (3,1) | 4,3 (3,7) | 2,2 (1,9) | 2,9(2,5) | 1,0 (0,8) | 2,9 (2,5) | 1,3 (1,1) | 1,3 (1,1) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал | ИТОГО | 2,87 | 2,11 | 1,50 | 3,20 | 3,86 | 4,17 | 3,06 | 3,60 | 1,70 | 2,44 | 0,80 | 2,08 | 1,10 | 1,10 |
|  | Отоп-вент. | 1,72 | 1,27 | 0,90 | 1,92 | 2,32 | 2,50 | 1,84 | 2,16 | 1,02 | 1,46 | 0,48 | 1,25 | 0,66 | 0,66 |
|  | ГВС | 1,15 | 0,84 | 0,60 | 1,28 | 1,54 | 1,67 | 1,22 | 1,44 | 0,68 | 0,98 | 0,32 | 0,83 | 0,44 | 0,44 |
| Установленная мощность электроприём- ников, кВт/ч |  | 27,97 | 25,54 | 28,03 | 26,53 | 28,36 | 36,32 | 29,08 | 21,92 | 21,97 | 25,3 | 24,98 | 25,1 | 19,75 | 19,75 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | ул. Новый бульвар, д. 2 | ул. Новый бульвар, д. 3 | ул. Новый бульвар, д. 4 | ул. Новый бульвар, д. 5 | 1) Новый бульвар, д. 5, к. 1 2) Новый бульвар, д. 5, к. 1 (д/сад № 17 «Непоседы») 3) Новый бульвар, д. 7, к. 1 | 1) Новый бульвар, д. 9, к. 1 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 4 3)бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 4 (спорткомплекс) | 1) бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 1 | 1) бульвар имени Умберто Нобиле, д. 2 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 2 | ул. Госпитальная, д. 8 | 1) ул. Новое шоссе, д. 10 2) ул. Новое шоссе, д. 10( д/сад №11 "Золотой ключик") | ул. Новое шоссе, д. 10, корп. 1 | ул. Новое шоссе, д. 12 | ул. Набережная, д. 17 | ул. Набережная, д. 19 |

Таблица 1.5 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 2)

| № п/п |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | котельная №15 | котельная №16 | котельная №17 | котельная №18 | котельная №19 | котельная №20 | котельная №21 | котельная №22 | котельная №23 | котельная №24 | котельная №25 | котельная №26 | котельная №27 | котельная №28 |
| Управляющая компания |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Владелец котельной |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19, корп.2 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 21 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 23 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 25 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, стр. 1, сооружение 1 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, стр. 1, сооружение 2 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 31 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 51В | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 1 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 3 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 1 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | отдельно стоящая | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 28.10.2015 | 13.11.2013 | 25.11.2013 | 22.10.2018 | 05.03.2015 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 24.03.2015 | 05.12.2014 | 27.10.2015 | 01.02.2016 | 19.11.2015 | 27.10.2015 | 27.01.2016 |
| Котлы водогрейные | Тип | R 3406 | R 3401 | R 3401 | R 3401 | R 3407 | R 3406 | R 3406 | R 3406 | R 3408 | R 3402 | R 3402 | R 3402 | R 3402 | R 3402 |
|  | Кол-во | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 1,279 (1,10) | 0,702 (0,60) | 0,702 (0,60) | 0,702 (0,60) | 1,400 (1,20) | 1,279 (1,10) | 1,279 (1,10) | 1,279 (1,10) | 1,600 (1,38) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) |
|  | котельной | 6,395 (5,50) | 1,404 (1,21) | 1,404 (1,21) | 1,404 (1,21) | 4,200 (3,61) | 5,116 (4,40) | 5,116 (4,40) | 3,837 (3,30) | 4,800 (4,13) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 1,189 (1,02) | 0,657 (0,56) | 0,657 (0,56) | 0,657 (0,56) | 1,309 (1,12) | 1,189 (1,02) | 1,189 (1,02) | 1,189 (1,02) | 1,496 (1,29) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) |
|  | котельной | 5,9 (5,1) | 1,3 (1,1) | 1,3 (1,1) | 1,3 (1,1) | 3,9 (3,3) | 4,8(4,1) | 4,8(4,1) | 3,6 (3,1) | 4,5 (3,9) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал | ИТОГО | 4,29 | 1,10 | 1,10 | 1,07 | 2,39 | 3,59 | 3,73 | 2,42 | 3,21 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | Отоп-вент. | 2,57 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 1,43 | 2,15 | 2,24 | 1,45 | 1,93 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | ГВС | 1,72 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,96 | 1,44 | 1,49 | 0,97 | 1,28 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Установленная мощность электроприём- ников, кВт/ч |  | 38,25 | 19,75 | 19,75 | 21,92 | 29 | 33,57 | 33,57 | 29 | 105,57 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | 1) ул. Набережная, д. 19, корп. 2 2) ул. Набережная, д. 21, корп. 1 3) ул. Набережная, д. 23, корп. 1 | ул. Набережная, д. 21 | ул. Набережная, д. 23 | ул. Набережная, д. 25 | 1) ул. Набережная, д. 29 2) ул. Набережная, д. 27 | ул. Набережная, д. 29, стр. 1 (подъезды 1 - 6) | ул. Набережная, д. 29, стр. 1 (подъезды 7 - 12) | 1) ул. Набережная, д. 31 2) ул. Набережная, д. 33 | 1) ул.Набережная, д. 19 к. 1 (д/с № 14 «Жемчужинка») 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 17, к. 1 (д/с № 20 «Ласточка») 3) ул.Набережная, д. 15 (школа № 16) 4) ул.Московская, д. 54 (ФОК) 5) ул. Старое Дмитровское ш., д. 13(школа № 17) | ул. Московская, д. 56 | 1) ул. Московская, д. 56, корп. 1 2) ул. Московская, д. 56, корп. 2 | ул. Московская, д. 56, корп. 3 | ул. Московская, д. 58 | 1) ул. Московская, д. 58, корп. 1 2) ул. Московская, д. 58, корп. 2 |

Таблица 1.6 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 3)

| № п/п |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | котельная №29 | котельная №30 | котельная №31 | котельная №32 | котельная №33 | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная №4 | котельная №5 | котельная №6 | котельная №7 | котельная №8 | котельная №9 |
| Управляющая компания |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" |
| Владелец котельной |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 3 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 11, котельная 1 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш, д. 11, котельная 2 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 1 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 17 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 9 к. 3 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 2 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 5 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 2 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 3 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 4 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 к. 1 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | пристроенная | пристроенная | пристроенная | пристроенная | крышная | крышная | крышная | крышная | пристроенная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 26.11.2015 | 21.10.2015 | 21.10.2015 | 22.08.2016 | 22.08.2016 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | 2014 |
| Котлы водогрейные | Тип | R 3402 | R 3407 | R 3407 | R 3406 | R 3408 | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Buderus | Buderus | Buderus | Buderus | Viessmann |
|  | Кол-во | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 0,784 (0,67) | 1,400 (1,20) | 1,400 (1,20) | 1,279 (1,10) | 1,600 (1,38) | 3,5 (3,0) | 1 (0,85) | 1,1 (0,94) | 2,3 (1,97) | 0,9 (0,77) | 0,84 (0,72) | 0,7 (0,60) | 0,84 (0,72) | 1,1 (0,94) |
|  | котельной | 1,568 (1,35) | 5,600 (4,82) | 5,600 (4,82) | 5,116 (4,40) | 8,000 (6,88) | 7 (6,01) | 2 (1,71) | 2,2 (1,89) | 4,6 (3,95) | 1,8 (1,54) | 1,67 (1,43) | 1,4 (1,20) | 1,67 (1,43) | 2,2 (1,89) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 0,729 (0,63) | 1,309 (1,12) | 1,309 (1,12) | 1,189 (1,02) | 1,496(1,29) | 3,22 (2,76) | 0,92 (0,79) | 1,02 (0,87) | 2,12 (1,82) | 0,83 (0,71) | 0,78 (0,67) | 0,65 (0,55) | 0,78 (0,67) | 1,02 (0,87) |
|  | котельной | 1,5 (1,3) | 5,2 (4,5) | 5,2 (4,5) | 4,8(4,1) | 7,5(6,5) | 6,44 (5,52) | 1,84 (1,58) | 2,03 (1,74) | 4,24 (3,64) | 1,66 (1,42) | 1,54 (1,32) | 1,29 (1,10) | 1,54 (1,32) | 2,03 (1,74) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал | ИТОГО | 0,82 | 3,89 | 4,13 | 3,86 | 4,86 | 5,52 | 1,58 | 1,74 | 3,64 | 1,42 | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,74 |
|  | Отоп-вент. | 0,49 | 2,33 | 2,48 | 2,32 | 2,92 | 3,31 | 0,95 | 1,04 | 2,18 | 0,85 | 0,79 | 0,66 | 0,79 | 1,04 |
|  | ГВС | 0,33 | 1,56 | 1,65 | 1,54 | 1,94 | 2,21 | 0,63 | 0,70 | 1,46 | 0,57 | 0,53 | 0,44 | 0,53 | 0,70 |
| Установленная мощность электроприёмников, кВт/ч |  | 19,37 | 35,12 | 35,12 | 33,34 | 42,04 | 50,42 | 24,2 | 30,74 | 33,9 | 22,8 | 21 | 20,8 | 21 | 40,1 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | ул. Московская, д. 58, корп. 3 | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 11 (подъезды 1 - 3) 2) ул. Набережная, д. 35 | ул. Старое Дмитровское ш., д. 11 (подъезды 4 - 8) | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 1 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 2 3) ул. Старое Дмитровское ш., д. 13, корп. 2 | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 17 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 9 к. 3 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 2 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 5 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 2 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 3 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 4 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 к. 1 |

Таблица 1.7 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 4)

| № п/п |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | котельная №10 | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная №4 | котельная №5 | котельная №6 | котельная №7 | котельная ООО "СервисГрад" | котельная ТСЖ «Новый бульвар, 21» | котельная "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО" |  |
| Управляющая компания |  | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "СервисГрад" | ТСЖ «Новый бульвар, 21» | "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО" |  |
| Владелец котельной |  | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "СервисГрад" | ТСЖ «Новый бульвар, 21» | "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО" |  |
| Адрес котельной |  | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 | Долгопрудный г, Дирижабельная ул, 11 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 66 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 74 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 76 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 80 к. 1 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 7 к .1 | Долгопрудный, Новый бульвар, 21 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-д, 29, стр.8,9 |  |
| Тип источника тепловой энергии |  | пристроенная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | блочно-модульная |  |
| Ввод в эксплуатацию |  | 2015 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2015 | 2008 | 2011 |  |
| Котлы водогрейные | Тип | Viessmann | Rendamax 3406 | Rendamax 3404 | Rendamax 3404 | Rendamax 3406 | Rendamax 3406 | Rendamax 3406 | Rendamax 3406 |  | Rendamax 3406 | Зиосаб - 1600 | Зиосаб - 350 |
|  | Кол-во | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 1,35 (1,16) | 1,189(1,02) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) |  | 1,189(1,02) | 1,6(1,375) | 0,35(0,301) |
|  | котельной | 2,7 (2,32) | 2,37(2,04) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 3,567(3,06) | 3,567(3,06) | 2,37(2,04) |  | 2,37(2,04) | 3,55(3,05) |  |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 1,25 (1,07) | 1,189(1,02) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) |  | 1,189(1,02) | 1,6(1,375) | 0,35(0,301) |
|  | котельной | 2,49 (2,14) | 2,37(2,04) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 3,567(3,06) | 3,567(3,06) | 2,37(2,04) |  | 2,37(2,04) | 3,55(3,05) |  |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал | ИТОГО | 2,14 | 2,02 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,02 |  | 2,02 | 2,75 |  |
|  | Отоп-вент. | 1,28 | 1,21 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 2,75 |  |
|  | ГВС | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | - |  |
| Установленная мощность электроприём- ников, кВт/ч |  | 22 | 19.38 | 25,54 | 25,54 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 19.38 |  | 19.38 | 36 |  |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 | Долгопрудный г, Дирижабельная ул, 11 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 66 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 74 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 76 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 80 к. 1 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 7 к .1 | Долгопрудный, Новый бульвар, 21 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-д, 29, стр.8,9 |  |

Таблица 1.8 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 5)

| № п/п |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная ТСЖ "Наш дом -Новый бульвар 23" | котельная ТСЖ «Новый бульвар 19» | котельная АО "ДКБА" | котельная ФГБУ "ЦАО" | котельная ООО "Бетас" | котельная №13 (общежитие) ГОУ ВПО "МФТИ" |
| Управляющая компания |  | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ТСЖ "Наш дом -Новый бульвар 23" | ТСЖ «Новый бульвар 19» | АО "ДКБА" | ФГБУ "ЦАО" | ООО "Бетас" | ГОУ ВПО "МФТИ" |
| Владелец котельной |  | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ТСЖ "Наш дом -Новый бульвар 23" | ТСЖ «Новый бульвар 19» | АО "ДКБА" | ФГБУ "ЦАО" | ООО "Бетас" | ГОУ ВПО "МФТИ" |
| Адрес котельной |  | Долгопрудный г, Новый бульвар д.7 | Долгопрудный г, Новый бульвар д.9 | Долгопрудный г, Новый бульвар д.11 | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 23 | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 24 | г. Долгопрудный ул. Летная1 | ул. Первомайская, 3, корп. 11 | г. Долгопрудный, проезд Строителей, 1 | Лихачёвский проезд, 2к1 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | отдельно стоящая | отдельно стоящая | отдельно стоящая | крышная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2008 | 2009 | 1963 | 2009 | 2004 | 2021 |
| Котлы водогрейные | Тип | STM-Energy1600 | STM-Energy1600 | STM-Energy1000 | Rendamax 3404 | Rendamax 3404 | КВ-2.0 | Ferrolli Prextherm T 3G 4000 | Е-1,0-1,4ГМ | Hortek |
|  | Кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,038 (0,89) | 1,038 (0,89) | 2 (1,72) | 4 (3,44) | 0,698(0,6) | 0,616 (0,53) |
|  | котельной | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 2,076(1,78) | 2,076(1,78) | 4 (3,44) | 8 (6,88) | 1,396(1,2) | 1,232 (1,06) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал) | котла | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,965 (0.83) | 0,965 (0.83) | 2 (1,72) | 4 (3,44) | 0,698(0,6) | 0,616 (0,53) |
|  | котельной | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 1,9(1,7) | 1,9(1,7) | 4 (3,44) | 8 (6,88) | 1,396(1,2) | 1,232 (1,06) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал | ИТОГО | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,60 | 1,60 | 3,44 | 1,20 | 0,03 | 0,81 |
|  | Отоп-вент. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,96 | 0,96 | 2,06 | 0,72 | 0,02 | 0,49 |
|  | ГВС | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,64 | 0,64 | 1,38 | 0,48 | 0,01 | 0,32 |
| Установленная мощность электроприём- ников, кВт/ч |  | 23 | 23 | 23 | 18,5 | 18,5 | - | - | - | 12 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | Долгопрудный г, Новый бульвар д.7 | Долгопрудный г, Новый бульвар д.9 | Долгопрудный г, Новый бульвар д.11 | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 23 | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 24 | г. Долгопрудный ул. Летная1 (Внутренний комплекс зданий) | ул. Первомайская, 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 | г. Долгопрудный, проезд Строителей, 1 (отопление ангаров и административного здания, подогрев инертных материалов на территории предприятия) | Долгопрудный, общежитие №13 МФТИ |

Рисунок 1.3 – Зоны эксплуатационной ответственности РСО ГО Долгопрудный

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме

Источниками централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный служат районные, квартальные, производственно-отопительные и другие котельные, работающие на природном газе. Они обеспечивают нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в ГО Долгопрудный – отсутствуют.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Зоны действия источников централизованного теплоснабжения, эксплуатируемых на территории ГО Долгопрудный приведены на рисуках ниже, а также в части 4 настоящей Главы.

Рисунок 1.4 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 1)

Рисунок 1.5 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 2)

Рисунок 1.6 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 3)

Рисунок 1.7 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 4)

Рисунок 1.8 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения (часть 5)

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Здания индивидуальной жилой застройки (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.

К индивидуальным источникам теплоснабжения, согласно действующему законодательству, можно отнести и крышные котельные, принадлежащие собственникам многоквартирных домов. Кроме того, индивидуальные котельные или когенерационные установки применяются для теплоснабжения гостиничных и офисных комплексов, торговых комплексов и отдельных промышленных зданий.

Зоны индивидуального теплоснабжения приведены на рисунке Рисунок 1.9.

*Зоны действия индивидуального теплоснабжения выделены оранжевым цветом

Рисунок 1.9 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный на период с 2021 до 2040 года (базовый 2020 г.) действует схема теплоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2029 года (базовый - 2014 г.), утвержденная Постановлением Администрации ГО Долгопрудный от 01.12.2014 №995ПА. В 2018 году проводилась актуализация действующей схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный на период с 2018 до 2034 г. (базовый - 2017 г.). Однако документ в установленном порядке, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, не утвержден.

При разработке Схемы теплоснабжения на период с 2021 до 2040 года (базовый 2020 г.) были уточнены теплоснабжающие и теплосетевые организации, а так же количество источников  тепловой энергии, эксплуатируемых данными организациями.

В функциональной структуре теплоснабжения ГО Долгопрудный за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения:

- Котельная, расположенная по адресу: г. Долгопрудный,  Гранитный тупик, д.7 (МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного») переведена в режим ЦТП-31. Зона действия котельной перешла на Котельную ул. Заводская, д. 2;

- Построена Модульная котельная (МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»), расположенная по адресу: г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 7-9. К данной котельной подключены два жилых дома по адресу Лихачевский проезд, д. 7, д. 9 (ранее входили в зону действия Котельной ОАО «ПО «ТОС»);

- Подключение нового абонента ТЦ «Полёт», расположенного по адресу: г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 23 к Котельной ул. Театральная, д.7. Нагрузка 1,55 Гкал/час.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение ГО Долгопрудный осуществляют шесть теплоснабжающих организаций. Основной вид деятельности - теплоснабжение зданий жилищно-коммунального сектора, а также социально значимых объектов.

По состоянию на 01.01.2020 централизованное теплоснабжение ГО Долгопрудный осуществляется от 20 котельных. Перечень источников тепловой энергии, с указанием установленной мощности и присоединенной нагрузки, представлен в таблице Таблица 1.9.

В качестве основного топлива на котельных ГО Долгопрудный используется природный газ. Из 20 котельных на двух котельных топливным режимом предусмотрено резервное топливо – мазут.

Основным поставщиком услуг централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» с долей присоединенной нагрузки потребителей около 58% от общей нагрузки ГО Долгопрудный.

Другими относительно крупными системами централизованного теплоснабжения являются источники тепла и тепловые сети организаций: ПАО «ДНПП»,ГОУ ВПО «МФТИ» и ФГБУ «ЦЖКУ», обеспечивающие теплоснабжение застройки городского округа и других потребителей.

Таблица 1.9 - Перечень источников тепловой энергии, с указанием установленной мощности и присоединенной нагрузки

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Режим работы | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | круглогодичный | 43,20 | 54,13 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | круглогодичный | 24,90 | 24,65 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | круглогодичный | 60,00 | 56,81 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | круглогодичный | 8,25 | 7,79 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | круглогодичный | 15,48 | 10,31 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | круглогодичный | 7,40 | 6,96 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | круглогодичный | 7,40 | 6,47 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | круглогодичный | 2,20 | 1,65 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | круглогодичный | 8,10 | 8,63 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | сезонный | 13,30 | 3,02 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | круглогодичный | 0,26 | 0,23 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | круглогодичный | 8,04 | 6,28 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | круглогодичный | 4,02 | 2,89 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | круглогодичный | 3,96 | 3,14 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  | 206,51 | 192,96 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | круглогодичный | 102,30 | 88,32 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1 | круглогодичный | 30,00 | 10,00 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5 | сезонный | 34,22 | 31,07 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  | 166,52 | 129,39 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | сезонный | 8,60 | 7,12 |
| 19 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | круглогодичный | 4,30 | 3,32 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  | 12,90 | 10,44 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | сезонный | 5,50 | 1,28 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  |  |  | 391,43 | 334,07 |

Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного оборудования централизованных источников теплоснабжения ГО Долгопрудный, ЦТП представлены ниже.

Котельная ул. Спортивная, 3а, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.10 - Внешний вид котельной ул. Спортивная, 3а

Таблица 1.10 - Характеристики котельной ул. Спортивная, 3а

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Спортивная, 3а |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 3 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 115 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Паровой котел ДКВР-20/13 (3 шт.) |
| 3.2. | КПД котла | ДКВР-20/13 №1 – 90,2% ДКВР-20/13 №2 – 90,2% ДКВР-20/13 №3 – 90,0% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | Паровой котел ДКВР-20/13 (3 шт.) -1974г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 43,2 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | мазут |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты, в/ч |
| 5. | Запас резервного топлива | Мазут, емкость V=500м3, 2-шт |
| 6. | Наличие ЦТП | ЦТП-№1,2,3,4,5,6,10,24,26,27 |

Котельная ул. Театральная, 7, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.11 - Внешний вид котельной ул. Театральная, 7

Таблица 1.11 - Характеристики котельной ул. Театральная, 7

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Театральная, 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 3 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 115 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный ТВГ-8М (3шт) |
| 3.2. | КПД котла | ТВГ-8М (3 шт) -87% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ТВГ-8М (3 шт.) -1971г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 24,9 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | ЦТП-№15,16,17,18,25 |

Котельная ул. Заводская, 2, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.12 - Внешний вид котельной ул. Заводская, 2

Таблица 1.12 - Характеристики котельной ул. Заводская, 2

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Заводская, 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 5 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 115 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный КВГМ-11-16-150 (4 шт) Водогрейный КВГМ-20 (1 шт) |
| 3.2. | КПД котла | КВГМ-11-16-150 (4 шт) - 95% КВГМ-20 (1 шт) - 91,9% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | КВГМ-11-16-150 (4 шт) -2008г. КВГМ-2 (1 шт) -2003г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 60 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты, в/ч |
| 5. | Наличие ЦТП | ЦТП-№7,8,9,19,20,21,22,29,31 |

Котельная ул. Заводская, 15, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Таблица 1.13 - Характеристики котельной ул. Заводская, 15

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Заводская, 15 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 11 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный ЗИО (11 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ЗИО (11 шт) -78% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ЗИО (3 шт) -1995г. ЗИО (5 шт) -1996г. ЗИО (3 шт) -1997г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 8,25 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Рисунок 1.13 - Внешний вид котельной ул. Заводская, 15

Котельная ул. Октябрьская, 22, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.14 - Внешний вид котельной ул. Октябрьская, 22

Таблица 1.14 - Характеристики котельной ул. Октябрьская, 22

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, 22 к.4 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 3 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный ЗИОСАБ-8000 (2 шт) Водогрейный ЗИОСАБ-2000 (1 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ЗИОСАБ-8000 (2 шт) -95% ЗИОСАБ-2000 (1 шт) -95% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ЗИОСАБ-8000 (2 шт) -2006г. ЗИОСАБ-2000 (1 шт) -2006г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 15,48 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | ЦТП-№28 |

Котельная ул. Первомайская, 40, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.15 - Внешний вид котельной ул. Первомайская, 40

Таблица 1.15 - Характеристики котельной ул. Первомайская, 40

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 40 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 10 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный ЗИО (10 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ЗИО (10 шт) -80% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ЗИО (4 шт) -1999г. ЗИО (2 шт) -1995г. ЗИО (2 шт) -1983г. ЗИО (2 шт) -2003г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 7,4 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | ЦТП «Скорая помощь» |

Котельная ул. Станционная, 1, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.16 - Внешний вид котельной ул. Станционная, 1

Таблица 1.16 - Характеристики котельной ул. Станционная, 1

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Станционная, 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 3 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный ТГ-3/95 (2 шт) Водогрейный КВА-1,63 (1шт) |
| 3.2. | КПД котла | ТГ-3/95 №1 - 89,2% ТГ-3/95 №2 - 88,84% КВА-1,63 - 89,28% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ТГ-3/95 (2 шт) -1997г. КВА-1,6 (1 шт) -1997г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 7,4 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Котельная ул. Ленинградская, 19, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Таблица 1.17 - Характеристики котельной ул. Ленинградская, 19

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Ленинградская, 19 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 4 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный ЗИО-60 (4 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ЗИО-60 №1 – 80,54% ЗИО-60 №2– 81,14 % ЗИО-60 №3 - 81,9 % ЗИО-60 №4 - 81,7 % |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ЗИО-60 №1 -1995г. ЗИО-60 №2 -1997г. ЗИО-60 №3, №4 -1998г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 2,2 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Рисунок 1.17 - Внешний вид котельной ул. Ленинградская, 19

Котельная ул. Речная, 14, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.18 - Внешний вид котельной ул. Речная, 14

Таблица 1.18 - Характеристики котельной ул. Речная, 14

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, ул. Речная, 14 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 3 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный КВГМ-11,63 (3 шт) |
| 3.2. | КПД котла | КВГМ-11,63 №1 – 91,13% КВГМ-11,63 №2– 91,4 % КВГМ-11,63 №3 - 91,26 % |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | КВГМ-11,63 (3 шт) -2003г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 8,1 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты, промышленные здания |
| 5. | Наличие ЦТП | ЦТП-№30 |

Котельная мкр. Павельцево, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.19 - Внешний вид котельной мкр. Павельцево

Таблица 1.19 - Характеристики котельной мкр. Павельцево

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная мкр. Павельцево |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 2 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Паровой ДЕ 16/14 ГМ (2 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ДЕ 16/14 ГМ №1– 92% ДЕ 16/14 ГМ №2– 91,8% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ДЕ 16/14 ГМ (2 шт) -1999г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 13,3 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, соц. значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Модульная котельная, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Рисунок 1.20 - Внешний вид Модульной котельной

Таблица 1.20 - Характеристики Модульной котельной

| 1. Характеристика котельной: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Год постройки | 2018 |
| 1.2. | Количество котлов (шт.) | 2 |
| 1.3. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 1.4. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утверждённому графику |
| 2. Характеристика котла. |  |  |
| 2.1. | Тип и количество котлов | Valdex 0,150 МВт |
| 2.2. | КПД котла | Котёл №1 Valdex 0,150 МВт Котёл №2 Valdex 0,150 МВт |
| 2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| 2.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 0,26 |
| 2.5. | Вид основного топлива | газ |
| 2.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 2.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с Филиалом АО «Мособлгаз Северо-Запад» |
| 3. | Отапливаемые объекты | Жилые дома |
| 4. | Наличие ЦТП | нет |

Таблица 1.21 - Основное оборудование Модульной котельной

| № п/п | Наименование: | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел Valdex 0,150 МВт | 2 |
| 2 | Теплообменники Ридан на ГВС | 2 |
| 3 | Насосы ГВС марка Wilo Star-Z 25/6 Wilo TOP-S 40/15 3 | 2 |
| 4 | Насосы ТС марка Wilo TOP-S 40/15 3 | 2 |
| 5 | Бак расширительный Reflex | 1 |
| 6 | Установка умягчения Аквафлоу серии SR-79M | 1 |

АИТ-6, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Таблица 1.22 - Характеристики АИТ-6

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | АИТ-6, Новый бульвар, 17а |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 4 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный КВ-ГМ-2.32-95(115)Н(4 шт) |
| 3.2. | КПД котла | КВ-ГМ-2.32-95(115)Н(№2) – 93,3% КВ-ГМ-2.32-95(115)Н(№3) – 93,4% КВ-ГМ-2.32-95(115)Н(№4) – 93,0% КВ-ГМ-2.32-95(115)Н(№1) – 92,1% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2013г.- год передачи АИТ в эксплуатацию МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 8,04 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

АИТ-7, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Таблица 1.23 - Характеристики АИТ-7

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | АИТ-7, Лихачевский пр.74а |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 2 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный КВ-ГМ-2.32-95Н (2 шт) |
| 3.2. | КПД котла | КВ-ГМ-2.32-95Н (№1) – 89,8% КВ-ГМ-2.32-95Н (№2) – 89,7% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2013г.- год передачи АИТ в эксплуатацию МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 4,02 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

АИТ-8, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Таблица 1.24 - Характеристики АИТ-8

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | АИТ-7, Лихачевский пр.68, к.4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Год постройки | 2014 |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 2 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный VIESMANN - 2,3-120Н (2 шт.) |
| 3.2. | КПД котла | VIESMANN - 2,3-120Н №1 – 90,4% VIESMANN - 2,3-120Н №2 – 90,4% |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 3,96 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилой дом, соц. объекты (школа, д/сад) |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Рисунок 1.21 - Внешний вид АИТ-8

Котельная ПАО «ДНПП»

Таблица 1.25 - Характеристики котельной ПАО «ДНПП»

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная ПАО «ДНПП» г. Долгопрудный |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 7 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 105 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Паровой ШБ-А7 (3 шт) Водогрейный ШБ-А7М Водогрейный ДЕВ-25-14 Водогрейный ПТВМ-30М (2 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ШБ-А7 №1, №2, №3 – 91,0% ДЕВ-25-14 №5– 92,0% ШБ-А7М №7 – 92,0% ПТВМ-30М №8, №9 – 91,0% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | ШБ-А7 №1, №2, №3 -1954г. ДЕВ-25-14 – 2002г. ШБ-А7М - 1997г. ПТВМ-30М №8 - 2004г. ПТВМ-30М №9 – 2008г. |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 102,28 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | Мазут |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Здания на территории предприятия, жилые дома, соц. значимые объекты, |
| 5. | Наличие ЦТП | ЦТП-№11,12,13,14,23 (На территории предприятия ЦТП нет) |
| 6. | Запас резервного топлива | V=700 тн |

Таблица 1.26 - Вспомогательное оборудование котельной ПАО «ДНПП»

| Наименование оборудования | Тип (марка) оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | 3В-200 | шт | 7 |
| Насос ГВС | Д 320-50 | шт | 1 |
|  | КС 50-55 | шт | 2 |
| Насос ХВС | ЗК-9 | шт | 3 |
| Питательный насос | КС 50-55 | шт | 4 |
|  | ЦНСГ 38-88 | шт | 1 |
| Подпиточный насос | ЗК-9 | шт | 3 |
| Конденсатный насос | КС 50-55 | шт | 2 |

Рисунок 1.22 - Внешний вид котельной ПАО «ДНПП»

Котельная АО «Вегетта»

Таблица 1.27 - Характеристики котельной АО «Вегетта»

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1. |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 3 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Паровой ДКВР 10/13 (3 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ДКВР 10/13 №1 – 91,22% ДКВР 10/13 №2 – 92,34% ДКВР 10/13 №3 – 92,33% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 30,0 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Жилые дома, здания предприятия, соц.значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Таблица 1.28 - Вспомогательное оборудование котельной ОАО «Веггета»

| Наименование оборудования | Тип (марка) оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Питательный насос | ЦСН | шт | 4 |
| Подпиточный насос | - | шт |  |
| Сетевой насос | 1Д315 | шт | 3 |
| Насос ГВС | 2КМ – 6 | шт | 2 |
| Теплообменники | - | шт | 8 |

Таблица 1.29 – Основные характеристики насосного оборудования котельной ОАО «Веггета»

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | пительный | пительный | пительный | пительный |
| Тип, марка | ЦНС | ЦНС | ЦНС | ЦНС |
| Завод-изготовитель | - | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Год изготовления | 2001 | 2003 | 2005 | 2010 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 | 2003 | 2005 | 2010 |
| Производительность, м3/ч | 50 | 50 | 50 | 30 |
| Напор, м | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Тип, марка электродвигателя |  |  |  |  |
| Мощность, кВт | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ»

Таблица 1.30 - Характеристики котельнойГОУ ВПО «МФТИ»

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Котельная г. Долгопрудный, Научный пер., 5 на территории МФТИ. |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 6 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 105 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный Энтророс Термотехник ТТ100-8700 (4 шт) Водогрейный Энтророс Термотехник ТТ100-2500 (2 шт) |
| 3.2. | КПД котла | ТТ100-8700 №1 – 93,7% ТТ100-8700 №2 – 93,7% ТТ100-8700 №3 – 93,7% ТТ100-8700 №4 – 93,7% ТТ100-2500 №1 – 92,3% ТТ100-2500 №2 – 92,3% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 34,22 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Здания МФТИ, жилые дома, соц. значимые объекты, сторонние организации |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Таблица 1.31 - Вспомогательное оборудование котельнойГОУ ВПО «МФТИ»

| Наименование оборудования | Тип (марка) оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос циркуляции котла | IL 100/145-11/2 | шт | 4 |
| Насос циркуляции котла | ВРН 150/360, 80T | шт | 2 |
| Насос рециркуляции котла | ВРН 120/360, 80Т | шт | 4 |
| Насос рециркуляции котла | ВРН 60/340, 65Т | шт | 2 |
| Насос теплоснабжения | IL 100/170-30/2 | шт | 4 |
| Насос теплоснабжения | IL 100/170-30/2 | шт | 2 |
| Насос циркуляции | DPH 180/280, 50T | шт | 1 |
| Пластинчатый теплообменник | T20-PFG | шт | 4 |

Котельная ОАО «ПО «ТОС»

Таблица 1.32 - Характеристики котельной ОАО «ПО «ТОС»

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной: |  |  |
| 2.1. | Количество котлов (шт.) | 3 |
| 2.2. | Температура на выходе, °С | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котла. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество котлов | Водогрейный ARCUS IGNS G-2300 (2 шт) Водогрейный ARCUS IGNS G-1800 (1 шт) |
| 3.2. | КПД котла | 92% |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| 3.4. | Мощность котельной (Гкал/час) | 5,5 |
| 3.5. | Вид основного топлива | газ |
| 3.6. | Вид резервного топлива | нет |
| 3.7. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» |
| 4. | Отапливаемые объекты | Здания предприятия, соц.значимые объекты |
| 5. | Наличие ЦТП | нет |

Таблица 1.33 - Основное оборудование котельной ОАО «ПО «ТОС»

| № п/п | Наименование: | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел ARCUS IGNS G-2300 | 2 |
| 2 | Котел ARCUS IGNS G-1800 | 1 |
| 3 | Горелка газовая «CIB Unigas» R93A | 2 |
| 4 | Горелка газовая «CIB Unigas» R91A | 1 |
| 5 | Насос циркуляционный системы отопления центробежный IL 150/335-45/4 | 2 |
| 6 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия Runxin TM.F68 A3 | 1 |

Котельная №103 ФГБУ «ЦЖКУ»

Таблица 1.34 – Основные характеристики котлов котельной №103

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка котла | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | КСВа-2,5Гс «ВК-32» |
| Заводской номер | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Регистрационный номер | б/н | б/н | б/н | б/н |
| Завод-изготовитель | ООО «Агротех» | ООО «Агротех» | ООО «Агротех» | ООО «Агротех» |
| Год изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Рабочее давление МПа (кг/см2) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) |
| Поверхность нагрева, м2 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| Производительность Гкал/ч / МВт/ч | 2,15 / 2,5 | 2,15 / 2,5 | 2,15 / 2,5 | 2,15 / 2,5 |
| Год последнего ремонта |  |  |  |  |
| Год последнего экспертного обследования (разрешение на эксплуатацию) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |

Таблица 1.35 –Характеристики топочных устройств котлов котельной №103

| № | № котла в котель-ной | Тип топки (внутренняя, внешняя, выносная) | Тип форсунки, газовой горелки | Производительность, кг/ч (нм3/ч) | Количество устройств для подачи топлива в топку, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | внутренняя | ГГСБ-3,5 | 3,5 | 1 |
| 2 | 2 | внутренняя | ГГСБ-3,5 | 3,5 | 1 |
| 3 | 3 | внутренняя | ГГСБ-3,5 | 3,5 | 1 |
| 4 | 4 | внутренняя | ГГСБ-3,5 | 3,5 | 1 |

Таблица 1.36 –Характеристики насосов котельной №103

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | сетевой | сетевой | сетевой | сетевой | подпитка |
| Тип, марка | ВД 320-50 | 1Д 320-50 | 1Д 315-71 | К100-65-200 | К45/30 |
| Завод-изготовитель | Болгария | Болгария | Ливны |  | Ливны |
| Заводской номер | 46 |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1986 | 1987 | 1987 | 2005 | 1993 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | 1987 | 2009 | 2005 | 1995 |
| Производительность, м3/ч | 320 | 320 | 315 | 100 | 45 |
| Напор, м | 50 | 50 | 70 | 50 | 30 |
| Тип, марка электродвигателя | ЧАМНУ225МЧУ3№155896 Украина 2005г | AST220S75-4 | ЧАМНУ250S2У3 №4515962У3 Украина 2005г |  | АИР112МЧУ3S |
| Мощность, кВт | 75 | 75 | 75 | 30 | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 1500 | 1500 | 3000 | 2900 | 3000 |

Таблица 1.37 –Характеристики вентиляторов котельной №103

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Нагнетательный вентилятор газовой гарелки ГГСБ-3,5 котла №1 | Нагнетательный вентилятор газовой гарелки ГГСБ-3,5 котла №2 | Нагнетательный вентилятор газовой гарелки ГГСБ-3,5 котла №3 | Нагнетательный вентилятор газовой гарелки ГГСБ-3,5 котла №4 |
| Тип, марка | В-Ц14-46-2,5 | В-Ц14-46-2,5 | В-Ц14-46-2,5 | В-Ц14-46-2,5 |
| Завод-изготовитель | ООО «Агротех"МО Ногинский р-н,п. Обухово | ООО «Агротех"МО Ногинский р-н,п. Обухово | ООО «Агротех"МО Ногинский р-н,п. Обухово | ООО «Агротех"МО Ногинский р-н,п. Обухово |
| Заводской номер |  |  |  |  |
| Год изготовления |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Тип, марка электродвигателя | АИР100L2УЗЗ 5,5кВт Могилёв | АИР100L2УЗЗ 5,5кВт Могилёв | АИР100L2УЗЗ 5,5кВт Могилёв | АИР100L2УЗЗ 5,5кВт Могилёв |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |
| Число оборотов, об/мин |  |  |  |  |

Таблица 1.38 –Характеристики дымовой трубы котельной №103

| № п/п | 1 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель | н/д |
| Стационарный номер | 1 |
| Материал трубы | сталь |
| Диаметр (устья), мм. | 1000 |
| Высота, м | 35 |
| Году установки | 1980 |
| Год последнего ремонта | не проводился |
| Техническое диагностирование | декабрь 2018 |

Котельная №94 ФГБУ «ЦЖКУ»

Таблица 1.39 – Основные характеристики котлов котельной №94

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Тип, марка котла | КСВа-2,5 (КВа-2,5) | КСВа-2,5Гс «ВК-32» |
| Заводской номер | 19 | 6-07-13 |
| Регистрационный номер | - | - |
| Завод-изготовитель | АО «БКМЗ» г.Борисоглебск,Воронежская обл,ул.Матросовская,154. | ПАО "Заволжский моторный завод" |
| Год изготовления | 03.2020 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 11.2021 | 2013 |
| Поверхность нагрева, м2 | 68,9 | 68,9 |
| Производительность Гкал/ч / МВт/ч | 2,15/2,5 | 2,15/2,5 |
| Год последнего ремонт |  | нет |
| Год последнего экспертного обследования (разрешение на эксплуатацию) |  | 2020 |

Таблица 1.40 –Характеристики топочных устройств котлов котельной №94

| № котла в котельной | Тип топки (внутренняя, внешняя, выносная) | Тип форсунки, газовой горелки | Производительность, кг/ч (нм3/ч) | Количество устройств для подачи топлива в топку, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | внутренняя | ГБ2,7 | 4,0-4,95 | 1 |
| 2 | внутренняя | ГГСБ-3,5 | 3,5 | 1 |

Таблица 1.41 –Характеристики вентиляторов котельной №94

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Нагнетательный вентилятор газовой горелки ГБ-2,7 котла №1 | Нагнетательный вентилятор газовой горелки ГГСБ-3,5 котла №2 |
| Тип, марка | ВЦ14-46-2,5-01А | В-Ц14-46-2,5 |
| Завод-изготовитель | ООО «Крюковский вентиляторный завод» | ЗАО «Крюковский вентиляторный завод» |
| Заводской номер | 1303/19 | нет |
| Год изготовления | 2019 | 2004 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | 2004 |
| Тип, марка электродвигателя | АИР100Л2 | АИР100Л2 |
| Мощность, кВт | 5,5кВт | 4кВт |
| Число оборотов, об/мин | 3000 | 1410 |

Таблица 1.42 –Характеристики насосов котельной №94 (начало)

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Сетевой | Сетевой | Сетевой | Котловой |
| Тип, марка | К 100-65-200 | КМ 100-65-200 | К 100-65-200 | К 45/30 |
| Заводской номер | Р650 | 502 | нет | 7К155 |
| Завод-изготовитель | Группа компаний ЭЛКОМ | нет | ООО «Укрнасоссервис» | нет |
| Год изготовления | 2008 | 2005 | 2006 | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 | 2005 | 2006 | 2009 |
| Производительность, м3/ч | 100 | 100 | 100 | 45 |
| Напор, м | 50 | 50 | 50 | 32 |
| Тип, марка электродвигателя | 5АИ180М2У2 | 4АМУ180М2У2 | 4АМУ180М2У2 | АДМ112М2У2 |
| Мощность, кВт | 30 | 30 | 30 | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 2900 | 2920 | 2920 | 2910 |

Таблица 1.43 –Характеристики насосов котельной №94 (окончание)

| № п/п | 5 | 6 |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Котловой | Котловой |
| Тип, марка | К 45/30 | К80-65-160 |
| Заводской номер | 11Ж75 | 01662 |
| Завод-изготовитель | нет | нет |
| Год изготовления | 2007 | 2007 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2019 |
| Производительность, м3/ч | 45 | 50 |
| Напор, м | 32 | 32 |
| Тип, марка электродвигателя | АДМ112М2У2 | Аир112М2У3 №1669663 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Число оборотов, об/мин | 2910 | 2900 |

Таблица 1.44 –Характеристики подогревателей горячей воды котельной №94

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Тип (емкостной или скоростной), марка | Водоводяной водоподогреватель ПВ1 разъёмный, секционный, Lтр=2м, Д=273 (ПВ1 273Х2-Г-1,0-20,56-Т) | Водоводяной водоподогреватель ПВ1разъёмный, секционный, Lтр=4м, Д=273 (ПВ1 273Х4-Г-1,0-20,56-Т) |
| Количество | 6 | 2 |
| Заводской номер | нет | нет |
| Объем, производительность, кВт | 119,23/302,1 | 238,46/632,4 |
| Завод-изготовитель | нет | нет |
| Год выпуска | нет | нет |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 | 1998 |
| Объем емкостного подогревателя | 119,23 | 238,46 |

Таблица 1.45 –Характеристики емкостей аккуиуляторов горячей воды котельной №94

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Объем, м3 | 400 | 400 |
| Завод-изготовитель | Военпроэкт-714 | Военпроэкт-714 |
| Заводской номер | нет | нет |
| Год изготовления | 1988 | 1988 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 | 1988 |
| Утепление емкости | Маты минераловатные | Маты минераловатные |
| Обогрев емкости | нет | нет |

Таблица 1.46 –Характеристики дымовой трубы котельной №94

| № п/п | 1 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель | нет данных |
| Стационарный номер | 1 |
| Материал трубы | сталь |
| Диаметр, м (устья) | 0,7 |
| Высота, м | 24 |
| Году установки | 1980 |
| Год последнего ремонта | не проводился |

Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии ГО Долгопрудный сведены в таблицу Таблица 1.47.

Таблица 1.47 – Технические характеристики основного оборудования котельных ГО Долгопрудный

| № п/п | Котельная | Марка котла | Тип котла | Вид топлива |  | КПД котла |  | Номинальная производительность котла, Гкал/ч | Паропроиз-водительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное | основное | резервное |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | ДКВР 20/13 №1 | паровой | газ | мазут | 90,2 | 87,5 | 14,4 | 25,7 | 1974 |
|  |  | ДКВР 20/13 №2 | паровой | газ | мазут | 90,2 | 88,5 | 14,4 | 26,3 | 1974 |
|  |  | ДКВР 20/13 №3 | паровой | газ | мазут | 90,0 | 88,0 | 14,4 | 24,95 | 1974 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | ТВГ-8М | водогрейный | газ | - | 87,0 | - | 8,3 | - | 1971 |
|  |  | ТВГ-8М | водогрейный | газ | - | 87,0 | - | 8,3 | - | 1971 |
|  |  | ТВГ-8М | водогрейный | газ | - | 87,0 | - | 8,3 | - | 1971 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ | - | 95,0 | - | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ | - | 95,0 | - | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ |  | 95,0 |  | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ | - | 95,0 | - | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-20 | водогрейный | газ | - | 91,9 | - | 20 | - | 2003 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | ЗИО-60 №1 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №3 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №4 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №5 | водогрейный | газ | - | 78,5 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №6 | водогрейный | газ | - | 79,0 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №7 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №8 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №9 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1997 |
|  |  | ЗИО-60 №10 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1997 |
|  |  | ЗИО-60 №11 | водогрейный | газ | - | 78,0 | - | 0,75 | - | 1997 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | ЗИОСАБ -8000 №1 | водогрейный | газ | - | 95,0 | - | 6,88 | - | 2006 |
|  |  | ЗИОСАБ -8000 №2 | водогрейный | газ | - | 95,0 | - | 6,88 | - | 2006 |
|  |  | ЗИОСАБ -2000 | водогрейный | газ | - | 95,0 | - | 1,72 | - | 2006 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | ЗИО-60 №1 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1999 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1999 |
|  |  | ЗИО-60 №3 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1999 |
|  |  | ЗИО-60 №4 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1999 |
|  |  | ЗИО-60 №5 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №6 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №7 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1983 |
|  |  | ЗИО-60 №8 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,7 | - | 1983 |
|  |  | ЗИО-60 №9 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,9 | - | 2003 |
|  |  | ЗИО-60 №10 | водогрейный | газ | - | 80,0 | - | 0,9 | - | 2003 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | ТГ-3/95 №1 | водогрейный | газ | - | 89,2 | - | 3 | - | 1997 |
|  |  | ТГ-3/95 №2 | водогрейный | газ | - | 88,8 | - | 3 | - | 1997 |
|  |  | КВА -1,63 | водогрейный | газ | - | 89,3 | - | 1,4 | - | 1997 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | ЗИО-60 №1 | водогрейный | газ | - | 80,5 | - | 0,55 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | водогрейный | газ | - | 81,1 | - | 0,55 | - | 1997 |
|  |  | ЗИО-60 №3 | водогрейный | газ | - | 81,9 | - | 0,55 | - | 1998 |
|  |  | ЗИО-60 №4 | водогрейный | газ | - | 81,7 | - | 0,55 | - | 1998 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | КВГМ-11,63 | водогрейный | газ | - | 91,1 | - | 2,7 | - | 2003 |
|  |  | КВГМ-11,63 | водогрейный | газ | - | 91,4 | - | 2,7 | - | 2003 |
|  |  | КВГМ-11,63 | водогрейный | газ | - | 91,3 | - | 2,7 | - | 2003 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | ДЕ 16/14ГМ | паровой | газ | - | 90,8 | - | 6,65 | 11,5 | 1999 |
|  |  | ДЕ 16/14ГМ | паровой | газ | - | 89,1 | - | 6,65 | 11,5 | 1999 |
| 11 | Модульная котельная | Valdex 0,150 | водогрейный | газ | - | 92,0 | - | 0,13 | - | 2018 |
|  |  | Valdex 0,150 | водогрейный | газ | - | 92,0 | - | 0,13 | - | 2018 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №1 | водогрейный | газ | - | 93,3 | - | 2,01 | - | н/д |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №4 | водогрейный | газ | - | 93,4 | - | 2,01 | - | н/д |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №2 | водогрейный | газ | - | 93,0 | - | 2,01 | - | н/д |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №3 | водогрейный | газ | - | 92,1 | - | 2,01 | - | н/д |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | КВ-ГМ-2,32-95Н №1 | водогрейный | газ | - | 89,8 | - | 2,01 | - | н/д |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95Н №2 | водогрейный | газ | - | 89,7 | - | 2,01 | - | н/д |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | VIESMANN - 2,3-120Н №1 | водогрейный | газ | - | 90,4 | - | 1,98 | - | 2014 |
|  |  | VIESMANN - 2,3-120Н №2 | водогрейный | газ | - | 90,4 | - | 1,98 | - | 2014 |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | ШБ-А7 ст.№1 | паровой | газ | мазут | 91,0 | - | 6,82 | 10 | 1954 |
|  |  | ШБ-А7 ст.№2 | паровой | газ | мазут | 91,0 | - | 6,82 | 10 | 1954 |
|  |  | ШБ-А7 ст.№3 | паровой | газ | мазут | 91,0 | - | 6,82 | 10 | 1954 |
|  |  | ДЕВ-25-14 ст.№5 | водогрейный | газ | мазут | 92,0 | - | 15 | - | 2002 |
|  |  | ШБ-А7М ст.№7 | водогрейный | газ | мазут | 92,0 | - | 6,82 | - | 1997 |
|  |  | ПТВМ-30М ст.№9 | водогрейный | газ | мазут | 91,0 | - | 30 | - | 2004 |
|  |  | ПТВМ-30М ст. №8 | водогрейный | газ | мазут | 91,0 | - | 30 | - | 2008 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | ДКВР 10/13 | паровой | газ | - | 91,2 | - | 10 | 7,2 | 1969 |
|  |  | ДКВР 10/13 | паровой | газ | - | 92,3 | - | 10 | 8,1 | 1969 |
|  |  | ДКВР 10/13 | паровой | газ | - | 92,3 | - | 10 | 8,7 | 1969 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-2500 | водогрейный | газ | - | 92,3 | - | 2,15 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-2500 | водогрейный | газ | - | 92,3 | - | 2,15 | - | 2018 |
| 18 | Котельная №103 | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90,9 | - | 2,15 | - | 2005 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90,0 | - | 2,15 | - | 2005 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90,0 | - | 2,15 | - | 2005 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90,0 | - | 2,15 | - | 2005 |
| 19 | Котельная №94 | КСВа-2,5 (КВа-2,5) | водогрейный | газ | - | 90,0 | - | 2,15 | - | 2021 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90,0 | - | 2,15 | - | 2013 |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | ARCUS IGNS G-2300 | водогрейный | газ | - | 92,0 | - | 1,98 | - | 2019 |
|  |  | ARCUS IGNS G-2300 | водогрейный | газ | - | 92,0 | - | 1,98 | - | 2019 |
|  |  | ARCUS IGNS G-1800 | водогрейный | газ | - | 92,0 | - | 1,55 | - | 2019 |

На территории г. Долгопрудный расположены 32 центральных тепловых пункта, находящихся в эксплуатации МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Характеристики ЦТП представлены в таблицах ниже. Принципиальные технологические схемы ЦТП представлены  в Приложении А (схемы ЦТП-31, ЦТП «Скорая помощь» не предоставлены). Для примера на рисунке Рисунок 1.23 представлена принципиальная технологическая схема ЦТП-1.

Таблица 1.48 - Параметры ЦТП МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

| Наимено-вание | Давление теплоносителя (от котельной), кгс/см2 |  | Давление Центральное отопление (От ЦТП), кгс/см2 |  | Давление ГВС (От ЦТП), кгс/см2 |  | Давление ХВС, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Под. трубопровод | Обр. трубопровод | Под. трубопровод | Обр. трубопровод | Под. трубопровод | Обр. трубопровод |  |
| ЦТП-1 | 7,2 | 4,4 | 6,0 | 4,7 | 7,4 | 6,9 | 4,2 |
| ЦТП-2 | 7,0 | 4,3 | 6,3 | 4,6 | 5,1 | 4,0 | 4,1 |
| ЦТП-3 | 6,0 | 4,0 | 5,4 | 4,1 | 6,1 | 5,2 | 4,0 |
| ЦТП-4 | 6,3 | 4,4 | 5,8 | 4,5 | 6,8 | 6,1 | 4,0 |
| ЦТП-5 | 6,2 | 4,2 | 6,3 | 4,4 | 7,1 | 5,8 | 4,3 |
| ЦТП-6 | 6,4 | 4,7 | 7,7 | 5,6 | 6,1 | 5,3 | 4,4 |
| ЦТП-7 | 6,4 | 3,6 | 5,5 | 3,4 | 5,2 | 4,1 | 4,2 |
| ЦТП-8 | 6,8 | 3,6 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 3,8 | 4,2 |
| ЦТП-9 | 6,0 | 3,1 | 5,8 | 2,8 | 7,2 | 6,0 | 4,0 |
| ЦТП-10 | 6,7 | 4,9 | 7,8 | 5,8 | 6,6 | 5,4 | 4,3 |
| ЦТП-11 | - | - | 6,0 | 5,0 | 5,7 | 4,0 | 4,6 |
| ЦТП-12 | - | - | 6,6 | 4,5 | 6,0 | 3,7 | 4,0 |
| ЦТП-13 | - | - | 5,8 | 4,5 | 5,8 | 5,0 | 4,1 |
| ЦТП-14 | - | - | 6,5 | 4,5 | 5,8 | 5,2 | 5,0 |
| ЦТП-15 | 4,8 | 3,6 | - | - | 6,0 | 5,3 | 4,8 |
| ЦТП-16 | 5,9 | 3,0 | - | - | 5,2 | 4,7 | 4,3 |
| ЦТП-17 | 6,0 | 3,4 | - | - | 6,4 | 4,9 | 4,6 |
| ЦТП-18 | 5,9 | 3,4 | - | - | 6,2 | 5,1 | 4,8 |
| ЦТП-19 | 6,5 | 4,5 | 4,8 | 3,6 | 6,7 | 6,0 | 4,5 |
| ЦТП-20 | 4,4 | 4,2 | 5,4 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 5,2 |
| ЦТП-21 | 6,5 | 4,0 | 6,4 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 4,4 |
| ЦТП-22 | - | - | 3,8 | - | 5,6 | - | 4,0 |
| ЦТП-23 | 5,0 | 3,1 | 4,8 | 3,0 | 3,8 | 2,6 | 3,8 |
| ЦТП-24 | 5,4 | 5,0 | 7,7 | 6,7 | - | - | - |
| ЦТП- 25 | 4,5 | 3,3 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 2,1 | 3,6 |
| ЦТП-26 | 7,0 | 4,7 | 6,8 | 5,8 | 7,3 | 6,2 | 3,9 |
| ЦТП-27 | 6,4 | 4,5 | 7,8 | 6,3 | 7,7 | 7,0 | 4,3 |
| ЦТП-28 | 6,8 | 4,7 | 5,4 | 3,2 | - | - | - |
| ЦТП -29 | 5,8 | 5,1 | 5,2 | 3,6 | 5,2 | 3,0 | 3,5 |
| ЦТП -30 | 5,2 | 3,2 | 6,5 | 2,5 | - | - | - |
| ЦТП -31 | 7,4 | 3,8 | 4,4 | 2,5 | 5,8 | 4,7 | 4,0 |
| ЦТП «Скорая помощь» | 5,6 | 3,5 | 5,6 | 3,8 | 5,2 | 4,2 | 4,0 |

Таблица 1.49 - Сведения по насосному оборудованию ЦТП

| Наименование оборудования | Тип (марка) оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | КМ 65-50-160 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №2 | КМ65-50-160/2-5 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №3 | КМ 80-65-160/2-5 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №4 | КМ 80-65-160/2 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №5 | К80-50-200 | шт | 1 |
| ЦТП №2 |  |  |  |
| Насос хозяйственный №1 | КМ100-65-200 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №2 | К80-50-200 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №3 | КМ100-65-200 | шт | 1 |
| Насос циркуляционный №4 | КМ65-50-160/2 | шт | 1 |
| Насос циркуляционный №5 | КМ-65-50-150 | шт | 1 |
| ЦТП №3 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | КМП 65-50-160А | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №2 | КМ65-50-160А/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №3 | К80-50-200 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №4 | К 45/30 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №5 | КМП 80-65-160 | шт | 1 |
| ЦТП №4 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №2 | КМ 65-50-160 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный № 3 | К45/30 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный № 4 | КМ80-50-200а/2 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №5 | КМ 80-65-160 | шт | 1 |
| ЦТП №5 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | КМП 80-65-160/2-5 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №2 | КМ 80-65-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №3 | КМ 80-50-200/2-5 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №4 | К80-50-200 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №5 | КМ80-50-200/2-5 | шт | 1 |
| Сетевой насос №6 | КМП 80-65-160/2 | шт | 1 |
| Сетевой насос № 7 | К80-50-200 | шт | 1 |
| ЦТП №6 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | КМ80-65-160/2-502М-У3 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №2 | КМ80-65-160/2-5 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №3 | К90/85 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №4 | КМ100/50 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №5 | КМ100/50 | шт | 1 |
| Сетевой насос №8 | КМ200 | шт | 1 |
| Сетевой насос №9 | КМ100-65-200А/2-5 | шт | 1 |
| ЦТП №7 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №2 | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №3 | К45/30 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №4 | К45/30 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №5 | 4К8 | шт | 1 |
| Насос смешения | КМ 80-65-160 | шт | 1 |
| ЦТП-8 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | КМ65-50-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №2 | К8/18 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №3 | КМ80-65-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос хозяйственный №4 | КМ80-65-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос смешения на отопление | КМ 80-65-160 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос | ТР40-360/2ДN 40 | шт | 1 |
| ЦТП-9 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №1 | К20/30 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №2 | КМ100-65-200б | шт | 1 |
| Сетевой насос №3 | КМ100-80-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Сетевой насос №4 | 4К6 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №5 | КМ80-50 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №6 | К80-50-200 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос № 7 | К100-65-250 | шт | 1 |
| ЦТП №10 |  |  |  |
| Циркуляционный насос №5 | КМ 80-65-160/2-5 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос № 6 | К45/30 | шт | 1 |
| Циркуляционный насос №7 | К45/30 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №1 | К150-125-200 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос№2 | К150-125-200 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №3 | К150-125-200 | шт | 1 |
| Хозяйственный насос №4 | К150-125-200 | шт | 1 |
| Насос | К150-125-200 | шт | 1 |
| ЦТП-11 |  |  |  |
| Насос сетевой (отопл) | К150-125-25 | шт | 1 |
| Насос сетевой (подмеш.) | КМ100-80-160 С | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | К100-80-160 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | К100-80-160 | шт | 1 |
| Насос питательный | ЦНСГ 60/235 | шт | 1 |
| Насос | КМ 80-65-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Циркуляционный насос ГВС | КМ 80-65-160 | шт. | 1 |
| ЦТП-12 |  |  |  |
| Насос хозяйственный | КМ100-65-200 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | КМ100-80-160 | шт | 3 |
| Насос хозяйственный | К45-30 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | К150-125-25 | шт | 2 |
| Насос сетевой | КМ80-50-200 | шт | 1 |
| ЦТП-13 |  |  |  |
| Насос хозяйственный | К45/30 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | КМ100-65-200А/2 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | К-100-80-160 | шт | 1 |
| Насос | К 120/20 | шт | 1 |
| Насос | К 120/20 | шт | 1 |
| Насос | К 45/30 | шт | 1 |
| Насос | КМ 65-50-160 | шт | 1 |
| Насос | КМ65-50-150 | шт | 1 |
| ЦТП-14 |  |  |  |
| Насос хозяйственный | К 45-30 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | К 45-30 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | К100-80-160 | шт | 1 |
| Насос | КМ 80-65-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | КМ100-80-160 | шт | 1 |
| Насос | КМ80-50-160/2-5-2М | шт | 1 |
| ЦТП-15 |  |  |  |
| Насос циркуляционный | КМ 80-50-200/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос циркуляционный | КМ 45/55(КМ 80-50-200) | шт | 1 |
| Насос подмешивающий | КМ20/30 | шт | 1 |
| ЦТП №16 |  |  |  |
| Насос циркуляционный | КМ 80-65-160(КМ 45/30) | шт | 1 |
| Насос циркуляционный | КМ 80-65-160 (КМ45/30) | шт | 1 |
| Насос подмешивающий | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| ЦТП №17 |  |  |  |
| Насос циркуляционный | КМ 15 квт 80-50-200/2-5 | шт | 1 |
| Насос циркуляционный | КМ 15 квт 80-50-200/2-5 | шт | 1 |
| Насос подмешивающий | КМ20/30 | шт | 1 |
| ЦТП №18 |  |  |  |
| Насос циркуляционный | КМ-80-50-200 | шт | 1 |
| Насос циркуляционный | КМ80-50 | шт | 1 |
| Насос подмешивающий | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| ЦТП №19 |  |  |  |
| Насос | КМ80-50-200Б/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос хозяйственный (хвс) | КМ80-65-160 | шт | 1 |
| Насос цирк (отопление) | КМ80-65-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос | КМ80-65-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос (цирк) | КМ 65-50-160/2 | шт | 1 |
| Насос | К20/30 | шт | 1 |
| Насос | 4К8 | шт | 2 |
| ЦТП №20 |  |  |  |
| Насос циркуляционный | КМ125-100-160/2-5-2М | шт | 1 |
| Насос циркуляционный | КМ125-100-160 | шт | 1 |
| Насос циркуляционный | К290/20 | шт | 1 |
| Насос циркуляционный | ВК - 12 | шт | 1 |
| ЦТП №21 |  |  |  |
| Насос ХВС | КМ80-65-160 | шт | 1 |
| Насос ХВС | КМ100-65-200 | шт | 1 |
| Насос ХВС | К90/55 | шт | 1 |
| Насос отопл. | К 190/55 | шт | 1 |
| Насос ГВС | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| Насос ГВС | К 45/30 | шт | 1 |
| Насос отопл. | КМ 100/80 | шт | 1 |
| Насос отопл. | 3К9 | шт | 1 |
| ЦТП-22 |  |  |  |
| Насос хозяйственный | КМП 80-50-200 | шт | 3 |
| Насос хозяйственный | КМП 80-50-200 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | К 90/20 | шт | 2 |
| Насос циркул. ГВС | КМ 65-50-160 | шт | 1 |
| Насос циркул. ГВС | НС 16/25 | шт | 1 |
| ЦТП-23 |  |  |  |
| Насос-сетевой № 1 | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| Насос сетевой №2 | КМ65-50-160 | шт | 1 |
| Насос | К100-80-160 | шт | 1 |
| ЦТП №24 |  |  |  |
| Сетевой насос № 2 | КМ 50-32-125 | шт | 1 |
| Сетевой насос № 1 | КМ 65-50-150 | шт | 1 |
| ЦТП №25 |  |  |  |
| Насос сетевой (зимний) | КМ 160/20-2-5-2М | шт | 1 |
| Насос сетевой (зимний) | КМ 125-100-160-2М | шт | 1 |
| Насос сетевой (летний) | 3К-6 | шт шт | 1 1 |
| Насос ГВС | КМ-65-50-160 | шт | 1 |
| Насос ГВС | КМ-65-50-160 | шт | 1 |
| Насос ХВС | КМ-65-50-160 | шт | 1 |
| ЦТП №26 |  |  |  |
| Насос циркуляционный системы отопления | LP100-160/152 | шт | 3 |
| Насос циркуляционный ГВС | LP50-160/152 | шт | 2 |
| Насос подпитки системы отопления | CR8-50 | шт | 2 |
| ЦТП №27 |  |  |  |
| Насос циркуляционный системы отопления | LP100-200/191 | шт | 2 |
| Насос циркуляционный системы отопления | LP100-200/183 | шт | 2 |
| Насос циркуляционный ГВС | LP50-160/152 | шт | 2 |
| Насос подпитки системы отопления | LP50-200/185 | шт | 2 |
| ЦТП №28 |  |  |  |
| Насос циркуляционный системы отопления | Grundfos ТР 150-340/4 | шт | 2 |
| Насос подпиточный | Grundfos CME 3-3 | шт | 2 |
| ЦТП-29 |  |  |  |
| Насос хозяйственный | Grundfos 3-MOT-MG 60 MB2- 42 FF300- F1 | шт | 2 |
| Насос хозяйственный | Grundfos 3-MOT-MG132SC2-38FS265-M3 | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | Siemens 1LA91132K91-Z | шт | 1 |
| Насос хозяйственный | Grundfos 3-MOT-MG80B2-19FS155 – D1 | шт | 2 |
| ЦТП-30 |  |  |  |
| Насос сетевой циркуляционный | Wilo-IL 50/220-15/2 | шт | 2 |
| Насос подпиточный | Wilo-MVI 106/PN16 3 | шт | 2 |
| ЦТП-31 |  |  |  |
| Насос | Д-200-36 (2) | шт. | 1 |
| Насос | Х 65-50-125 Кс | шт. | 1 |
| Насос | Д 200-36 с эл/дв. 37 кВт | шт. | 1 |
| Насос | КМ 65-50-160/2-5 (дв. 5,5 кВт*3000) | шт. | 1 |
| Насос | КМ 150-125-250/4-5 (15*1500) | шт. | 1 |
| ЦТП «Скорая помощь» |  |  |  |
| Насос | КММ 100-65-200а/2-5 (18,5/3000) | шт. | 1 |
| Насос | Гном 10-10-0,75кВт 380В | шт. | 1 |
| Насос циркуляционный | КМ 100-80-160 | шт. | 1 |
| Насос циркуляционный | КМ 65-50-160-Т | шт. | 1 |

Рисунок 1.23 - Принципиальная схема ЦТП №1

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Теплофикация – это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу.

В настоящее время, на территории городского округа, источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для централизованного теплоснабжения потребителей, нет, и не планируется их строительство в перспективе

В п. 1.2.1 части 2 главы 1 данной книги подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии ГО Долгопрудный. В таблице Таблица 1.9 представлены результирующие сведения по установленной мощности каждого источника тепловой энергии.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276, далее Требования) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

«Располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепла и ограничения тепловой мощности определялись на основании предоставленных режимных карт котлов и фактической тепловой мощности установленного основного оборудования на источниках тепла. При отсутствии режимных карт располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии принималась равной установленной мощности. Предоставленные ресурсоснабжающими организациями режимные карты котлов представлены в Приложении Б.

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице Таблица 1.50.

Таблица 1.50 - Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая мощность | Ограничение тепловой мощности котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15,48 | 15,48 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | 13,30 | 13,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,00% |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  | 206,51 | 206,51 | 0,00 | 0,00% |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | 102,30 | 102,30 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | . Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | 30,00 | 27,59 | 2,41 | 8,04% |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | Долгопрудный, Научный пер., 5 , стр.1 | 34,22 | 34,22 | 0,00 | 0,00% |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  | 166,52 | 164,11 | 2,41 | 1,45% |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00% |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00% |
| Итого по ГО Долгопрудный |  |  | 391,43 | 389,02 | 2,41 | 0,62% |

Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно

Под собственными нуждами источников тепловой энергии понимают затраты произведенной тепловой энергии на поддержание работоспособности различных индивидуальных механизмов турбин и котельных агрегатов, общестанционных механизмов турбинного и котельного цехов, на отопление здания котлотурбинного цеха, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной. Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто тепловых источников ГО Долгопрудный в базовом 2020 году приведены в таблице Таблица 1.51.

Таблица 1.51 - Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепла ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | с/н, % от располагаемой мощности | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | 43,20 | 0,200 | 0,46% | 43,00 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | 24,90 | 0,050 | 0,20% | 24,85 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | 60,00 | 0,100 | 0,17% | 59,90 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | 8,25 | 0,020 | 0,24% | 8,23 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15,48 | 0,030 | 0,19% | 15,45 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | 7,40 | 0,070 | 0,95% | 7,33 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | 7,40 | 0,020 | 0,27% | 7,38 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | 2,20 | 0,010 | 0,45% | 2,19 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | 8,10 | 0,030 | 0,37% | 8,07 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | 13,30 | 0,030 | 0,23% | 13,27 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | 0,26 | 0,000 | 0,00% | 0,26 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | 8,04 | 0,010 | 0,12% | 8,03 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | 4,02 | 0,010 | 0,25% | 4,01 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3,96 | 0,010 | 0,25% | 3,95 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  | 206,51 | 0,590 | 0,29% | 205,92 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | 102,30 | 1,229 | 1,20% | 101,07 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | . Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | 27,59 | 5,000 | 18,12% | 22,59 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | Долгопрудный, Научный пер., 5 , стр.1 | 34,22 | 0,025 | 0,07% | 34,20 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  | 164,11 | 6,254 | 3,81% | 157,86 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | 8,60 | 0,043 | 0,50% | 8,56 |
| 19 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | 4,30 | 0,022 | 0,50% | 4,28 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  | 12,90 | 0,065 | 0,50% | 12,84 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | 5,50 | 0,020 | 0,36% | 5,48 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  |  | 389,02 | 6,93 | 1,78% | 382,09 |

Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов, год последнего капитального ремонта основного оборудования, год продления ресурса на котельных ГО Долгопрудный представлены в таблице Таблица 1.52.

Из таблицы Таблица 1.52 следует, что значительная часть основного оборудования котельных исчерпало свой нормативный ресурс и требует периодического проведения мероприятий по продлению ресурса, либо замены. Мероприятия по продлению ресурса оборудования источников тепла не проводились. Для обеспечения надежной работы энергетического оборудования проводятся ремонтные работы. Программа ремонтов формируется на основе предварительной диагностики производственных фондов, состояния оборудования, требований нормативной документации, а также на основе многолетнего опыта эксплуатации оборудования. Возможность дальнейшей эксплуатации оборудования по окончании назначенного ресурса устанавливается исследованием состояния и диагностики металла энергоустановок. Высокий уровень износа и низкий коэффициент полезного действия котлов обуславливают высокий уровень ресурсопотребления, а также рост затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

Таблица 1.52 – Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов на котельных ГО Долгопрудный

| Марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию | Без учета замены и реконструкции оборудования |  | Фактический срок службы, лет | Год последнего капитального ремонта основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативный парковый ресурс, не менее лет | Год достижения паркового ресурса |  |  |
| 1. Котельная ул. Спортивная, д.3а |  |  |  |  |  |
| ДКВР 20/13 №1 | 1974 | 25 | 1999 | 46 | 2019 |
| ДКВР 20/13 №2 | 1974 | 25 | 1999 | 46 |  |
| ДКВР 20/13 №3 | 1974 | 25 | 1999 | 46 |  |
| 2. Котельная ул.Театральная, д.7 |  |  |  |  |  |
| ТВГ-8М | 1971 | 16 | 1987 | 49 | 2017 |
| ТВГ-8М | 1971 | 16 | 1987 | 49 |  |
| ТВГ-8М | 1971 | 16 | 1987 | 49 |  |
| 3. Котельная ул.Заводская д.2 |  |  |  |  |  |
| КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | 2008 | 16 | 2024 | 12 | 2019 |
| КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | 2008 | 16 | 2024 | 12 |  |
| КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | 2008 | 16 | 2024 | 12 |  |
| КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | 2008 | 16 | 2024 | 12 |  |
| КВГМ-20 | 2003 | 16 | 2019 | 17 |  |
| 4. Котельная ул.Заводская д.15 |  |  |  |  |  |
| ЗИО-60 №1 | 1995 | 16 | 2011 | 25 | 2018 |
| ЗИО-60 №2 | 1995 | 16 | 2011 | 25 |  |
| ЗИО-60 №3 | 1995 | 16 | 2011 | 25 |  |
| ЗИО-60 №4 | 1996 | 16 | 2012 | 24 |  |
| ЗИО-60 №5 | 1996 | 16 | 2012 | 24 |  |
| ЗИО-60 №6 | 1996 | 16 | 2012 | 24 |  |
| ЗИО-60 №7 | 1996 | 16 | 2012 | 24 |  |
| ЗИО-60 №8 | 1996 | 16 | 2012 | 24 |  |
| ЗИО-60 №9 | 1997 | 16 | 2013 | 23 |  |
| ЗИО-60 №10 | 1997 | 16 | 2013 | 23 |  |
| ЗИО-60 №11 | 1997 | 16 | 2013 | 23 |  |
| 5. Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 |  |  |  |  |  |
| ЗИОСАБ -8000 №1 | 2006 | 16 | 2022 | 14 | 2004 |
| ЗИОСАБ -8000 №2 | 2006 | 16 | 2022 | 14 |  |
| ЗИОСАБ -2000 | 2006 | 16 | 2022 | 14 |  |
| 6. Котельная ул.Первомайская д.40 |  |  |  |  |  |
| ЗИО-60 №1 | 1999 | 16 | 2015 | 21 | 2014 |
| ЗИО-60 №2 | 1999 | 16 | 2015 | 21 |  |
| ЗИО-60 №3 | 1999 | 16 | 2015 | 21 |  |
| ЗИО-60 №4 | 1999 | 16 | 2015 | 21 |  |
| ЗИО-60 №5 | 1995 | 16 | 2011 | 25 |  |
| ЗИО-60 №6 | 1995 | 16 | 2011 | 25 |  |
| ЗИО-60 №7 | 1983 | 16 | 1999 | 37 |  |
| ЗИО-60 №8 | 1983 | 16 | 1999 | 37 |  |
| ЗИО-60 №9 | 2003 | 16 | 2019 | 17 |  |
| ЗИО-60 №10 | 2003 | 16 | 2019 | 17 |  |
| 7. Котельная ул.Станционная д.1 |  |  |  |  |  |
| ТГ-3/95 №1 | 1997 | 16 | 2013 | 23 | 2017 |
| ТГ-3/95 №2 | 1997 | 16 | 2013 | 23 |  |
| КВА -1.63 | 1997 | 16 | 2013 | 23 |  |
| 8. Котельная ул.Ленинградская д.19 |  |  |  |  |  |
| ЗИО-60 №1 | 1995 | 16 | 2011 | 25 | 2019 |
| ЗИО-60 №2 | 1997 | 16 | 2013 | 23 |  |
| ЗИО-60 №3 | 1998 | 16 | 2014 | 22 |  |
| ЗИО-60 №4 | 1998 | 16 | 2014 | 22 |  |
| 9. Котельная ул.Речная д.14 |  |  |  |  |  |
| КВГМ-11,63 | 2003 | 20 | 2023 | 17 | 2019 |
| КВГМ-11,63 | 2003 | 20 | 2023 | 17 |  |
| КВГМ-11,63 | 2003 | 20 | 2023 | 17 |  |
| 10. Котельная мкр. Павельцево |  |  |  |  |  |
| ДЕ 16/14ГМ | 1999 | 20 | 2019 | 21 | 2019 |
| ДЕ 16/14ГМ | 1999 | 20 | 2019 | 21 |  |
| 11. Модульная котельная |  |  |  |  |  |
| Valdex 0,150 МВт | 2018 | 16 | 2034 | 2 | КР не проводился |
| Valdex 0,150 МВт | 2018 | 16 | 2034 | 2 |  |
| 12. АИТ-6 |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №1 | 2006 | 16 | 2022 | 14 | 2015 |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №4 | 2006 | 16 | 2022 | 14 |  |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №2 | 2006 | 16 | 2022 | 14 |  |
| КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №3 | 2006 | 16 | 2022 | 14 |  |
| 13. АИТ-7 |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-2,32-95Н №1 | 2006 | 16 | 2022 | 14 | КР не проводился |
| КВ-ГМ-2,32-95Н №2 | 2006 | 16 | 2022 | 14 |  |
| 14. АИТ-8 |  |  |  |  |  |
| VIESMANN - 2,3-120Н №1 | 2014 | 16 | 2030 | 6 | КР не проводился |
| VIESMANN - 2,3-120Н №2 | 2014 | 16 | 2030 | 6 |  |
| 15. Котельная ПАО «ДНПП» |  |  |  |  |  |
| ШБ-А7 ст.№1 | 1954 | 16 | 1970 | 66 | КР не проводился |
| ШБ-А7 ст.№2 | 1954 | 16 | 1970 | 66 |  |
| ШБ-А7 ст.№3 | 1954 | 16 | 1970 | 66 |  |
| ДЕВ-25-14 ст.№5 | 2002 | 16 | 2018 | 18 |  |
| ШБ-А7М ст.№7 | 1997 | 16 | 2013 | 23 |  |
| ПТВМ-30М ст.№9 | 2004 | 16 | 2020 | 16 |  |
| ПТВМ-30М ст. №8 | 2008 | 16 | 2024 | 12 |  |
| 16. Котельная АО «Вегетта» |  |  |  |  |  |
| ДКВР 10/13 | 1969 | 25 | 1994 | 51 | КР не проводился |
| ДКВР 10/13 | 1969 | 25 | 1994 | 51 |  |
| ДКВР 10/13 | 1969 | 25 | 1994 | 51 |  |
| 17. КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» |  |  |  |  |  |
| ТТ100-8700 | 2018 | 16 | 2034 | 2 | КР не проводился |
| ТТ100-8700 | 2018 | 16 | 2034 | 2 |  |
| ТТ100-8700 | 2018 | 16 | 2034 | 2 |  |
| ТТ100-8700 | 2018 | 16 | 2034 | 2 |  |
| ТТ100-2500 | 2018 | 16 | 2034 | 2 |  |
| ТТ100-2500 | 2018 | 16 | 2034 | 2 |  |
| 18. Котельная №103 |  |  |  |  |  |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | 2005 | 16 | 2021 | 15 | КР не проводился |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | 2005 | 16 | 2021 | 15 |  |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | 2005 | 16 | 2021 | 15 |  |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | 2005 | 16 | 2021 | 15 |  |
| 19. Котельная №94 |  |  |  |  |  |
| КСВа-2,5 (КВа-2,5) | 2021 | 16 | 2037 | 0 | КР не проводился |
| КСВа-2,5Гс «ВК-32» | 2013 | 16 | 2029 | 7 |  |
| 20. Котельная ОАО «ПО «ТОС» |  |  |  |  |  |
| ARCUS IGNS G-2300 | 2019 | 16 | 2035 | 1 | КР не проводился |
| ARCUS IGNS G-2300 | 2019 | 16 | 2035 | 1 |  |
| ARCUS IGNS G-1800 | 2019 | 16 | 2035 | 1 |  |

Анализ эксплуатационных режимов и технического состояния котельных показал следующее:

● оборудование, в основном, эксплуатируется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Инструкциями по эксплуатации» заводов изготовителей;

● техническое состояние котельных поддерживается в удовлетворительном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию;

● уровень профессиональной подготовки персонала позволяет осуществлять эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

● регулировка температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В настоящее время требуется модернизация ряда котельных с заменой котлов на новые с КПД не менее 90 %, полной автоматизацией процесса горения, установкой приборов учета тепловой энергии, а также оборудование котельных установками докотловой обработки воды.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В городском округе отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для централизованного теплоснабжения потребителей.

Тепловая схема котельной зависит от формы отпуска тепловой энергии и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Горячее водоснабжение потребителей от всех котельных, в городском округе, осуществляется по схеме с закрытым водозабором. Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме.

При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в отопительные приборы системы абонентов. Один и тот же теплоноситель циркулирует как в тепловой сети, так и в системе отопления, поэтому давление в системах отопления определяется давлением в тепловой сети. При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Система отопления и тепловая сеть разделены поверхностью нагрева теплообменника и, таким образом, гидравлически изолированы друг от друга. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Теплоснабжение потребителей от котельных в ГО Долгопрудный осуществляется как через центральные и индивидуальные тепловые пункты (независимая схема присоединения), так и непосредственным присоединением систем отопления к тепловым сетям котельных (зависимая схема присоединения). Схемы выдачи тепловой мощности от котельных приведены в таблице Таблица 1.53

Таблица 1.53 – Схемы выдачи тепловой мощности от котельных ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Тип схемы теплоснабжения | ЦТП | Температурный график работы котельной, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | 2-х трубная, после ЦТП 4-х трубная | ЦТП-1 ЦТП-2 ЦТП-3 ЦТП-4 ЦТП-5 ЦТП-6 ЦТП-10 ЦТП-24 ЦТП-26 ЦТП-27 | 115/70 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | 2-х трубная, после ЦТП 4-х трубная | ЦТП-15 ЦТП-16 ЦТП-17 ЦТП-18 ЦТП-25 | 115/70 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | 2-х трубная, после ЦТП 4-х трубная | ЦТП-7 ЦТП-8 ЦТП-9 ЦТП-19 ЦТП-20 ЦТП-21 ЦТП-22 ЦТП-29 ЦТП-31 | 115/70 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 4-х трубная, зависимая | ЦТП-28 | 95/70 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | 4-х трубная, зависимая | ЦТП«Скорая помощь» | 95/70 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | 4-х трубная, зависимая | ЦТП-30 | 95/70 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | 2-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | 2-х трубная, после ЦТП 4-х трубная | ЦТП-11 ЦТП-12 ЦТП-13 ЦТП-14 ЦТП-23 | 105/70 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | . Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | 4-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | Долгопрудный, Научный пер., 5 , стр.1 | 4-х трубная, зависимая |  | 105/70 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | 2-х трубная, зависимая |  | 95/70 |
| 19 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | 2-х трубная |  | 95/70 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | 2-х трубная, зависимая |  | 95/70 |

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях. Задачей регулирования отпуска теплоты является также и поддержание заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (регулирование осуществляется на источнике теплоснабжения), групповое (регулирование отопления группы отапливаемых зданий осуществляется в центральном тепловом пункте ЦТП) и местное (регулирование осуществляется непосредственно у нагревательных приборов – индивидуальном тепловом пункте ИТП) регулирование отпуска тепла. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Отпуск тепловой энергии осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику в переходный период и качественным регулированием в зимний период, для всех источников с закрытыми системами теплоснабжения. Обоснованность используемого графика качественного регулирования подтверждается тем, что потребители подключены к тепловым сетям по зависимой схеме.

Практически для всех котельных, принимавших участие в централизованном теплоснабжении городского округа, способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Основным температурным графиком на отопление является 95/70 ºС. Отпуск тепла от котельных осуществляется также по температурным графикам 115/70 ºС и 105/70 ºС. Температурные графики работы котельных приведены в п/п 1.2.7.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя обусловлено наличием центральных тепловых пунктов, требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей, а также определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме непосредственно без смешения или со смешением. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя.

Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии определяется числом часов использования установленной тепловой мощности. Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником тепла в течение года тепловой энергии, к установленной тепловой мощности источника.

Анализ среднегодовой загрузки оборудования основан на фактических данных произведенной тепловой энергии за базовый 2020 год и определении коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУМ). В данном разделе рассматривается источник теплоснабжения, а не его единичное основное оборудование. Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице Таблица 1.54.

Таблица 1.54 – Среднегодовая загрузка оборудования источников тепла ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность | Выработано тепла котельной | Среднегодовая производительность котельной | Среднегодовая загрузка основного оборудования (КИУМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 43,20 | 86696,00 | 10,32 | 23,89% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 24,90 | 48441,72 | 5,77 | 23,16% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 60,00 | 123917,89 | 14,75 | 24,59% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 8,25 | 16836,31 | 2,00 | 24,29% |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15,48 | 17236,47 | 2,05 | 13,26% |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 7,40 | 16948,80 | 2,02 | 27,27% |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 7,40 | 17958,06 | 2,14 | 28,89% |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 2,20 | 4780,00 | 0,57 | 25,87% |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 8,10 | 17299,19 | 2,06 | 25,43% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 13,30 | 8082,32 | 1,65 | 12,41% |
| 11 | Модульная котельная | 0,26 | 616,75 | 0,07 | 28,24% |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 8,04 | 8019,91 | 0,95 | 11,88% |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 4,02 | 6398,98 | 0,76 | 18,95% |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3,96 | 2800,83 | 0,45 | 11,43 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 206,51 | 377033,22 | 44,88 | 21,73% |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 102,30 | 108445,90 | 12,91 | 12,62% |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 30,00 | 21766,59 | 2,59 | 8,64% |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 34,22 | 45305,92 | 5,39 | 15,76% |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 166,52 | 175518,41 | 20,90 | 12,55% |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 8,60 | 15388,26 | 3,14 | 36,55% |
| 19 | Котельная №94 | 4,30 | 7351,07 | 0,88 | 20,35% |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 12,90 | 22739,33 | 2,71 | 20,98% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 5,50 | 15351,63 | 3,14 | 57,01% |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 391,43 | 590642,59 | 70,31 | 17,96% |

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет и регистрация отпуска тепловой энергии от источника тепла и тепловых сетей потребителям организуется с целью:

● осуществления взаимных финансовых расчетов между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

● контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

● контроля над рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

● документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления;

●составления и анализа отчетных энергобалансов теплоснабжающих предприятий.

Требования к порядку организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителей, контроля их параметров: массы (объема), температуры и давления, а также общие технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя, определяются правилами учета тепловой энергии и теплоносителя утвержденные Минтопэнерго РФ 12-09-95 Вк-4936.

Согласно правилам, при организации учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя от источника тепла, в водяные системы теплоснабжения, необходимо:

1. Узлы учета тепловой энергии на источниках теплоты теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудовать на каждом из выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов определять следующие величины:

● время работы приборов узла учета, отпущенную тепловую энергию, массу (или объем) теплоносителя, отпущенного и полученного источником теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам;

● массу (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения;

● тепловую энергию, отпущенную за каждый час;

● массу (или объем) теплоносителя, отпущенного источником теплоты по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;

● массу (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку систем теплоснабжения за каждый час;

● среднечасовые и среднесуточные значения температур теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

● среднечасовые значения давлений теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

3. Приборы учета, устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

В настоящее время полноценно приборами технического и коммерческого учета отпуска тепловой энергии оснащены не все источники тепла. Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ГО Долгопрудный осуществляется с помощью счетчиков, установленных в зонах действия источников МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (Таблица 1.55) и ФГБУ «ЦЖКУ» (Таблица 1.56, Таблица 1.57). На котельных ПАО «ДНПП», ОАО «ПО «ТОС», АО «Вегетта» приборы учета тепловой энергии не установлены. Данные о типе установленного тепловычислителя на котельнойГОУ ВПО «МФТИ» отсутствуют. Расчет оплаты между теплоснабжающими организациями: АО «Вегетта», ПАО «ДНПП»,ГОУ ВПО «МФТИ», и МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» за поставляемую тепловую энергию производится на основании показаний счетчиков тепловой энергии, находящихся на границе балансовой принадлежности между теплоснабжающими организациями.

Таблица 1.55 – Приборы учета тепловой энергии, установленные на котельных и ЦТП

| Наименование объекта | Потребляемые ресурсы | Тип установленных счётчиков | Диспетчеризация |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные |  |  |  |
| Котельная ул. Спортивная, д.3а | Отопление прямая | М121-И6 300 | Работает |
| Котельная ул.Заводская д.2 | Отопление | Multikal | Работает |
|  | Отопление | ВКТ 5 | Работает |
| Котельная ул.Театральная, д.7 | Отопление прямая | М121-И6 300 | Работает |
| Котельная ул.Заводская д.15 | Отопление | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС прямая | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС обратка | М121-И6 80 | Нуж.замена |
| Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | Отопление | Multikal | Работает |
|  | ГВС | Multikal | Работает |
| Котельная ул.Первомайская д.40 | Отопление | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС прямая | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС обратка | М121-И6 80 | Нуж.замена |
| Котельная ул.Станционная д.1 | Отопление посёлок | М121-И6 150 | Нуж.замена |
|  | Отопление Госпит.10 | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС прям. | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС обрат. | М121-И6 80 | Нуж.замена |
| Котельная ул.Ленинградская д.19 | Отопление | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС прямая | М121-И6 80 | Нуж.замена |
|  | ГВС обратка | М121-И6 50 | Нуж.замена |
| Котельная ул.Речная д.14 | Отопление ПР.Выс.К. | М121-И6 150 | Нуж.замена |
|  | Отопление ПР.Низк.К. | М121-И6 100 | Нуж.замена |
|  | ГВС прям. | М121-И6 65 | Нуж.замена |
|  | ГВС обр. | М121-И6 50 | Нуж.замена |
| Котельная мкр. Павельцево | Отопление прямая | М121-И6 150 | Нуж.замена |
| Модульная котельная | Отопление, ГВС | Отсутствует | Отсутствует |
| АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | Отопление | ВИСТ.Т | Работает |
| АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | Отопление | ВИСТ.Т | Работает |
| АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | Отопление | ВИСТ.Т | Работает |
| ЦТП |  |  |  |
| ЦТП № 1 | Отопление | МКТС | Не работает |
|  | ГВС | МКТС | Не работает |
| ЦТП № 2 | Отопление | МКТС | Работает |
|  | ГВС | МКТС | Работает |
| ЦТП № 3 | Отопление | МКТС | Работает |
|  | ГВС | МКТС | Работает |
| ЦТП № 4 | Отопление | МКТС | Не работает |
|  | ГВС | МКТС | Не работает |
| ЦТП № 5 | Отопление | МКТС | Работает |
|  | ГВС | МКТС | Работает |
| ЦТП № 6 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 7 | Отопление | ВСТ -150 | Работает |
| ЦТП № 8 | Отопление | ВСТ -150 | Работает |
| ЦТП № 9 | Отопление | МКТС | Работает |
|  | ГВС | МКТС | Работает |
| ЦТП № 10 | Отопление | МКТС | Работает |
| ЦТП №11 | Отопление | ВСТ-150 | Работает |
| ЦТП № 12 | Отопление | ВСТ -150 | Работает |
| ЦТП № 13 | Отопление | МКТС | Работает |
| ЦТП № 14 | Отопление | МКТС | Работает |
|  | ГВС | МКТС | Работает |
| ЦТП № 15 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 16 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 17 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 18 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 19 | Отопление | МКТС | Работает |
|  | ГВС | МКТС | Работает |
| ЦТП № 20 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 21 | Отопление | МКТС | Работает |
|  | ГВС | МКТС | Работает |
| ЦТП № 22 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 23 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 24 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 25 | Отопление | Не установлены |  |
|  | ГВС | Не установлены |  |
| ЦТП № 26 | Отопление | Multikal | Работает |
| ЦТП № 27 | Отопление | Multikal | Работает |
| ЦТП № 28 (ЦТП больница) | Отопление | МКТС | Работает |
| ЦТП № 29 (ЦТП коттеджи) | Отопление | ВиСТ | Работает |
| ЦТП № 30 (ул. Речная) | Отопление | МКТС | Работает |
| ЦТП № 31 (ул. Гранитный тупик,7а) | Отопление, ГВС | Отсутствует | Отсутствует |

Таблица 1.56 – Приборы учета тепловой энергии в павильонах (оборудованных на тепловой сети) Котельной №103

| № | Вид энергоресурсов | Тип | Направление | Описание узла учёта | Прибор учёта | Марка | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 385721/385667 |
| 2 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 385968/385906 |
| 3 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 386186/386124 |
| 4 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 385952/385918 |
| 5 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 392520/392449 |
| 6 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 392411/392335 |
| 7 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 392409/392336 |
| 8 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 385959/385925 |
| 9 | Отопление | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 385945/385890 |

Таблица 1.57 – Приборы учета тепловой энергии Котельной №94

| № | Вид энергоресурсов | Тип | Направление | Описание узла учёта | Прибор учёта | Марка | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборы учета в котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС на баню | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 391866 |
| Приборы учета в павильонах (оборудованных на тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 392434/392340 |
| 2 | ГВС | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 390526/390476 |
| 3 | ГВС | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 385978/385895 |
| 4 | ГВС | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 391871/391819 |
| 5 | ГВС | технический учет | отпуск | тепловой | Счетчик | КМ-5-2 | 386190/386112 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ГО Долгопрудный за 2020 год представлена в таблице Таблица 1.58.

Согласно предоставленным данным, на источниках теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за 2020 год было зафиксировано 13 инцидентов, приведших к прекращению поставки тепловой энергии потребителям, из них: по причине прекращения подачи электроэнергии – 3 шт., плановые работы – 1 шт., технологический сбой – 9 шт.

За 2020 году на  котельной АО «Вегетта» была зафиксирована одна авария, на котельной ПАО «ДНПП», согласно предоставленным данным, была проведена остановка оборудования по причине проведения работ на котельной.

Среднее время, затраченное на восстановление работы оборудования составило 6 часов 25 минут. Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся планово-предупредительные и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов.

Таблица 1.58 – Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ГО Долгопрудный за 2020 г.

| № п/п | Адрес отключения | Причина отключения | Дата проведения работ | Время отключения | Время включения | Длительность простоя ГВС, час. | Длительность простоя отопления, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимирязевская,4,6,Южная,1а,2а,Загорская,30,29,17, 29/17,Ленина 29,1 | Авария на территории ОАО "Вегетта" | 30.01.2020г. | 15:00 | 19:00 |  | 4 ч |
| 2 | Котельная Заводская,2 | Телефонограмма №60 | 17.04.2020г. | 13:55 | 19:30 | 5ч25мин | 5ч25мин |
| 3 | Котельная Заводская,2, Котельная Спортивная,3а | Авария на эл.сетях | 07.05.2020г. | 19:00 | 22:55 | 3ч 55мин |  |
| 4 | Котельная Заводская,2, Котельная Спортивная,3а | Телефонограмма №72от 11.05.2020г. | 11.05.2020г. | 12:30 | 13:00 | 30мин |  |
| 5 | Котельная Заводская,2, Котельная Спортивная,3а | Телефонограмма №79от20.05.2020г. | 20.05.2020г. | 9:00 | 14:00 | 5 ч |  |
| 6 | Котельная Речная,14, ЦТП 19,20,21 | Телефонограмма №102,103 | 08.06.2020г. | 18:00 | 0:00 | 6ч00мин |  |
| 7 | Котельная Речная,14 | Технологический сбой | 06.06.2020г. | 23:00 | 1:00 07.06.20г. | 2ч 00мин |  |
| 8 | Котельная Заводская,2, Котельная Спортивная,3а | Отключение эл.энергии | 24.07.2020г. | 1:30 | 19:15 | 17ч45мин |  |
| 9 | Котельная Заводская,2, Котельная Спортивная,3а | Телефонограмма №143(повреждение эл.кабеля) | 31.07.2020г. | 12:00 | 19:30 | 7ч30мин |  |
| 10 | Котельная Заводская,2, Котельная Спортивная,3а | Телефонограмма№167 | 06.09.2020г. | 17:10 | 22:00 | 5ч10мин |  |
| 11 | Котельная Заводская,2, Котельная Спортивная,3а | Телефонограмма№169 | 08.09.2020г. | 18:00 | 18:50 | 50мин |  |
| 12 | Котельная Спортивная,3а | Телефонограмма №185 | 28.09.-29.09.20г. | 11:00 | 0:35 | 13ч35мин |  |
| 13 | Котельная Заводская,2 кроме ЦТП 20,21. | Переврезка т/сетей ООО"Гранель» | 01.10.2020г. | 8:00 | 0:00 | 16ч | 16ч |
| 14 | Котельная ПАО «ДНПП» | Проведение работ на котельной, основание-письмо от ДНПП №209/4/93 от 03.11.20г. | 05.11.20г. | 9:00 |  |  |  |
| 15 | Котельная мкр. Павельцево | Телефонограмма №216 | 15.11.2020г. | 16:00 | 18:00 |  | 2ч |

По информации, полученной от прочих теплоснабжающих организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения городского округа, отказов оборудования источников тепловой энергии (аварий, инцидентов), приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети за 2020 год – не зафиксировано. Отсутствию отказов оборудования источников тепла способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Однако, согласно предписанию со стороны, Федеральной Службы по экологическому Надзору, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) «Постановление №5.2-Пс/0058-0495пл-2019», на котельной АО «Вегетта» необходимо заменить устаревшие котлы, не соответствующие настоящим техническим требованиям и способных привести к аварии на опасном производственном объекте. Также, в аварийном состоянии находятся трубопроводы, где требуется полная замена труб, из-за чего нарушаются требования по водоочистке. Котельная и трубопроводы введены в эксплуатацию в 1969 году.

В связи с этим, необходимо разработать мероприятия по присоединению потребителей услуг (четыре жилых пятиэтажных дома, поликлиника Долгопрудненской центральной городской больницы ГБУЗ МО «ДЦГБ», МБОУ школы №4, детский санаторий «Бирюсинка», ФГКУ «6 Отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области», Муниципальное Бюджетное учреждение городского округа Химки «Аварийно-спасательная служба» (МБУ «ХимСпас»)), присоединенных к сетям АО «Вегетта, к сетям других поставщиков услуг.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На рассматриваемой территории поселения источников тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При разработке Схемы теплоснабжения на период с 2021 до 2040 года (базовый 2020 г.) были скорректированы технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения ГО Дологопрудный, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения:

- Основное оборудование Котельной Гранитный тупик, д.7 (МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного») выведено из работы. Котельная переведена в режим ЦТП-31.

- Построена Модульная котельная (МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»), расположенная по адресу: г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 7-9, установленной тепловой мощностью 0,26 Гкал/ч.

- В 2019 году было проведено техническое перевооружение сети газопотребления Котельной ОАО «ПО «ТОС», по итогу которой были смонтированы и запущены новые котлы. Старые были выведены из эксплуатации. Установленная мощность Котельной ОАО «ПО «ТОС» составила 5,5 Гкал/ч.

- По результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов Котельной АО «Вегетта» была скорректирована располагаемая мощность котельной, она составила – 27,59 Гкал/ч.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории ГО Долгопрудный централизованные коммунальные услуги для потребителей в части теплоснабжения и эксплуатацией тепловых сетей, составляющих централизованную систему транспорта и распределения тепловой энергии, занимаются шесть организаций:

- МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного";

- ФГБУ «ЦЖКУ»;

- ПАО «ДНПП»;А

- ОАО «ПО «ТОС»;

- АО «Вегетта»;

- ФГАОУ ВО «МФТИ».

Таблица 1.59 – Функциональная схема РСО, обеспечивающих эксплуатацию тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения на территории г.о. Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатирующая организация |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
|  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» |
|  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | ОАО «ПО «ТОС» | ОАО «ПО «ТОС» |
|  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1 | Администрация ГО Долгопрудный | АО «Вегетта» |
|  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5 | Администрация ГО Долгопрудный | ФГАОУ ВО «МФТИ» |
|  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |
| 19 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | Военный городок 20 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» |
| 20 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | Военный городок 20 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» |

Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Теплоснабжающие организации ГО Долгопрудный используют разнообразные номенклатуры трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способами прокладки, типом изоляции. Потребители тепловой энергии и горячей воды подключены к сетям по зависимой и независимой схеме.

Общие сведения о системе транспорта и распределения тепловой энергии

Сети централизованного теплоснабжения работают по различным температурным графикам: 115/70 оС, 105/70оС, 95/70 оС, 90/60 оС.

Основным видом теплоносителя является вода. На участках тепловых сетей, имеющих существенные тепловые расширения, в соответствии с проектом установлены «П» образные компенсаторы, как горизонтальные, так и вертикальные, как на подземных, так и на надземных участках тепловых сетей.

В качестве теплоизоляционного материала на трубопроводах, проложенных до 2000 года, используется в основном минеральная вата с рубероидом, либо изопрофлекс в полиэтилене. На трубах, проложенных или реконструированных в более позднее время, используется пенополиуретан.

Для распределения тепловой энергии между внутриквартальными потребителями действует 31 ЦТП, эксплуатацией которых занимается МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Актуализированные данные, полученные от ресурсоснабжающих организаций, были внесены в программно-вычислительный комплекс Zulu Thermo, характеристика имеющихся на территории городского округа тепловых сетей представлена в электронной модели. В ней указаны наименования начала и конца участка, теплоизоляционные материалы, диаметры и длины этих участков.

Схема прокладки сетей со всеми тепловыми камерами, узлами, запорной арматурой, источниками и потребителями, и также все их характеристики и наименования указаны на схемах с привязкой к топологической основе и приведены в электронной модели. Более подробная информация с приведёнными расчётами, геодезическими отметками обозначена в электронной модели программно-вычислительного комплекса Zulu Thermo.

Таблица 1.60 –Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Тепловые сети эксплуатирующая организация | Общая длина сетей отопления в двухтрубном исчислении, м | Средневзвешенный диаметр трубы (отоп.), м | Общая длина сетей ГВС в двухтрубном исчислении, м | Средневзвешенный диаметр трубы (ГВС), м | Общая длина сетей, м | Материальная характеристика сетей, м2 |  | Материальная характеристика сетей, м2 ИТОГО | Ёмкость трубы,м³ |  | Ёмкость трубы ИТОГО,м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопл. | ГВС |  | Отопл. | ГВС |  |
|  |  |  | Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 11949,49 | 0,12 | 5628,85 | 0,10 | 17578,34 | 2885,2 | 1081,2 | 3966,4 | 430,5 | 82,4 | 512,9 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 7009 | 0,08 | 3052 | 0,09 | 10061 | 1075,9 | 540,4 | 1616,3 | 75,4 | 37,8 | 113,2 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 16046 | 0,08 | 6503 | 0,09 | 22549 | 2720,0 | 1121,7 | 3841,8 | 246,5 | 82,6 | 329,0 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 825 | 0,16 | 920 | 0,12 | 1745 | 270,9 | 219,1 | 490,0 | 35,4 | 20,3 | 55,8 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1702 | 0,09 | 1605 | 0,07 | 3307 | 463,5 | 288,5 | 751,9 | 53,5 | 20,9 | 74,4 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 4738 | 0,13 | 1721 | 0,07 | 6459 | 1200,7 | 249,6 | 1450,3 | 147,4 | 16,6 | 164,0 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 4195 | 0,12 | 2102 | 0,07 | 6829 | 865,2 | 211,8 | 1373,1 | 85,4 | 15,9 | 128,2 |
|  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 288 | 0,17 | 244 | 0,07 |  | 200,0 | 96,1 |  | 19,7 | 7,2 |  |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1396 | 0,10 | 296 | 0,08 | 1692 | 269,3 | 48,6 | 317,9 | 21,0 | 3,1 | 24,0 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 3391 | 0,07 | 1428 | 0,08 | 4819 | 490,8 | 241,1 | 732,0 | 33,7 | 15,4 | 49,2 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 4832,4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 4832,4 | 645,4 | 0,0 | 645,4 | 42,4 | 0,0 | 42,4 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 122 | 0,07 | 122 | 0,05 | 244 | 16,9 | 12,4 | 29,3 | 0,9 | 0,5 | 1,4 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 313 | 0,20 | 574 | 0,18 | 887 | 125,3 | 202,3 | 327,7 | 19,8 | 28,7 | 48,5 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 292 | 0,16 | 292 | 0,10 | 584 | 92,9 | 55,5 | 148,3 | 11,0 | 4,5 | 15,5 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 282 | 0,09 | 282 | 0,05 | 564 | 287,8 | 173,3 | 461,1 | 1,64 | 0,57 | 2,21 |
|  |  |  | Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | 4085,6 | 0,31 | - | - | 15624,3 | 1250,2 | 0,0 | 4846,2 | 0,0 | 0,0 | 54,6 |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 11538,7 | 0,13 | 3426 | 0,04 |  | 2927,0 | 669,0 |  | 0,0 | 54,6 |  |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | ОАО «ПО «ТОС» | 1829,32 | 0,16 | - | - | 1856,3 | 501,1 | 0,0 | 570,1 | 67,5 | 0,0 | 78,3 |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 27 | 0,05 | - | - |  | 69,0 | 0,0 |  | 10,8 | 0,0 |  |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1 | АО «Вегетта» | 4570,87 | 0,10 | 1574,3 | 0,19 | 6403,7 | 820,4 | 319,6 | 1378,6 | 67,0 | 18,2 | 108,8 |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 129,3 | 0,05 | 129,3 | 0,03 |  | 80,8 | 157,8 |  | 14,6 | 9,0 |  |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5 | МФТИ | 3626,6 | 0,33 | 2078,3 | 0,07 | 7677,8 | 1201,9 | 917,4 | 2615,4 | 139,7 | 32,1 | 171,8 |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1002,9 | 0,10 | 970,0 | 0,03 |  | 250,3 | 245,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Котельная №103 (отоп.) | военн. городок 20 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 5443,5 | 0,22 | 0,0 | - | 5443,48 | 130752,4 | 0,0 | 130752,4 | 66,8 | 0,0 | 66,8 |
| 20 | Котельная №94 (ГВС) | военн. городок 20 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,0 | - | 3007,0 | 0,16 | 3007,01 | 0,0 | 28025,3 | 28025,3 | 0,0 | 32,9 | 32,9 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема прокладки сетей со всеми тепловыми камерами, узлами, запорной арматурой, источниками и потребителями, и также все их характеристики и наименования указаны на схемах с привязкой к топологической основе и приведены в электронной модели. Более подробная информация с приведёнными расчётами, геодезическими отметками представлена в электронной модели программно-вычислительного комплекса Zulu Thermo.

Таблица 1.61 –Описание взаимосвязей тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Тепловые сети эксплуатирующая организация | Примечание | Наличие связей с другими источниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | есть перемычка с Кот. ул.Заводская д.2 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | есть перемычки с Кот. ул.Октябрьская д.22. корп.4, Кот. ПАО «ДНПП» |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром.площадок предприятий | есть перемычка с Кот. ул. Спортивная, д.3а |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | есть перемычки с Кот. ул.Театральная, д.7, Кот. ПАО «ДНПП» |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
|  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | эксплуатирует сети м-у своими объектами г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Станционная, д. 16, в/г №32/1 (10 ед.: Лечебный корпус, поликлиника, хранилище и т.д.) | - |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | эксплуатирует внутриплощадочные сети на территории ПАО «ДНПП» | - |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | есть перемычки с Кот. ул.Театральная, д.7, Кот.ул.Октябрьская д.22. корп.4, Кот.ГОУ ВПО«МФТИ» |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | ОАО «ПО «ТОС» | эксплуатирует внутриплощадочные сети на территории ОАО «ПО «ТОС» | - |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1 | АО «Вегетта» | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5 | ФГАОУ ВО «МФТИ» | эксплуатирует сети внутри учебного городка МФТИ | - |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | есть перемычка с Кот. ПАО «ДНПП» |
| 19 | Котельная №103 (отоп.) | военн. городок 20 | ФГБУ «ЦЖКУ» | эксплуатирует сети на территории в/г 20 г. Долгопрудный | перемычек между сетями котельных №103 и №94 нет |
| 20 | Котельная №94 (ГВС) | военн. городок 20 | ФГБУ «ЦЖКУ» | эксплуатирует сети на территории в/г 20 г. Долгопрудный | перемычек между сетями котельных №103 и №94 нет |

Рисунок 1.24 – Общий вид трассировки тепловых сетей от котельных ГО Долгопрудный

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Актуализированные данные, полученные от ресурсоснабжающих организаций, были внесены в программно-вычислительный комплекс Zulu Thermo, характеристика имеющихся на территории городского округа тепловых сетей представлена в электронной модели. В ней указаны наименования начала и конца участка, указаны теплоизоляционные материалы, диаметры и длины этих участков. В том числе детальные параметры тепловых сетей приведены в приложении В

Прокладка теплосетей в жилищно-коммунальной застройке в основном подземная в железобетонных непроходных каналах (около 78%) и надземная на низких опорах (16%). Оставшаяся часть тепловых сетей имеет различные виды прокладки с преобладанием подвального прохождения.

Для трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей в основном используется тепловая изоляция из минеральной ваты (83%), для магистральных тепловых сетей и сетей, вводимых в последние 10 лет, преобладающим типом теплоизоляции является - ППУ-изоляция (около 12%). Основная часть тепловых сетей была введена в эксплуатацию до 1980 г. Усредненный срок эксплуатации сетей составляет около 23 лет, что показывает высокую степень изношенности сетей.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов решается с помощью углов поворота трасс и П-образных компенсаторов.

Таблица 1.62 – Параметры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общая длина сетей в двухтруб. исчисл., м | Материальная характеристика сетей, м2 ИТОГО | Ёмкость трубы ИТОГО,м³ | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 17578,34 | 3966,4 | 512,9 | 54,1 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 10061 | 1616,3 | 113,2 | 24,7 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 22549 | 3841,8 | 329,0 | 56,8 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 1745 | 490,0 | 55,8 | 7,8 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 3307 | 751,9 | 74,4 | 10,3 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 6459 | 1450,3 | 164,0 | 7,0 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 6829 | 1373,1 | 128,2 | 6,5 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 1692 | 317,9 | 24,0 | 1,7 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 4819 | 732,0 | 49,2 | 8,6 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 4832,4 | 645,4 | 42,4 | 3,0 |
| 11 | Модульная котельная | 244 | 29,3 | 1,4 | 0,2 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 887 | 327,7 | 48,5 | 6,3 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 584 | 148,3 | 15,5 | 2,9 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 564 | 461,1 | 2,21 | 3,14 |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 15624,3 | 4846,2 | 54,6 | 88,3 |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 1856,3 | 570,1 | 78,3 | 1,3 |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | 6403,7 | 1378,6 | 108,8 | 10,0 |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 7677,8 | 2615,4 | 171,8 | 31,1 |
| 19 | Котельная №103 (отоп.) | 5443,48 | 130752,4 | 66,8 | 7,1 |
| 20 | Котельная №94 (ГВС) | 3007,01 | 28025,3 | 32,9 | 3,3 |

Котельная ул. Спортивная, 3а

Общая протяжённость трассы 17578,34 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70оС, введены в эксплуатацию в 1974 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (цементный раствор, оцинкованный лист, рубероид, стеклоткань), а также ППУ в полиэтилене.

Котельная ул. Театральная, 7

Общая протяжённость трассы 10061 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70оС, введены в эксплуатацию в 1970-1971 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием – рубероид, а также ППУ в полиэтилене.

Котельная ул. Заводская, 2

Общая протяжённость трассы 22549 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70оС, сети эксплуатируются с 1949 года, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (алюминиевая фольга, оцинкованный лист, рубероид, стеклоткань, асбестоцементная штукатурка), а также ППУ в полиэтилене.

Котельная ул. Заводская, 15

Общая протяжённость трассы 1745 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1971 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием рубероид или оцинкованный лист, а также изопрофлекс в полиэтилене.

Котельная ул. Октябрьская, 22 к.4

Общая протяжённость трассы 3307 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1962 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (оцинкованный лист, рубероид, асбестоцементная штукатурка), а также ППУ и изопрофлекс в полиэтилене.

Котельная ул. Первомайская, 40

Общая протяжённость трассы 6459 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1962 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (асфальтобитумная изоляция, оцинкованный лист, рубероид), а также ППУ в полиэтилене.

Котельная ул. Станционная, 1

Общая протяжённость трассы 6829 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1953 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием - рубероид и асбестно-цементная штукатурка, а также ППУ и изопрофлекс в полиэтилене.

Котельная ул. Ленинградская, 19

Общая протяжённость трассы 3 504 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1961 году, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата с наружным покрытием - цементный раствор.

Котельная ул. Речная, 14

Общая протяжённость трассы 1692 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2003 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием - рубероид или асбестоцементная штукатурка, а также изопрофлекс в полиэтилене.

Котельная мкр. Павельцево

Общая протяжённость трассы 4832,4 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2000 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата в рубероиде или оцинкованном листе, а также изопрофлекс в полиэтилене.

Модульная котельная

Общая протяжённость трассы 244 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2006 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан.

АИТ-6

Общая протяжённость трассы 887 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2006 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан.

АИТ-7

Общая протяжённость трассы 584 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2006 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан.

АИТ-8

Общая протяжённость трассы 564 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 2008 году, в качестве теплоизоляции используется изопрофлекс.

Котельная АО «Вегетта»

Общая протяжённость трассы 6403,73 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1959 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием рубероид.

Котельная ПАО «ДНПП»

Общая протяжённость трассы 15624,3 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 105/70 оС, введены в эксплуатацию в 1959 году, в качестве теплоизоляции используется пенополимерминеральная изоляция, ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата с наружным покрытием сетка-рабица.

Котельная ОАО «ПО «ТОС»

Общая протяжённость трассы 1856,32 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию до 1989 году, в качестве теплоизоляции используется пенополимерминеральная изоляция, ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата в рубероиде, стеклоткани и оцинкованной стали.

КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ»

Общая протяжённость трассы 7677,77 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 105/70оС, введены в эксплуатацию в 1958 году, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтилене, минеральная вата с различным наружным покрытием (стеклоткань, сетка-рабица, рубероид).

Котельная №103 (отоп.)

Общая протяжённость трассы 5443,48 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1968 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (стеклоткань, сетка-рабица, рубероид).

Котельная №94 (ГВС)

Общая протяжённость трассы 3007,01 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70оС, введены в эксплуатацию в 1968 году, в качестве теплоизоляции минеральная вата с различным наружным покрытием (стеклоткань, сетка-рабица, рубероид).

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

на выходе из источника тепловой энергии;

на трубопроводах в узлах ответвлений;

в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей.

На тепловых сетях в качестве запорной арматуры в основном применяются задвижки, шаровые краны, дисковые поворотные затворы. Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена в основном в камерах и павильонах, оборудованных люками и дверями с запорами.

Благодаря простой конструкции, малой строительной длине и незначительному гидравлическому сопротивлению задвижки получили наиболее широкое применение. При малых давлениях используются параллельные двухдисковые задвижки, при больших давлениях — клиновые, с цельным, упругим или составным клином.

Регулирующая арматура служит для регулирования параметров теплоносителя: расхода, давления, температуры. В состав регулирующей арматуры входят регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы температуры, регулирующие вентили.

В качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС) в тепловых камерах (ТК), на тепловых узлах потребителей и на узлах участков теплотрасс установлены краны шаровые, задвижки стальные (с ручным приводом) и чугунные с условными диаметрами: 25, 32, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 и 400 мм.

Количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях составляет около 3,5 тыс. единиц. Среднее число секционирующей и регулирующей арматуры в камере составляет 6 шт., что обеспечивает возможность посекционного отключения участков тепловой сети.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры при подземной прокладке теплотрасс выполнены из различных железобетонных конструкций:

перекрытия – из сборных железобетонных плит;

стены и плиты оснований – в основном из монолитного железобетона.

В камерах установлена запорная арматура, спускники, воздушники, а также измерительные приборы (манометры).

Обобщенные характеристики основных конструктивных элементов тепловых камер в зависимости от длины камеры представлены в таблице Таблица 1.63.

Таблица 1.63 - Характеристики сборных железобетонных камер на тепловых сетях

| № | Внутренние размеры, (мм) |  |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция перекрытия | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |
| 1 | 1700 | 1200 | 1200 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 2 | 1000 | 1300 | 1000 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 3 | 1300 | 1400 | 1000 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 4 | 1700 | 1500 | 1500 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 5 | 1000 | 1800 | 1500 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 6 | 3000 | 2000 | 2000 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 7 | 1150 | 2200 | 1700 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 8 | 1500 | 2500 | 1800 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 9 | 2500 | 3000 | 3000 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 10 | 1110 | 3100 | 1900 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 11 | 1500 | 3500 | 2500 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |
| 12 | 3000 | 4000 | 3000 | 250 | Ж/Б пл. | кирпич |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием (при изменении расхода теплоносителя температура постоянна);

температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным (при изменении температуры расход постоянный).

Система централизованного теплоснабжения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В межотопительный период применяется качественно-количественное регулирование.

Таблица 1.64 - Температурные графики отпуска тепла от котельных и ЦТП ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование | Адрес | Температурный график (отопл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Спортивная, 3а | Спортивная, 3а | 115/70 |
| 1.1 | ЦТП-1 | Лихачевское шоссе, 10 к.1 | 115/70 |
| 1.2 | ЦТП-2 | Спортивная, 7 | 115/70 |
| 1.3 | ЦТП-3 | Спортивная, 3а | 115/70 |
| 1.4 | ЦТП-4 | Железнякова, 3 | 115/70 |
| 1.5 | ЦТП-5 | Железнякова, 12 | 115/70 |
| 1.6 | ЦТП-6 | Железнякова, 2а | 115/70 |
| 1.7 | ЦТП-10 | Спортивная, 11 стр.1 | 95/70 |
| 1.8 | ЦТП-24 | Парковая, 10 | 95/70 |
| 1.9 | ЦТП-26 | Новый бульвар, 20 | 95/70 |
| 1.10 | ЦТП-27 | Пацаева, 7 | 95/70 |
| 2 | Котельная Заводская, 2 | Заводская, 2 | 115/70 |
| 2.1 | ЦТП-7 | Лихачевское шоссе, 13 | 95/70 |
| 2.2 | ЦТП-8 | Нагорная, 2 к.1 | 95/70 |
| 2.3 | ЦТП-9 | Молодежная, 10 | 95/70 |
| 2.4 | ЦТП-19 | Лихачевское шоссе, 11 | 95/70 |
| 2.5 | ЦТП-20 | Лихачевское шоссе, 27 | 95/70 |
| 2.6 | ЦТП-21 | Лихачевское шоссе, 22 | 95/70 |
| 2.7 | ЦТП-22 | Лихачевское шоссе, 1а блок Г | 95/70 |
| 2.8 | ЦТП-29 | Лихачевский проспект, 153 В | 95/70 |
| 2.9 | ЦТП-31 | Гранитный тупик, 7 | 95/70 |
| 3 | Котельная Заводская, 15 | Заводская, 15 | 95/70 |
| 4 | Котельная Театральная, 7 | Театральная, 7 | 115/70 |
| 4.1 | ЦТП-15 | Дирижабельная, 28а | 95/70 |
| 4.2 | ЦТП-16 | Московское шоссе, 49 | 95/70 |
| 4.3 | ЦТП-17 | Московское шоссе, 55 | 95/70 |
| 4.4 | ЦТП-18 | Московское шоссе, 55 к.3 | 95/70 |
| 4.5 | ЦТП-25 | Театральная, 11 | 95/70 |
| 5 | Котельная Октябрьская, 22 к.4 | Октябрьская, 22 к.4 | 95/70 |
| 5.1 | ЦТП-28 | Павлова, 2 | 95/70 |
| 6 | Котельная Первомайская, 40 | Первомайская, 40 | 95/70 |
| 6.1 | ЦТП «Скорая помощь» | Менделеева, 23 | 95/70 |
| 7 | Котельная Речная, 14 | Речная, 14 | 95/70 |
| 7.1 | ЦТП-30 | Речная, 14 | 95/70 |
| 8 | Котельная Станционная, 1 | Станционная, 1 | 95/70 |
| 9 | Котельная Ленинградская, 19 | Ленинградская, 19 | 95/70 |
| 10 | Котельная Павельцево | Павельцево | 95/70 |
| 11 | АИТ-6 | Новый бульвар, 17а | 95/70 |
| 12 | АИТ-7 | Лихачевский проспект, 74а | 95/70 |
| 13 | АИТ-8 | Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 95/70 |
| 14 | Котельная ДНПП | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | 105/70 |
| 14.1 | ЦТП-11 | Дирижабельная, 17 | 95/70 |
| 14.2 | ЦТП-12 | Дирижабельная, 13 | 95/70 |
| 14.3 | ЦТП-13 | Циолковского, 36 | 95/70 |
| 14.4 | ЦТП-14 | Ак.Лаврентьева, 23 | 95/70 |
| 14.5 | ЦТП-23 | Первомайская, 60 | 95/70 |
| 15 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | 95/70 |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | 95/70 |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1 | 95/70 |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5 | 115/70 |
| 19 | Котельная №103 (отоп.) | военн. городок 20 | 95/70 |
| 20 | Котельная №94 (ГВС) | военн. городок 20 | 95/70 |

Расчетные температуры работы тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха представлены в таблице Таблица 1.65.

Таблица 1.65 – Расчетный отопительный температурный график котельных

| ТС наружного воздуха | 115/70, 105/70, 95/70 |  |  |  | 90/60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пр.115 | пр. 105 | пр. 95 | об. 70 | пр. 90 | об. 60 |
| 10 | 45,78 | 43,68 | 42,0563 | 35,97 | 39,48 | 32,96 |
| 9 | 47,67 | 45,28 | 42,89 | 36,91 | 41,10 | 33,92 |
| 8 | 49,81 | 47,2 | 44,59 | 38,07 | 42,68 | 34,86 |
| 7 | 51,93 | 49,1 | 46,27 | 39,21 | 44,25 | 35,77 |
| 6 | 54,02 | 50,98 | 47,94 | 40,33 | 45,80 | 36,67 |
| 5 | 56,1 | 52,84 | 49,58 | 41,42 | 47,33 | 37,55 |
| 4 | 58,16 | 54,68 | 51,2 | 42,5 | 48,85 | 38,41 |
| 3 | 60,2 | 56,5 | 52,81 | 43,57 | 50,35 | 39,26 |
| 2 | 62,22 | 58,31 | 54,4 | 44,61 | 51,83 | 40,09 |
| 1 | 64,23 | 60,1 | 55,97 | 45,65 | 53,31 | 40,92 |
| 0 | 66,23 | 61,88 | 57,53 | 46,66 | 54,77 | 41,73 |
| -1 | 68,21 | 63,65 | 59,08 | 47,67 | 56,22 | 42,52 |
| -2 | 70,19 | 65,4 | 60,62 | 48,66 | 57,66 | 43,31 |
| -3 | 72,15 | 67,15 | 62,15 | 49,65 | 59,09 | 44,09 |
| -4 | 74,1 | 68,88 | 63,66 | 50,62 | 60,51 | 44,86 |
| -5 | 76,04 | 70,6 | 65,17 | 51,58 | 61,92 | 45,62 |
| -6 | 77,97 | 72,31 | 66,66 | 52,53 | 63,32 | 46,37 |
| -7 | 79,89 | 74,02 | 68,15 | 53,47 | 64,72 | 47,11 |
| -8 | 81,8 | 75,71 | 69,62 | 54,41 | 66,10 | 47,84 |
| -9 | 83,7 | 77,4 | 71,09 | 55,33 | 67,48 | 48,57 |
| -10 | 85,59 | 79,07 | 72,55 | 56,25 | 68,85 | 49,29 |
| -11 | 87,48 | 80,74 | 74 | 57,15 | 70,22 | 50,00 |
| -12 | 89,36 | 82,4 | 75,45 | 58,06 | 71,58 | 50,71 |
| -13 | 91,23 | 84,06 | 76,88 | 58,95 | 72,93 | 51,41 |
| -14 | 93,1 | 85,71 | 78,31 | 59,84 | 74,27 | 52,10 |
| -15 | 94,95 | 87,35 | 79,74 | 60,71 | 75,61 | 52,79 |
| -16 | 96,81 | 88,98 | 81,15 | 61,59 | 76,95 | 53,47 |
| -17 | 98,65 | 90,61 | 82,56 | 62,45 | 78,27 | 54,14 |
| -18 | 100,49 | 92,23 | 83,97 | 63,32 | 79,60 | 54,81 |
| -19 | 102,32 | 93,84 | 85,37 | 64,17 | 80,91 | 55,48 |
| -20 | 104,15 | 95,45 | 86,76 | 65,02 | 82,23 | 56,14 |
| -21 | 105,97 | 97,06 | 88,14 | 65,86 | 83,53 | 56,79 |
| -22 | 107,79 | 98,66 | 89,53 | 66,7 | 84,84 | 57,44 |
| -23 | 109,6 | 100,25 | 90,9 | 67,53 | 86,13 | 58,09 |
| -24 | 111,4 | 101,84 | 92,27 | 68,36 | 87,43 | 58,73 |
| -25 | 113,2 | 103,42 | 93,64 | 69,18 | 88,72 | 59,37 |
| -26 | 115 | 105 | 95 | 70 | 90 | 60 |

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения.

Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя.

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

На основании показаний приборов учета отпуска тепловой энергии, установленных на котельных, средний за сутки фактический отпуск тепла в тепловые сети соответствует значениям утвержденными температурными графиками в пределах диапазона принятых отклонений от заданного режима на источнике теплоты.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно

Детальный расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлен в электронной модели системы теплоснабжения, разработанной на базе ПРК «ZuluThermo».

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов.

Регулирование величины отпуска теплоты от источников осуществляется в качественном режиме.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей от источников тепловой энергии и ЦТП представлены электронном приложении Г.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Применяются следующие понятия.

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.

«Инцидент»:

отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей;

отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов;

нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001 №191.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» является основной эксплуатирующей тепловые сети организацией в ГО Долгопрудный. Общий объем тепловых сетей в эксплуатации МУП по показателю материальная характеристика составляет 89% от всей мат. характеристики сетей ГО Долгопрудного. Согласно данным МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» за последние пять лет было зафиксировано на тепловых сетей 291 отказ повлекшие отключение подачи тепловой энергии потребителям. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет приведена в приложении Д.

Таблица 1.66 –Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

| Год | Количество отказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| 2016 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 |
| 2017 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 |
| 2018 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 24 |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 50 |
| 2021 | 12 | 9 | 13 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 19 | 19 | 13 | 122 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в «Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с «Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных приведены в таблице Таблица 1.67.

Таблица 1.67 – Время восстановления тепловой сети

| Ду трубопровода, мм | Среднее время восстановления, мин |
| --- | --- |
| 10 | 120 |
| 15 | 58 |
| 20 | 21 |
| 25 | 116 |
| 32 | 0 |
| 40 | 95 |
| 50 | 103 |
| 65 | 289 |
| 70 | 5 |
| 80 | 191 |
| 90 | 0 |
| 100 | 241 |
| 125 | 0 |
| 150 | 156 |
| 160 | 0 |
| 175 | 0 |
| 200 | 173 |
| 225 | 0 |
| 250 | 77 |

Среднее время восстановления системы теплоснабжения за 2020 год составило 143 мин.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения являются гидравлические испытания на прочность и плотность.

При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры испытаний: для магистральных трубопроводов 1,6 МПа, для распределительных (квартальных) трубопроводов 1,2 МПа – 1,0 МПа. Продолжительность испытаний – не менее 10 минут.

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов.

Частота обходов – не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза - в межотопительный период.

Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Эксплуатируемые тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в два года.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Результаты расчета технологических потерь по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблице Таблица 1.68.

Таблица 1.68 –Результаты расчета технологических потерь по источникам теплоснабжения г. Долгопрудного

| Наименование источника | Нормативные потери и затраты теплоносителя |  | Нормативные потери и затраты тепло энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вода, куб.м/год | Пар, т/год |  |
| Котельная ул. Спортивная, 3а | 10813,3 | - | 6906,4 |
| Котельная ул. Театральная, 7 | 4677,0 | - | 4160,3 |
| Котельная ул. Заводская, 2 | 13021,7 | - | 8539,7 |
| Котельная ул. Заводская, 15 | 821,2 | - | 731,2 |
| Котельная ул. Октябрьская, 22к.4 | 1224,0 | - | 1109,9 |
| Котельная ул. Первомайская, 40 | 2706,5 | - | 2865,0 |
| Котельная ул. Станционная, 1 | 1982,9 | - | 3153,3 |
| Котельная ул. Ленинградская, 19 | 577,5 | - | 620,8 |
| Котельная ул. Речная, 14 | 2533,8 | - | 2661,6 |
| Котельная мкр. Павельцево | 702,1 | - | 1005,1 |
| Модульная котельная | - | - | - |
| АИТ-6 (Новый бульвар, 17а) | - | - | - |
| АИТ-7 (Лихачевский пр., 74а) | - | - | - |
| АИТ-8 (Лихачевский пр., 68, к.4) | - | - | - |
| Котельная ПАО «ДНПП» | 21358,8 | - | 13895,8 |
| КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 1586,2 | - | 1226,3 |
| Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 1209,6 | - | 779,4 |
| Котельная АО «Вегетта» | 1196,1 | 0,104 | 1418,7 |
| Котельная №103 (отоп.) | - | - | - |
| Котельная №94 (ГВС) | - | - | - |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Данные о тепловых потерях в тепловых сетях от котельных ГО  Долгопрудный за последние 3 года представлены в таблице Таблица 1.69.

В тепловых сетях ГО Долгопрудный значения тепловых потерь ежегодно изменяются в наибольшей степени за счет увеличения протяженности трубопроводов тепловых сетей и в меньшей степени из-за перекладки участков сетей.

Таблица 1.69 –Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| № | Наименование источника | потери и затраты теплоносителя вода, куб.м/год, |  |  |  | тепловые потери, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативные | Фактические |  |  | Отношение факт 2020/норм | Нормативные | Фактические |  |  | Отношение факт 2020/норм |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 10813,3 | 8381,7 | 8322,4 | 8466,4 | 78% | 6906,4 | 3626,3 | 3600,7 | 3662,9 | 53% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 4677,0 | 4917,2 | 4882,4 | 4966,9 | 106% | 4160,3 | 6666,7 | 6619,5 | 6734,0 | 162% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 13021,7 | 9595,6 | 9527,8 | 9692,6 | 74% | 8539,7 | 24523,2 | 24349,8 | 24770,9 | 290% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 821,2 | 364,7 | 362,1 | 368,4 | 45% | 731,2 | 2643,0 | 2624,3 | 2669,7 | 365% |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 1224,0 | 16121,2 | 16007,2 | 16284,0 | 1330% | 1109,9 | 1594,8 | 1583,5 | 1610,9 | 145% |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 2706,5 | 1050,9 | 1043,5 | 1061,5 | 39% | 2865,0 | 5008,4 | 4973,0 | 5059,0 | 177% |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 1982,9 | 797,8 | 792,2 | 805,9 | 41% | 3153,3 | 5846,9 | 5805,5 | 5905,9 | 187% |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 577,5 | 856,2 | 850,1 | 864,8 | 150% | 620,8 | 1658,9 | 1647,2 | 1675,6 | 270% |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 2533,8 | 504,5 | 501,0 | 509,6 | 20% | 2661,6 | 3690,4 | 3664,3 | 3727,7 | 140% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 702,1 | - | - | - | - | 1005,1 | 1321,9 | 1312,5 | 1335,2 | 133% |
| 11 | Модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | - | 68,8 | 68,3 | 69,5 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | - | 68,8 | 68,3 | 69,5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | АИТ-8 Лихачевский пр., 68, к.4 | - | - | - | 3486,91 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 21358,8 | 4863,4 | 4829,0 | 4912,5 | 23% | 13895,8 | 4252,3 | 4222,3 | 4295,3 | 31% |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 1586,2 | 125,6 | 124,7 | 126,9 | 8% | 1226,3 | 3469,1 | 3444,6 | 3504,1 | 286% |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | 1209,6 | 347,3 | 344,8 | 350,8 | 29% | 779,4 | 3102,2 | 3080,3 | 3133,6 | 402% |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 1196,1 | 378,9 | 376,2 | 382,7 | 32% | 1418,7 | 1362,4 | 1352,7 | 1376,1 | 97% |
| 19 | Котельная №103 (отоп.) | 17520,0 | 43800,0 | 43362,0 | 43800,0 | - | - | 1819,0 | 1806,1 | 1837,4 | - |
| 20 | Котельная №94 (ГВС) | - | - | - | - | - | - | 868,9 | 862,8 | 877,7 | - |
|  | Итого по ГО Долгопрудный | 81930,7 | 92242,6 | 91462,1 | 96218,9 | 117% | 49073,4 | 71454,3 | 70949,0 | 72176,0 | 147% |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из тепловой сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

В системе теплоснабжения ГО Долгопрудный применяются различные температурные графики, поэтому присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям произведено как по зависимой схеме, так и через ЦТП и ИТП.

Одной из задач теплового пункта является трансформация параметров теплоносителя тепловой сети на параметры, требуемые для внутренних систем отопления и вентиляции. Для этого в месте присоединения указанных систем к трубопроводам тепловой сети устанавливают различное оборудование. Установку оборудования производят по определенным схемам. Различают следующие виды присоединения систем отопления: непосредственное, зависимое и независимое.

Непосредственное присоединение – параметры системы отопления совпадают с параметрами тепловой сети, систему отопления присоединяют к тепловой сети непосредственно без установки какого-либо промежуточного устройства.

Зависимое присоединение – если для системы отопления требуется более низкая температура теплоносителя, чем в тепловой сети, а давление в точке присоединения ниже допустимого, то применяется зависимое присоединение. Температура теплоносителя снижается смешением сетевой воды с обратной водой системы отопления. Для смешения применяют водоструйные насосы (элеваторы) или насосы.

Независимое присоединение – если давление в обратном трубопроводе в тепловой сети выше допустимого давления для системы отопления, здание имеет значительную высоту, или расположено на высоком месте по отношению к рядом стоящим зданиям, то системы отопления присоединяют по независимой схеме. Независимая схема основана на отделении системы отопления от тепловой сети с помощью теплообменника, вследствие этого давление в тепловой сети не может передаваться теплоносителю системы отопления. Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью специально устанавливаемых циркуляционных насосов.

В системах теплоснабжения ГО Долгопрудный потребители тепла подключены по зависимой и независимой схемам присоединения систем отопления. Наиболее распространенным является независимое присоединение, так как 85% тепловых нагрузок города подключены от ЦТП (31 штук), которые обеспечивают теплоснабжение по независимой схеме отопления, работающие с температурными графикам  регулирования отпуска тепловой энергии 115/70 и 95/70 °С. Схема присоединения потребителей по ГВС – параллельная двухступенчатая.

Таблица 1.70 – Перечень ЦТП и температурный график работы

| № п/п | Наименование | Адрес | Температурный график (отопл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Спортивная, 3а | Спортивная, 3а | 115/70 |
| 1.1 | ЦТП-1 | Лихачевское шоссе, 10 к.1 | 115/70 |
| 1.2 | ЦТП-2 | Спортивная, 7 | 115/70 |
| 1.3 | ЦТП-3 | Спортивная, 3а | 115/70 |
| 1.4 | ЦТП-4 | Железнякова, 3 | 115/70 |
| 1.5 | ЦТП-5 | Железнякова, 12 | 115/70 |
| 1.6 | ЦТП-6 | Железнякова, 2а | 115/70 |
| 1.7 | ЦТП-10 | Спортивная, 11 стр. 1 | 95/70 |
| 1.8 | ЦТП-24 | Парковая, 10 | 95/70 |
| 1.9 | ЦТП-26 | Новый бульвар, 20 | 95/70 |
| 1.10 | ЦТП-27 | Пацаева, 7 | 95/70 |
| 2 | Котельная Заводская, 2 | Заводская, 2 | 115/70 |
| 2.1 | ЦТП-7 | Лихачевское шоссе, 13 | 95/70 |
| 2.2 | ЦТП-8 | Нагорная, 2 к.1 | 95/70 |
| 2.3 | ЦТП-9 | Молодежная, 10 | 95/70 |
| 2.4 | ЦТП-19 | Лихачевское шоссе, 11 | 95/70 |
| 2.5 | ЦТП-20 | Лихачевское шоссе, 27 | 95/70 |
| 2.6 | ЦТП-21 | Лихачевское шоссе, 22 | 95/70 |
| 2.7 | ЦТП-22 | Лихачевское шоссе, 1а блок Г | 95/70 |
| 2.8 | ЦТП-29 | Лихачевский проспект, 153 В | 95/70 |
| 2.9 | ЦТП-31 | Гранитный тупик, 7 | 95/70 |
| 3 | Котельная Театральная, 7 | Театральная, 7 | 115/70 |
| 3.1 | ЦТП-15 | Дирижабельная, 28а | 95/70 |
| 3.2 | ЦТП-16 | Московское шоссе, 49 | 95/70 |
| 3.3 | ЦТП-17 | Московское шоссе, 55 | 95/70 |
| 3.4 | ЦТП-18 | Московское шоссе, 55 к.3 | 95/70 |
| 3.5 | ЦТП-25 | Театральная, 11 | 95/70 |
| 4 | Котельная Октябрьская, 22 к.4 | Октябрьская, 22 к.4 | 95/70 |
| 4.1 | ЦТП-28 | Павлова, 2 | 95/70 |
| 5 | Котельная Первомайская, 40 | Первомайская, 40 | 95/70 |
| 5.1 | ЦТП «Скорая помощь» | Менделеева, 23 | 95/70 |
| 6 | Котельная Речная, 14 | Речная, 14 | 95/70 |
| 6.1 | ЦТП-30 | Речная, 14 | 95/70 |
| 7 | Котельная ДНПП | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | 105/70 |
| 7.1 | ЦТП-11 | Спортивная, 11 | 95/70 |
| 7.2 | ЦТП-12 | Дирижабельная, 13 | 95/70 |
| 7.3 | ЦТП-13 | Циолковского, 36 | 95/70 |
| 7.4 | ЦТП-14 | Ак.Лаврентьева, 23 | 95/70 |
| 7.5 | ЦТП-23 | Первомайская, 60 | 95/70 |

Таблица 1.71 – Основные параметры ЦТП

| N п/п | ЦТП (№, адрес) | Установленная мощность, Гкал/час | Теплообменное оборудование | Насосное оборудование | Электр. мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП № 1, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.10, корп.1 | 1,99 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 45 |
| 2 | ЦТП № 2, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7 | 2,13 | Теплообменник ТАР-0,4.1-31,60-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 35 |
| 3 | ЦТП № 3, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а | 1,17 | Теплообменник ТАР-0,4.1-26,80-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 30 |
| 4 | ЦТП № 4, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.3 | 1,87 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 30 |
| 5 | ЦТП № 5, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.12 | 1,63 | Теплообменник ТАР-0,4.1-29,20-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 58 |
| 6 | ЦТП № 6, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.2а | 3,85 | Теплообменник ТАР-0,4.1-48,4-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 95 |
| 7 | ЦТП № 7, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.13 | 2,02 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х Ридан НН41 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос смешения | 70/48 |
| 8 | ЦТП № 8, г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д.2, корп.1 | 1,11 | Теплообменник ТАР-0,4.1-29,2-1х Ридан НН47 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос смешения | 70/26 |
| 9 | ЦТП № 9, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.10 | 1,56 | Теплообменник Ридан НН41 Ридан НН62 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 118/108 |
| 10 | ЦТП № 10, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.11, стр. 1 | 1,87 | Теплообменник ТАР-0,4.1-21,20-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 120 |
| 11 | ЦТП № 11, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.17 | 3,22 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой Насос питательн. | 90/75 |
| 12 | ЦТП № 12, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13 | 2,22 | Теплообменник ТАР-0,4.1-30,80-1х | Насос сетевой Насос хозяйств. | 104/128 |
| 13 | ЦТП № 13, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 36 | 2,11 | Теплообменник ТАР-0,4.1-24,4-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 48,5 |
| 14 | ЦТП № 14, г. Долгопрудный, ул. Лаврентьева, д.23 | 2,74 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 63/64 |
| 15 | ЦТП № 15, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.28а | 2,01 | Теплообменник ТАР-0,4.1-300,0-1х | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 77 |
| 16 | ЦТП № 16, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д.49 | 1,79 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 30 |
| 17 | ЦТП № 17, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 55 | 2,43 | Теплообменник ТАР-0,4.1-39,6-1х | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 37,5 |
| 18 | ЦТП № 18, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д.55, корп.3 | 2,02 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 38 |
| 19 | ЦТП № 19, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11 | 1,21 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х | Насос циркуляц. Насос | 88,5/36 |
| 20 | ЦТП № 20, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 27 | 2,18 | Теплообменник ТАР-0,4.1-41,2-1х | Насос циркуляц. | 44/60 |
| 21 | ЦТП № 21, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 22 | 3,53 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х | Насос ХВС Насос ГВС Насос отопления | 129/116 |
| 22 | ЦТП № 22, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 1А | 2,08 | Теплообменник ТАР-0,4.1-32,40-1х Ридан НН65 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 58,4/90 |
| 23 | ЦТП № 23, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 60 | - | - | Насос сетевой Насос | 11 |
| 24 | ЦТП № 24, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10 | - | - | Насос сетевой | 15 |
| 25 | ЦТП № 25, г. Долгопрудный, ул. Театральная, д.11 | 0,8 | Теплообменник ТАР-0,4.1-13,2-1х | Насос сетевой Насос ГВС Насос ХВС | 47 |
| 26 | ЦТП № 26, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д.26 | 1,36 | Теплообменник M15B-FG (1*32MH/1*32ML) M10B-FG (1*39ML/1*39MН) M10B-FG (1*28Н/1*28Н) | Насос циркуляц. Насос подпитки | 108 |
| 27 | ЦТП № 27, г. Долгопрудный, ул. Пацаева, д. 7 | 2,58 | Теплообменник M15B-FG (1*45MH/1*45ML) M10B-FG (1*45ML/1*45MН) M10B-FG (1*43Н/1*43Н) | Насос циркуляц. Насос подпитки | 230 |
| 28 | ЦТП № 28, г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2 | 5,924 | Теплообменник Ридан НН65 | Насос циркуляц. Насос подпитки | 68 |
| 29 | ЦТП № 29, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, 153 В | 0,02 | Теплообменник | Насос хозяйств. | 33,2/50 |
| 30 | ЦТП № 30, г. Долгопрудный, ул. Речная, д. 14 | 2,24 | Теплообменник Ридан НН19 | Насос сетевой Насос подпитки |  |
| 31 | ЦТП № 31 г. Долгопрудный, Гранитный тупик, 7а | 3,899 | Теплообменник Ридан НН43 Ридан НН65 | Насос сетевой Насос подпитки | 108 |
| 32 | ЦТП «Скорая помощь», г. Долгопрудный, ул. Менделеева, 23 | - | Теплообменник | Насос циркуляц. | 35,8 |

Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На всех источниках тепловой энергии и на границах раздела тепловых сетей по балансовой принадлежности между РСО установлены приборы учета отпуска тепловой энергии. Теплосчетчики на котельных являются не коммерческими приборами учета.

На территории ГО Долгопрудный приборами учета тепловой энергии и горячей воды в разной степени оснащены 870 абонентов, что составляет более 90% от общего числа потребителей тепловой энергии. В МКД установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии на отопление и ГВС, поквартирный учет потребления воды ГВС ведется индивидуальными водосчётчиками. Подробный перечень потребителей имеющих и осуществляющих свои коммерческие взаимоотношения с РСО с использованием приборов учета приведен в приложении Е.

Таблица 1.72 – Динамика приборооснащенности потребителей

| Наименование систем | Наименование показателей | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД | электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 96 | 96 | 96 |
|  | холодная вода | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 |
|  | природный газ | 96 | 97 | 97 |
|  | ТКО | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет. организации и промышленные объекты | электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 100 | 100 | 100 |
|  | холодная вода | 100 | 100 | 100 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 |
|  | природный газ | 96 | 97 | 97 |
|  | ТКО | 0 | 0 | 0 |

Начиная с 2018 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории городского округа, достаточна высока. Поэтому динамика приборооснащённости абонентов за последние пару лет стабильно невысокая.

Мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей в планах администрации ГО Долгопрудный нет. Установка приборов учета производится за счет средств потребителей.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

В МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" действуют три диспетчерских системы теплоснабжения.

Система 1 – автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета энергоносителей крышных котельных (АСДУ/АСТУЭ). Предназначена для автоматизации контроля технического состояния объектов теплоснабжения, управления технологическими процессами выработки и распределения энергоресурсов, технического учета электроэнергии, газа и тепла, сбора информации с объектов теплоснабжения (датчиков напряжения, давления, температуры), измерений технологических параметров с помощью опроса счетчиков газа и теплосчетчиков, первичной обработки собранной информации, передачи ее по каналам связи в пункт управления (ПУ) и представления диспетчеру посредством программного обеспечения АРМ в виде мнемосхем.

Система производит автоматический технический учет электроэнергии, газа и тепловой энергии, формирует базы данных, содержащие информацию о текущем состоянии объектов и контролируемых параметрах для верхних уровней управления.

Система 2 – диспетчерская система удаленного мониторинга объектами теплоснабжения. Посредством радиомодема сигналы с котельной выводятся на АРМ диспетчера для визуализации и контроля за работой оборудования. Удаленное управление работой оборудования отсутствует.

Система 3 – диспетчерская система контроля состояния объектов теплоснабжения. Предназначена для мониторинга состояния и параметров работы оборудования посредством локально установленного на объекте контроллера и отправки от него коротких сообщений дежурному персоналу по запросу, а так же при останове оборудования и выходе параметров за уставки.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты (насосные станции) имеют недостаточный уровень автоматизации. Обслуживание ЦТП и насосных станций осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентами, действующими на предприятии.

Система транспорта тепловой энергии (тепловые сети) не оборудована средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или невозможно определить собственника (собственник неизвестен) либо собственник отказался от права собственности на нее.

Как показывает статистика, в населенных пунктах нашей страны насчитывается огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Причины появления таких сетей несколько, но главными из них, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х гг. прошлого столетия. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей учитываются регулируемой организацией отдельно от расходов, связанных с содержанием, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании. (Приказ ФСТ России от 12.04.2013 №91 "Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов»).

Администрация и РСО постоянно ведет работу по выявлению бесхозяйных объектов и назначение организации уполномоченной на их эксплуатацию.

На момент разработки схемы теплоснабжения выявленных объектов системы теплоснабжения на территории ГО Долгопрудный, собственник которых не определен, нет.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Главное изменение в структуре тепловых сетей ГО Долгопрудный за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения - это перевод котельной Гранитный тупик, 7а в режим ЦТП-31.

Подключение нового абонента ТЦ «Полёт», расположенного по адресу: г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 23 к котельной Театральная, д.7. Нагрузка 1,55 Гкал/час.

Реконструкция ЦТП (№№7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 21) – перевод на независимую схему теплоснабжения.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии приведены в таблице Таблица 1.73 для централизованных источников теплоснабжения и в таблице Таблица 1.75 для нецентрализованных источников.

Графическое изображение зон действия всех источников тепловой энергии представлено на рисунке Рисунок 1.25 и на рисунке Рисунок 1.26 – зоны только источников с централизованными системами теплоснабжения.

Подробные характеристики тепловых сетей, подключённых абонентов в зонах действия источник представлены в электронной модели системы теплоснабжения, разработанной на базе ПРК «ZuluThermo».

Рисунок 1.25 – Зоны действия источников теплоснабжения ГО Долгопрудный на 2021 год

Рисунок 1.26 – Зоны действия централизованных источников ГО Долгопрудный на 2021 год

Рисунок 1.27 – Зоны действия центр. источников: Котельная мкр. Павельцево, Котельная АО «Вегетта», Котельная ул.Ленинградская д.19, Котельная ул.Станционная д.1

Рисунок 1.28 – Зоны действия центр. источников: Котельная ул.Заводская д.2, Котельная ул.Заводская д.15, Котельная ул. Спортивная, д.3а, Котельная Бригантина, АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а, АИТ-7 Лихачёвский пр. д. 72, АИТ-8 Лихачевский пр., д.68 к.4

Рисунок 1.29 – Зоны действия центр.источников: Котельная ул.Первомайская д.40, Котельная ПАО «ДНПП», КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ», Котельная ОАО «ПО «ТОС», Модульная котельная

Рисунок 1.30 – Зоны действия котельной ул.Речная д 14

Рисунок 1.31 – Зоны действия центр.источников: Котельная ул.Театральная, д.7, Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4, Котельная №103 (отоп.)Котельная №94 (ГВС)

Рисунок 1.32 – Зоны действия центр.котельной ОАО «ПО «ТОС» и Модульной котельной

Таблица 1.73 – Описание зон действия централизованных источников теплоснабжения

| Наименование организации | Название, адрес котельной | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная ул. Спортивная, 3а | ул. Железнякова: д.2, 2а, 3, 4,5,6, 6а,7,8,10,12,14,18, Лихачевское ш.: д. 4,6/1,6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, Новый бульвар: д.18,20,22, пр. Пацаева: д.7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, ул. Спортивная: д.1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7а, 9,11, 11а, 11б, 13, Сбербанк, Театр, М-н «Маяк», Туалет, Школа №10, Школа искусств, Вечерняя школа, М-н «Виктория», Пиццерия, ООО «Эллада», ИП Волошенко А.Н., ИП Мельниченко А.Н., Д/сад №1,4,10,23,25, Гараж, Авоська, Банк, Библиотека, ВНС, Военкомат, Гараж. |
|  | Котельная ул. Театральная, 7 | ул. Дирижабельная: д.14, 16, 20, 22/15, 24,26,28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, Московское ш.: д.49, 49/1, 49/2, 51, 55/2, 55/3, 57, 57/1, 59, 59/1, 55, 55/1, ул. Октябрьская: д. 27а,29а,31,33, ул. Павлова: д.10,12,14/12, пр. Пацаева: д. 1,3,5, ул. Северная: д. 1,2,3,4,6, 8, 18/10, ул. Театральная: д. 6а,8,10,12а, 11,12,13,14, Школа №6,9,Кинотеатр «Полет», Компьютерный клуб, М-н «Эдита», Тир, ЖЭУ, Д/сад №6,9,18,24, Аптека, БТИ |
|  | Котельная ул. Заводская, 2 | ул. Гранитная д.6, ул. Гранитный тупик д.2, ул. Заводская: д.1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14, Лихачевский пр.: д. 125,127,129,131, 131а, 133, 133а, 135, 135а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 141а, 143, 143а, 145, 145а, 147, 147а, 149, 149а, 151а, 153, 153а, 153б, Лихачевское ш.: д. 1/2, 1а, 1б, 1в, 1г, 1/5, 1/4, 11а, 13а,7, 9, 13/1, 20/4, 31/1, 31/2, 11,13,13/2, 21,22,23,25,29,29а,31,33, ул. Молодежная:д.8,10,22,2,14/1,4,12,14,14/3,16,18,20, ул. Нагорная: д. 1, 2, 2/1, 9а, ул. Парковая: д.32а,34,36,38, ул. Центральная: д. 2,5,7,8,9, ул. Школьная: д. 8, 8/3, 2,3,6,7/11,8,9, Школа бокса, Школа №7,13, Профилакторий, ПТУ, ООО «СОНМ», ООО «Рускафе», Надежда и К, КВД, КПП, Дикси, Д/сад №2, Д/сад Лихачевское ш. 24, Гимназия №13, ГРП, Гараж ГПУ Лихачевское ш.: д.13/3,15,16,16а,16б,17,18,18а,18б, ул. Гранитный тупик: д.7,9,11,13, ул. Нагорная: д.2,4,6,8,10,12, М-н «Васон» |
|  | Котельная ул. Заводская, 15 | Лихачевское ш.: д. 20,201,20/2,20/3, пр. Пацаева: д.14,18, ул. Заводская д.15, Д/сад №21 |
|  | Котельная ул. Октябрьская, 22к.4 | Московское ш. 43/1, 43/2, 45,47,41,43/3, ул. октябрьская: д. 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 29, Архив, Больничный корпус, Гимназия№12, Инф.отд, ДЦГБ, Морг, Пищеблок, Почта, роддом, Хирург. корпус, Центр. поликлиника |
|  | Котельная ул. Первомайская, 40 | Московское ш.: д. 13,15,17,19,21,9,11, пер. Пионерский: д. 2,4, ул. Комсомольская д.3, ул. Менделеева: д. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, Московское ш.: д. 27,27а, 29,31,31а, 33,33б, 35,35,37, ул. Первомайская: д. 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,42,44,44а, 46,48,50,50/4, 52а, 54,56, Магазин, Насосная, Офисное здание, Продовольственный рынок, Сауна, Сбербанк, Склад, Туалет |
|  | Котельная ул. Станционная, 1 | ч/д №61,65, Адм.здание-штаб, Аптека, Бойлерная, Бытовка, Гараж, Госпиталь, Здание госпиталя, КПП, Магазин, М-н «Аркон», проходная, Склад продуктов, Станция перекачки, Столовая, Фомус-Инвест, Хирург. комплекс, Хранилище, Склад №10,16,19,24,28, ул. Госпитальная д.10, ул. Московская: д. 3,5,19,23, ул. Станционная:д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16а,18,23,26,28 |
|  | Котельная ул. Ленинградская, 19 | ул. Железнодорожная: д. 26,27,28,36,36а,40, ул. Ленинградская:д.15,17,19, ул. Тимирязевская д.2, Школа |
|  | Котельная ул. Речная, 14 | ул. Корабельная: д. 1,5,5а, ул. Речная: д.4,6,6а,8,22,24, ул. Флотская: д.3,4,5,6, ул. Якорная: д. 1,2,3,3а,4,6,10/18, ВНС, Д/К «Водник», Завод «ХМСЗ», ИП Полунин, КГС, Кафе, Общежитие, Станция 3 подъема, Баня, Д/сад №11, Магазин, Полик-ка, пристройка, Рентген, Школа №2 |
|  | Котельная мкр. Павельцево | ул. 25-го партсъезда: д.1,4,10,12,13,16,18,20,22,24, ул. Нефтяников: д. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16, АСУ, Адм-ция, Баня, Д/сад, Дет.ясли, Дизельная насосная, КНС, Лаборатория, Магазины, Мастерские, Мех.цех, ООО «Инвест-капитал», ОСН, Операторная, Охрана, Пож.депо, Спортзал, Товарный цех, Школа №8, эл. цех, Проходная |
|  | АИТ-6 (Новый бульвар, 17а) | Лихачевский пр., д.74 кор.2 |
|  | АИТ-7 (Лихачевский пр., 74а) | Новый бульвар: д.15, 19 корп.1, 21 корп.3 |
|  | АИТ-8 (Лихачевский пр., 68к4) | Лихачевский пр.: д.68 кор.2, кор.3, кор.4 |
| ПАО «ДНПП» | Котельная ПАО «ДНПП» | ул. Дирижабельная: д. 2,4,6,6/1, 6/2, 8,9,10,11,13,15,15а, 15б, 15в, 17,19,19/17, 6/1,5/2, Институтский пер. д.8,8к,8а, ул. Комсомольская: д. 6,9,9а,11,12,13, ул. Лаврентьева: д. 21,21а,23,25,27,29,1,3,5,7,9,11,13,15,19,21, ул. Маяковского д.2,6, Московское ш.: д. 41,39, ул. Октябрьская: д. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10а,13,16/18,18, ул. Павлова: д.6,8,9,10, ул. Первомайская: д. 15,17,17а,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,52,58,60,60а, ул. Советская: д. 4,5,6,7,8,9, ул. Циолковского: д. 1,2,2/10,4,6,7,8/11, 9,10,11,12,13,14,14а,16,18,20,22,24,28,30,30/11,32/12,34,36, Адм. здание, Арт.скв, Гаражи, Д/сад №8,19,5,22, ДК «Вперед», Дет.больница, Ремонт обуви, «Молочная кухня», Магазины, ДЦГБ, Насосная, Психбольница, Трибуна №1,2,3, Школа№5, Гаражи, Почта, Склад д/сада, Корпус 1-2, Адм.зд (корп.3), Склад-ангар (корп.4А,4Б,4В), Адм.-произ.здания, Техбиблиотека, Ацетиленовая, Компрессорная, Произв.корпуса, Склады, РВМ, Проходная, Инженерный корп., Медсанчасть, Здравпункт, Фотолаборатория, Склад ВНР-4, Электромонтажная, Растворный узел, Пескоструйка, Вентгруппа, Электрокарная, Лаборатория, Склад готовой продукции |
| ФГАОУ ВО «МФТИ» | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | ул. Первомайская: д. 9/4,11,11а,13/3, Научный пр.д.1, Институтский пер. д.1,6, АЗС, Автомойка, Ангар, Аудиторный корпус, Бассейн, Главный корпус, Гос.НИЦИПР, ДЮСШ, Компрессорная, Концертный зал, Корп. микроэлектроники, Корп. приклданой матем-ки, Корпус№1,2,3,6,7,8, Лабораторный корпус, Насосная ВКХ, НОЦ, Новое общежитие, Общежитие №1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, Профилакторий, Радиотехнический корпус, Склад, Склад ВКХ, дисп.ПАО «ДНПП», гараж ПАО «ДНПП» |
| ОАО ПО «ТОС» | Котельная ОАО ПО «ТОС» | Лихачевский пр.: д.1,3,5,5а,7,9, ул. Менделеева: д. 3,4,5, Московское ш. д.5, ул. Первомайская д.6, ООО «Фарма Терра», Оргхим, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», Проходная ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Строение 21,28,30 |
| АО «Вегетта» | Котельная АО «Вегетта» | ул. Тимирязевская: д. 4,6, ул. Южная: д.1А,2А, Адм-ция, Дет.санаторий, Картофелехранилище, ОАО «Хенкель-Эра», ООО «Магма», ПСО-3, Поликлиника №3, Фруктохранилище, Цех №13,17,20, Хранилище 1,2, Здания б/н |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная №103 (отоп.) | ул. Восточная: д. 1-15,17,19,20,21,23,25,33-38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,57,63,70,73,74,76,81,87,90,94,109,125,135,140, Гаражи, КПП, Общежитие, Почта КБО, Склад ГСМ, Солдатская чайная, Столовая пф/г, ТП, Хоз.часть, Штаб, Штаб в/ч 31981, Госпиталь, Баки |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная №94 (ГВС) | ул. Восточная: д. 1-15,17,19,20,21,23,25,33-38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,57,63,70,73,74,76,81,87,90,94,109,125,135,140, Общежитие, Почта КБО, Склад ГСМ, Солдатская чайная, Столовая пф/г, ТП, Хоз.часть, Штаб, Штаб в/ч 31981, Госпиталь, Баки |

Таблица 1.74 – Площадь зон действия централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Источник ТС | Площадь проекции, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 1448830 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 849807 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 1980441 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 147770 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 240859 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 506330 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 532518 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 119591 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 390373 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 658241 |
| 11 | Модульная котельная | 17858 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 83930 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 37341 |
| 14 | АИТ-8 Лихачевский пр., 68к4 | 928 |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 3176738 |
| 16 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 291417 |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | 889399 |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 663662 |
| 19 | Котельная №103 (отоп.) | 939707 |
| 20 | Котельная №94 (ГВС) |  |

Таблица 1.75 – Описание зон действия нецентрализованных источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Управляющая компания | Адрес котельной | Адреса зданий, подключенных к котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 2 | ул. Новый бульвар, д. 2 |
| 2 | котельная №2 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 3 | ул. Новый бульвар, д. 3 |
| 3 | котельная №3 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 4 | ул. Новый бульвар, д. 4 |
| 4 | котельная №4 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5 | ул. Новый бульвар, д. 5 |
| 5 | котельная №5 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5, к. 1 | 1) Новый бульвар, д. 5, к. 1 2) Новый бульвар, д. 5, к. 1 (д/сад № 17 «Непоседы») 3) Новый бульвар, д. 7, к. 1 |
| 6 | котельная №6 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 9, к. 1 | 1) Новый бульвар, д. 9, к. 1 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 4 3)бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 4 (спорткомплекс) |
| 7 | котельная №7 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 | 1) бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 1 |
| 8 | котельная №8 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, бульвар имени Умберто Нобиле, д. 2 | 1) бульвар имени Умберто Нобиле, д. 2 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 2 |
| 9 | котельная №9 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 8 | ул. Госпитальная, д. 8 |
| 10 | котельная №10 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10 | 1) ул. Новое шоссе, д. 10 2) ул. Новое шоссе, д. 10( д/сад №11 "Золотой ключик") |
| 11 | котельная №11 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10, корп. 1 | ул. Новое шоссе, д. 10, корп. 1 |
| 12 | котельная №12 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 12 | ул. Новое шоссе, д. 12 |
| 13 | котельная №13 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 17 | ул. Набережная, д. 17 |
| 14 | котельная №14 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19 | ул. Набережная, д. 19 |
| 15 | котельная №15 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19, корп.2 | 1) ул. Набережная, д. 19, корп. 2 2) ул. Набережная, д. 21, корп. 1 3) ул. Набережная, д. 23, корп. 1 |
| 16 | котельная №16 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 21 | ул. Набережная, д. 21 |
| 17 | котельная №17 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 23 | ул. Набережная, д. 23 |
| 18 | котельная №18 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 25 | ул. Набережная, д. 25 |
| 19 | котельная №19 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29 | 1) ул. Набережная, д. 29 2) ул. Набережная, д. 27 |
| 20 | котельная №20 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, стр. 1, сооружение 1 | ул. Набережная, д. 29, стр. 1 (подъезды 1 - 6) |
| 21 | котельная №21 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, стр. 1, сооружение 2 | ул. Набережная, д. 29, стр. 1 (подъезды 7 - 12) |
| 22 | котельная №22 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 31 | 1) ул. Набережная, д. 31 2) ул. Набережная, д. 33 |
| 23 | котельная №23 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 51В | 1) ул.Набережная, д. 19 к. 1 (д/с № 14 «Жемчужинка») 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 17, к. 1 (д/с № 20 «Ласточка») 3) ул.Набережная, д. 15 (школа № 16) 4) ул.Московская, д. 54 (ФОК) 5) ул. Старое Дмитровское ш., д. 13(школа № 17) |
| 24 | котельная №24 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56 | ул. Московская, д. 56 |
| 25 | котельная №25 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 1 | 1) ул. Московская, д. 56, корп. 1 2) ул. Московская, д. 56, корп. 2 |
| 26 | котельная №26 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 3 | ул. Московская, д. 56, корп. 3 |
| 27 | котельная №27 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58 | ул. Московская, д. 58 |
| 28 | котельная №28 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 1 | 1) ул. Московская, д. 58, корп. 1 2) ул. Московская, д. 58, корп. 2 |
| 29 | котельная №29 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 3 | ул. Московская, д. 58, корп. 3 |
| 30 | котельная №30 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 11, котельная 1 | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 11 (подъезды 1 - 3) 2) ул. Набережная, д. 35 |
| 31 | котельная №31 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш, д. 11, котельная 2 | ул. Старое Дмитровское ш., д. 11 (подъезды 4 - 8) |
| 32 | котельная №32 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 1 | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 1 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 2 3) ул. Старое Дмитровское ш., д. 13, корп. 2 |
| 33 | котельная №33 | ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 17 | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 17 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15 |
| 34 | котельная №1 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 9 к. 3 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 9 к. 3 |
| 35 | котельная №2 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 2 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 2 |
| 36 | котельная №3 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 |
| 37 | котельная №4 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 1 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 1 |
| 38 | котельная №5 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 5 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 5 |
| 39 | котельная №6 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 2 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 2 |
| 40 | котельная №7 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 3 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 3 |
| 41 | котельная №8 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 4 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 4 |
| 42 | котельная №9 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 к. 1 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 к. 1 |
| 43 | котельная №10 | ООО "Стройтеплосервис" | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 3 |
| 44 | котельная №1 | ООО "ПИК-Комфорт" | Долгопрудный г, Дирижабельная ул, 11 | Долгопрудный г, Дирижабельная ул, 11 |
| 45 | котельная №2 | ООО "ПИК-Комфорт" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 66 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 66 к. 1 |
| 46 | котельная №3 | ООО "ПИК-Комфорт" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 68 к. 1 |
| 47 | котельная №4 | ООО "ПИК-Комфорт" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 70 к. 1 |
| 48 | котельная №5 | ООО "ПИК-Комфорт" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 74 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 74 к. 1 |
| 49 | котельная №6 | ООО "ПИК-Комфорт" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 76 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 76 к. 1 |
| 50 | котельная №7 | ООО "ПИК-Комфорт" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 80 к. 1 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-кт, 80 к. 1 |
| 51 | котельная ООО "СервисГрад" | ООО "СервисГрад" | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 7 к .1 | Долгопрудный г, Ракетостроителей пр-кт, 7 к .1 |
| 52 | котельная ТСЖ «Новый бульвар, 21» | ТСЖ «Новый бульвар, 21» | Долгопрудный, Новый бульвар, 21 | Долгопрудный, Новый бульвар, 21 |
| 53 | котельная "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО" | "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО" | Долгопрудный г, Лихачевский пр-д, 29, стр.8,9 | Долгопрудный г, Лихачевский пр-д, 29, стр.8,9 Ремонтный цех, Гаражи, Адм.зд, КПП, Механизир. мойка, Произ.корпус |
| 54 | котельная №1 | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | Долгопрудный г, Новый бульвар д.7 | Долгопрудный г, Новый бульвар д.7 |
| 55 | котельная №2 | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | Долгопрудный г, Новый бульвар д.9 | Долгопрудный г, Новый бульвар д.9 |
| 56 | котельная №3 | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | Долгопрудный г, Новый бульвар д.11 | Долгопрудный г, Новый бульвар д.11 |
| 57 | котельная ТСЖ "Наш дом -Новый бульвар 23" | ТСЖ "Наш дом -Новый бульвар 23" | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 23 | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 23 |
| 58 | котельная ТСЖ «Новый бульвар 19» | ТСЖ «Новый бульвар 19» | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 24 | Долгопрудный г,Новый бульвар, д. 24 |
| 59 | котельная АО "ДКБА" | АО "ДКБА" | г. Долгопрудный ул. Летная1 | г. Долгопрудный ул. Летная1 (Внутренний комплекс зданий) Адм.корпус, Корпус №26а, Корпус конструкторский, Электроцех и подстанция, Корпус №3,5, Здание ТБК и компрессорная, Лабор-экспериментальный отдел |
| 60 | котельная ФГБУ "ЦАО" | ФГБУ "ЦАО" | ул. Первомайская, 3, корп. 11 | ул. Первомайская, 3,Корпус №1,3,4,5,8,9,Ц, Проходная, Конференц-зал, Корпус «Планета», Корпус «Комет», ООО «ДМ-Исудзу», Склад РСМ, Гараж, ООО «Аркотек», ООО «Ритуал» |
| 61 | котельная ООО "Бетас" | ООО "Бетас" | г. Долгопрудный, проезд Строителей, 1 | г. Долгопрудный, проезд Строителей, 1 (отопление ангаров и административного здания, подогрев инертных материалов на территории предприятия) лабораторный корпус, Компрессорная, АБК, Ангар для техники, Ангар для материалов |
| 62 | котельная №13 (общежитие) ГОУ ВПО "МФТИ" | ГОУ ВПО "МФТИ" | Лихачёвский проезд, 2к1 | Долгопрудный, общежитие №13 МФТИ |
| 63 | АИТ-8 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр-т., д.68, корп.4 | Лихачевский проспект 68 к.2, 68 к.3, 68 к.4 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с Законом Московской области от 25.02.2005 г. № 56/2005-ОЗ                          «О статусе и границе городского округа Долгопрудный» и Законом Московской области                      от 23.03.2012 № 20/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области                            «О статусе и границе городского округа Долгопрудный"», муниципальное образование «город Долгопрудный Московской области» наделен статусом городского округа Долгопрудный Московской области (далее – ГО Долгопрудный). В соответствии с законом, административным центром и единственным населенным пунктом, входящим в состав ГО Долгопрудный, является город Долгопрудный.

Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ГО Долгопрудный представлен в таблице Таблица 1.76.

Таблица 1.76 - Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Теплопотребление, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология | Всего |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 53660,01 | 26924,68 | 0,00 | 80584,69 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 29182,35 | 11946,79 | 0,00 | 41129,14 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 73421,17 | 24691,88 | 0,00 | 98113,05 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 8823,05 | 5051,36 | 0,00 | 13874,41 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 12572,91 | 2749,00 | 0,00 | 15321,91 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 9621,51 | 1990,09 | 0,00 | 11611,60 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 10735,33 | 1045,45 | 0,00 | 11780,78 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 2319,17 | 592,97 | 0,00 | 2912,14 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 11340,93 | 1920,95 | 0,00 | 13261,88 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 5949,47 | 0,00 | 0,00 | 5949,47 |
| 11 | Модульная котельная | 364,39 | 214,06 | 0,00 | 578,45 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 5358,74 | 2265,57 | 0,00 | 7624,31 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 3824,58 | 2271,70 | 0,00 | 6096,28 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 2851,98 | 824,64 | 0,00 | 3676,61 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 230025,58 | 82489,12 | 0,00 | 312514,70 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 68192,78147 | 33922,96 | 0,00 | 102115,74 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 14544,528 | 3636,132 | 0,00 | 18180,66 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 41602,32712 | 2288,48 | 0,00 | 43890,81 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 124339,64 | 39847,57 | 0,00 | 164187,21 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 13473,96 | 0,00 | 0,00 | 13473,96 |
| 19 | Котельная №94 | 0,00 | 6436,60 | 0,00 | 6436,60 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 13473,96 | 6436,60 | 0,00 | 19910,56 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 10512,4 | 0,00 | 0,00 | 10512,4 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 378351,57 | 128773,29 | 0,00 | 507124,87 |

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления ГО Долгопрудный, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии представлены в таблице Таблица 1.77.

Таблица 1.77 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления ГО Долгопрудный

| Наименование теплоисточника | Тип потребителя | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология | Всего |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Спортивная, д.3а | население | 27,83 | 21,56 | 0,00 | 49,38 |
|  | бюджет | 2,18 | 0,30 | 0,00 | 2,48 |
|  | прочие | 2,04 | 0,22 | 0,00 | 2,27 |
|  | ИТОГО | 32,05 | 22,08 | 0,00 | 54,13 |
| Котельная ул.Театральная, д.7 | население | 10,29 | 11,02 | 0,00 | 21,32 |
|  | бюджет | 1,43 | 0,24 | 0,00 | 1,67 |
|  | прочие | 1,40 | 0,26 | 0,00 | 1,66 |
|  | ИТОГО | 13,12 | 11,53 | 0,00 | 24,65 |
| Котельная ул.Заводская д.2 | население | 33,02 | 16,28 | 0,00 | 49,30 |
|  | бюджет | 2,38 | 0,47 | 0,00 | 2,85 |
|  | прочие | 4,57 | 0,10 | 0,00 | 4,66 |
|  | ИТОГО | 39,97 | 16,84 | 0,00 | 56,81 |
| Котельная ул.Заводская д.15 | население | 3,47 | 4,07 | 0,00 | 7,55 |
|  | бюджет | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,24 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 3,68 | 4,11 | 0,00 | 7,79 |
| Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | население | 1,79 | 2,44 | 0,00 | 4,23 |
|  | бюджет | 4,56 | 1,40 | 0,00 | 5,97 |
|  | прочие | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,11 |
|  | ИТОГО | 6,45 | 3,86 | 0,00 | 10,31 |
| Котельная ул.Первомайская д.40 | население | 3,57 | 2,25 | 0,00 | 5,82 |
|  | бюджет | 0,19 | 0,03 | 0,00 | 0,22 |
|  | прочие | 0,88 | 0,04 | 0,00 | 0,92 |
|  | ИТОГО | 4,64 | 2,32 | 0,00 | 6,96 |
| Котельная ул.Станционная д.1 | население | 2,59 | 1,57 | 0,00 | 4,16 |
|  | бюджет | 1,41 | 0,12 | 0,00 | 1,53 |
|  | прочие | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
|  | ИТОГО | 4,78 | 1,69 | 0,00 | 6,47 |
| Котельная ул.Ленинградская д.19 | население | 0,76 | 0,77 | 0,00 | 1,53 |
|  | бюджет | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 0,88 | 0,77 | 0,00 | 1,65 |
| Котельная ул.Речная д.14 | население | 4,07 | 2,43 | 0,00 | 6,50 |
|  | бюджет | 0,45 | 0,05 | 0,00 | 0,50 |
|  | прочие | 1,56 | 0,07 | 0,00 | 1,63 |
|  | ИТОГО | 6,08 | 2,55 | 0,00 | 8,63 |
| Котельная мкр. Павельцево | население | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
|  | бюджет | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
|  | прочие | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
|  | ИТОГО | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| Модульная котельная | население | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
| АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | население | 2,09 | 1,09 | 0,00 | 3,17 |
|  | бюджет | 2,93 | 0,14 | 0,00 | 3,07 |
|  | прочие | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
|  | ИТОГО | 5,05 | 1,23 | 0,00 | 6,28 |
| АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | население | 1,45 | 1,44 | 0,00 | 2,89 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1,45 | 1,44 | 0,00 | 2,89 |
| АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | население | 0,95 | 0,73 | 0,00 | 1,68 |
|  | бюджет | 1,28 | 0,19 | 0,00 | 1,47 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 2,23 | 0,91 | 0,00 | 3,14 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |
| Котельная ПАО «ДНПП» | население | 43,65 | 27,71 | 0,00 | 71,37 |
|  | бюджет | 12,82 | 1,48 | 0,00 | 14,30 |
|  | прочие | 2,50 | 0,15 | 0,00 | 2,65 |
|  | ИТОГО | 58,98 | 29,34 | 0,00 | 88,32 |
| Котельная АО «Вегетта» | население | 0,99 | 1,02 | 0,00 | 2,02 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 7,01 | 0,98 | 0,00 | 7,98 |
|  | ИТОГО | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |
| КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | население | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
|  | бюджет | 26,09 | 1,62 | 0,00 | 27,71 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 29,45 | 1,62 | 0,00 | 31,07 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №103 (отоп.) | население | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
|  | бюджет | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
|  | прочие | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
|  | ИТОГО | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 7,12 |
| Котельная №94 (ГВС) | население | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,31 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
|  | прочие | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ПО «ТОС» | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
|  | ИТОГО | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| Итого по ГО Долгопрудный | население | 146,24 | 96,8 | 0,00 | 243,06 |
|  | бюджет | 57,18 | 6,44 | 0,00 | 63,63 |
|  | прочие | 24,92 | 2,48 | 0,00 | 27,39 |
|  | ИТОГО | 228,35 | 105,72 | 0,00 | 334,07 |

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для ГО Длгопрудный расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции на территории поселения составляет -26°С. Средняя температура отопительного сезона составляет -2,2°С. Продолжительность отопительного сезона равна 204 суток.

Суммарные расчетные тепловые нагрузки с распределением по отдельным источникам тепловой энергии системы теплоснабжения ГО Долгопрудный с разбивкой по видам теплопотребления представлены в таблице 1.78.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха –26оС соответствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, установленным в договорах теплоснабжения.

Таблица 1.78 – Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология | Всего |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 32,05 | 22,08 | 0,00 | 54,13 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 13,12 | 11,53 | 0,00 | 24,65 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 39,97 | 16,84 | 0,00 | 56,81 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 3,68 | 4,11 | 0,00 | 7,79 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 6,45 | 3,86 | 0,00 | 10,31 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 4,64 | 2,32 | 0,00 | 6,96 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 4,78 | 1,69 | 0,00 | 6,47 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0,88 | 0,77 | 0,00 | 1,65 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 6,08 | 2,55 | 0,00 | 8,63 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 11 | Модульная котельная | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 5,05 | 1,23 | 0,00 | 6,28 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 1,45 | 1,44 | 0,00 | 2,89 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 2,23 | 0,91 | 0,00 | 3,14 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 123,52 | 69,44 | 0,00 | 192,96 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 58,98 | 29,34 | 0,00 | 88,32 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 29,45 | 1,62 | 0,00 | 31,07 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 96,43 | 32,96 | 0,00 | 129,39 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 7,12 |
| 19 | Котельная №94 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 7,12 | 3,32 | 0,00 | 10,44 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 228,35 | 105,72 | 0,00 | 334,07 |

Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В настоящее время в России большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире).

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. Также преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

● серьезное снижение надежности теплоснабжения;

● эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

● не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

● повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

● зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

● отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления – это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления. Система индивидуального отопления может применяться только на отдельно стоящих зданиях и сооружениях.

Переоборудование существующих объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, без значительных расходов на реализацию мероприятий по увеличению про-пускной способности газотранспортной сети, реконструкции существующих систем вентиляции (в том числе систем удаления уходящих дымовых газов), без участия специализированных проектных, строительно-монтажных организаций, а также без согласования проектных решений, как со стороны собственников жилых и нежилых помещений и организации выполнявших проект, не допускается.

В настоящее время установка квартирных источников тепла запрещена в соответствии со статьей 14 пункта 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении". Согласно закону Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

В соответствии с п. 93 Приказа Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 года. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», организация индивидуального и поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки с плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Объекты с плотностью тепловой нагрузки выше 0,01 Гкал/га рекомендуется проектировать с учетом подключения к централизованному теплоснабжению. В случае, если строительство жи-лого дома находится вне зоны эффективного теплоснабжения существующих источников тепло-снабжения, то необходимо предусмотреть строительство нового источника, в непосредственной близости от объекта (объектов) теплопотребления.

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. Теплоснабжающими организациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выдавались.

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период определены исходя из продолжительности отопительного периода, согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99, равного 204 дня. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны с учетом планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 15 дней. Потребление тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии ГО Долгопрудный за отопительный период и за 2020 год в целом представлено в таблице Таблица 1.79.

Таблица 1.79 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за 2020 год в целом

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Отопительный период |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | 80584,69 | 57275,24 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | 41129,14 | 28042,40 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | 98113,05 | 75719,26 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | 13874,41 | 9089,68 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15321,91 | 11155,08 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | 11611,60 | 8713,69 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | 11780,78 | 9345,32 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | 2912,14 | 1987,00 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | 13261,88 | 10242,39 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | 5949,47 | 5949,47 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | 578,45 | 391,59 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | 7624,31 | 6377,98 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | 6096,28 | 4071,98 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3676,61 | 2851,98 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  | 312514,70 | 231213,05 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | 102115,74 | 76695,71 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | . Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | 18180,66 | 15156,34 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | Долгопрудный, Научный пер., 5 , стр.1 | 43890,81 | 41720,47 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  | 164187,21 | 133572,52 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | 13473,96 | 13473,96 |
| 19 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | 6436,60 | 3221,99 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  | 19910,56 | 16695,95 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | 10512,40 | 10512,40 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  |  | 507124,87 | 391993,92 |

Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии за отопительный период определены исходя из продолжительности отопительного периода, согласно действующим нормам, равного 204 дня. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 15 дней. Расчет годового полезного отпуска производится на основе нормативных температур наружного воздуха и продолжительности отопительного периода в ГО Долгопрудный:

средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отпления) – (- 26 ºС);

средняя температура за отопительный период – (- 2,2 ºС);

продолжительность отопительного периода – 204 дней.

Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом представлен в таблице Таблица 1.80.

Таблица 1.80 - Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Отопительный период |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | 171184,22 | 121668,49 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | 81262,75 | 55406,03 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | 165457,06 | 127692,35 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | 26726,58 | 17509,65 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 31830,16 | 23173,88 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | 20846,79 | 15644,06 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | 18332,60 | 14542,68 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | 5435,49 | 3708,72 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | 25116,26 | 19397,73 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | 6788,08 | 6788,08 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | 763,65 | 516,97 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | 16873,96 | 14115,61 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | 9725,17 | 6495,88 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 9098,54 | 7057,81 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  | 589441,31 | 433717,95 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | 264314,38 | 198517,67 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | . Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | 26962,21 | 22477,09 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | Долгопрудный, Научный пер., 5 , стр.1 | 73469,27 | 69836,32 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  | 364745,86 | 290831,08 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | 16003,69 | 16003,69 |
| 19 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | 14907,69 | 7462,39 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  | 30911,38 | 23466,08 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | 2865,83 | 2865,83 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  |  | 987964,38 | 750880,94 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления в жилых помещениях в отношении отопления, холодного и горячего водоснабжения в Московской области представлены в таблицах Таблица 1.81 - Таблица 1.82. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (кубометр на 1 человека) представлены в таблице Таблица 1.83.

Таблица 1.81 - Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал на 1 кв. м общей площади

| Группы домов постройки до 1999 года | Норматив потребления тепловой энергии на отопление | Группы домов постройки после 1999 года | Норматив потребления тепловой энергии на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этажные | 0,0456 | 1 этажные | 0,0169 |
| 2 этажные | 0,0423 | 2-3 этажные | 0,0142 |
| 3-4 этажные | 0,0262 | 4-5 этажные | 0,0122 |
| 5-9 этажные | 0,0219 | 6-7 этажные | 0,0114 |
| 10-13 этажные | 0,0210 | 8 этажные | 0,0108 |
| 14 этажные | 0,0217 | 9 этажные | 0,0108 |
| 15 этажные | 0,0221 | 10-11 этажные | 0,0101 |
| 16 и более этажные | 0,0228 | 12 этажные | 0,0098 |

Таблица 1.82 - Норматив потребления холодной и горячей воды на общедомовые нужды, куб. м в сутки на 1 кв. м общей площади

| Этажность многоквартирного жилого дома | Нормативы потребления |  | Этажность многоквартирного жилого дома | Нормативы потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| 1 этажные | 0,0264 | 0,0198 | 9 этажные | 0,0220 | 0,0124 |
| 2 этажные | 0,0293 | 0,0202 | 10 этажные | 0,0198 | 0,0110 |
| 3 этажные | 0,0274 | 0,0178 | 11 этажные | 0,0186 | 0,0102 |
| 4 этажные | 0,0268 | 0,0170 | 12 этажные | 0,0173 | 0,0095 |
| 5 этажные | 0,0262 | 0,0161 | 13 этажные | 0,0161 | 0,0087 |
| 6 этажные | 0,0250 | 0,0150 | 14 этажные | 0,0148 | 0,0080 |
| 7 этажные | 0,0242 | 0,0141 | 15 этажные | 0,0133 | 0,0072 |
| 8 этажные | 0,0234 | 0,0134 | 16 этажные и выше | 0,0119 | 0,0063 |

Таблица 1.83 - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (кубометр на 1 человека)

| Категории многоквартирных домов с указанием оборудования | Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. горячее водоснабжение |
| 1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,12 | 2,62 |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,01 | 2,56 |
| Длиной 1200 мм | 7,9 | 2,51 |
| 2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн | 7,13 | 2,13 |
| 3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн | 5,34 | 1,27 |
| 4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 8,52 |  |
| Длиной 1500-1550 мм | 8,4 |  |
| Длиной 1200 мм | 8,29 |  |
| 5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн | 7,65 |  |
| 6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн | 5,61 |  |
| 7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн | 4,89 |  |
| 8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок | 1,83 |  |
| 9. Общежития не квартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами | 7,76 | 2,5 |

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения

Согласно данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями ГО Долгопрудный, договорные тепловые нагрузки соответствуют величине расчетной тепловой нагрузки. Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения, представлены в таблице Таблица 1.77 п. 1.5.2.

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями ГО Долгопрудный, договорные тепловые нагрузки соответствуют величине расчетной тепловой нагрузки. Суммарные расчетные тепловые нагрузки с распределением по отдельным источникам тепловой энергии системы теплоснабжения ГО Долгопрудный с разбивкой по видам теплопотребления представлены в таблице Таблица 1.78 п. 1.5.3 настоящего документа.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям источников теплоснабжения ГО Долгопрудный, зафиксированные за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, представлены в таблице Таблица 1.84.

Таблица 1.84 – Изменения тепловых нагрузок потребителей по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Схема теплоснабжения на период 2019-2032 гг. | Схема теплоснабжения на период 2021-2040 гг. | Изменение присоединенной нагрузки,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 53,33 | 54,13 | 101,50% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 24,81 | 24,65 | 99,36% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 52,03 | 56,81 | 109,19% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 7,79 | 7,79 | 100,00% |
| 5 | Котельная Гранитный тупик, 7а | 3,89 | - | - |
| 6 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 10,30 | 10,31 | 100,10% |
| 7 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 6,74 | 6,96 | 103,26% |
| 8 | Котельная ул.Станционная д.1 | 6,64 | 6,47 | 97,44% |
| 9 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 1,69 | 1,65 | 97,63% |
| 10 | Котельная ул.Речная д.14 | 8,62 | 8,63 | 100,12% |
| 11 | Котельная мкр. Павельцево | 3,02 | 3,02 | 100,00% |
| 12 | Модульная котельная | - | 0,23 | - |
| 13 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 5,47 | 6,28 | 114,81% |
| 14 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 2,89 | 2,89 | 100,00% |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 88,35 | 88,32 | 99,97% |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 9,50 | 10,00 | 105,26% |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 17,59 | 31,07 | 176,63% |
| 18 | Котельная №103 | - | 7,12 | - |
| 19 | Котельная №94 | - | 3,32 | - |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 26,00 | 1,28 | 4,92% |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 328,66 | 330,93 | 100,69% |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии  приведены в  п. 1.5.2 настоящей книги.

На момент разработки схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный Правительство Российской Федерации не принимало решения об отнесении ГО Долгопрудный к ценовой зоне теплоснабжения.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии ГО Долгопрудный и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. Балансы тепловой мощности котельных представлена в таблице 1.85.

Таблица 1.85 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная тепловая мощность | Располагаемая мощность | Расход тепла на собственные и хоз. нужды | Тепловая мощность нетто | Потери в тепловых сетях | Подключенная тепловая нагрузка | Резерв (+) / Дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 43,20 | 43,20 | 0,200 | 43,00 | 1,30 | 54,13 | -12,43 | -28,77% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 24,90 | 24,90 | 0,050 | 24,85 | 0,60 | 24,65 | -0,40 | -1,61% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 60,00 | 60,00 | 0,100 | 59,90 | 1,20 | 56,81 | 1,89 | 3,15% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 8,25 | 8,25 | 0,020 | 8,23 | 0,20 | 7,79 | 0,24 | 2,91% |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15,48 | 15,48 | 0,030 | 15,45 | 0,16 | 10,31 | 4,98 | 32,17% |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 7,40 | 7,40 | 0,070 | 7,33 | 0,50 | 6,96 | -0,13 | -1,76% |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 7,40 | 7,40 | 0,020 | 7,38 | 0,50 | 6,47 | 0,41 | 5,54% |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 2,20 | 2,20 | 0,010 | 2,19 | 0,16 | 1,65 | 0,38 | 17,27% |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 8,10 | 8,10 | 0,030 | 8,07 | 0,30 | 8,63 | -0,86 | -10,62% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 13,30 | 13,30 | 0,030 | 13,27 | 0,13 | 3,02 | 10,12 | 76,09% |
| 11 | Модульная котельная | 0,26 | 0,26 | 0,000 | 0,26 | 0,00 | 0,23 | 0,03 | 11,54% |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 8,04 | 8,04 | 0,010 | 8,03 | 0,05 | 6,28 | 1,70 | 21,14% |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 4,02 | 4,02 | 0,010 | 4,01 | 0,06 | 2,89 | 1,06 | 26,37% |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3,96 | 3,96 | 0,010 | 3,95 | 0,02 | 3,14 | 0,79 | 19,95% |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 206,51 | 206,51 | 0,590 | 205,92 | 5,18 | 192,96 | 7,78 | 3,77% |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 102,30 | 102,30 | 1,229 | 101,07 | 3,72 | 88,32 | 9,04 | 8,83% |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 30,00 | 27,59 | 5,000 | 22,59 | 1,72 | 10,00 | 10,87 | 39,38% |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 34,22 | 34,22 | 0,025 | 34,20 | 0,97 | 31,07 | 2,15 | 6,29% |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 166,52 | 164,11 | 6,254 | 157,86 | 6,41 | 129,39 | 22,05 | 13,44% |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 8,60 | 8,60 | 0,043 | 8,56 | 0,97 | 7,12 | 0,47 | 5,42% |
| 19 | Котельная №94 | 4,30 | 4,30 | 0,022 | 4,28 | 0,45 | 3,32 | 0,51 | 11,76% |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 12,90 | 12,90 | 0,065 | 12,84 | 1,42 | 10,44 | 0,97 | 7,53% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 5,50 | 5,50 | 0,020 | 5,48 | 0,43 | 1,28 | 3,78 | 68,73% |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 391,43 | 389,02 | 6,93 | 382,09 | 13,44 | 334,07 | 34,58 | 8,89% |

Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии ГО Долгопрудный определены резервы/дефициты тепловой мощности нетто по состоянию на 01.01.2021 г. (таблица 1.86).

Таблица 1.86 - Резервы/дефициты тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Тепловая мощность нетто | Резерв (+) / Дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 43,00 | -12,43 | -28,77% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 24,85 | -0,40 | -1,61% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 59,90 | 1,89 | 3,15% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 8,23 | 0,24 | 2,91% |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15,45 | 4,98 | 32,17% |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 7,33 | -0,13 | -1,76% |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 7,38 | 0,41 | 5,54% |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 2,19 | 0,38 | 17,27% |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 8,07 | -0,86 | -10,62% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 13,27 | 10,12 | 76,09% |
| 11 | Модульная котельная | 0,26 | 0,03 | 11,54% |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 8,03 | 1,70 | 21,14% |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 4,01 | 1,06 | 26,37% |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3,95 | 0,79 | 19,95% |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 205,92 | 7,78 | 3,77% |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 101,07 | 9,04 | 8,83% |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 22,59 | 10,87 | 39,38% |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 34,20 | 2,15 | 6,29% |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 157,86 | 22,05 | 13,44% |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 8,56 | 0,47 | 5,42% |
| 19 | Котельная №94 | 4,28 | 0,51 | 11,76% |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 12,84 | 0,97 | 7,53% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 5,48 | 3,78 | 68,73% |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 382,09 | 34,58 | 8,89% |

Анализ таблицы 1.86 показал:

при рассмотрении существующих балансов тепловой энергии по договорной нагрузке дефициты тепловой мощности характерны для ряда котельных (4 котельных), эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»;

на Котельной ул. Спортивная, д.3а, Котельной ул.Театральная, д.7, Котельной ул.Первомайская д.40 и на Котельной ул.Речная д.14 МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в 2020 году наблюдается дефицит тепловой мощности в размере 12,43 Гкал/ч (28,77%), 0,4 Гкал/ч (1,61%), 0,13 Гкал/ч (1,76%) и 0,86 Гкал/ч (10,62%) соответственно;

в общем по ГО Долгопрудный по состоянию на 01.01.2021 г. наблюдается профицит тепловой мощности в количестве 34,58 Гкал/ч, что составляет 8,89% от располагаемой тепловой мощности.

Также из анализа таблицы 1.86следует, что ряд котельных работает с большим профицитом мощности, что не позволяет работать котельным на номинальных режимах и приводит к ухудшению показателей эффективности работы, в связи с чем, схемой предусмотрены мероприятия по строительству котельных меньшей мощности взамен существующих. Для котельных с профицитом тепловой мощности схемой предлагается их вывод из эксплуатации, и перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с высоким физическим износом оборудования существующих котельных.

Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения ГО Долгопрудный.

Пакет Zulu Thermo 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на базе электронной модели системы теплоснабжения ГО Долгопрудный в ПРК Zulu Thermo 8.0. Результаты расчета можно посмотреть в пьезометрических графиках, построенных на основании расчета в п.1.3.8 настоящего документа.

Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории городского округа не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения дефициты тепловой мощности существующих источников теплоснабжения имеются на Котельных ул. Спортивная, 3а, ул. Театральная, 7, ул. Первомайская, 40, и ул. Речная, 14. Схемой запланированы мероприятия по ликвидации дефицита тепловой мощности за счет реконструкции и технического перевооружения котельных, а также мероприятия по реконструкции тепловых сетей для снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Анализ возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии ГО Долгопрудный представлен в таблице 1.87.

Таблица 1.87 – Возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Резерв (+) / Дефицит (-) |  | Возможность расширения технологической зоны действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % |  |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | -12,43 | -28,77% | отсутствует |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | -0,40 | -1,61% | отсутствует |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 1,89 | 3,15% | присутствует |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 0,24 | 2,91% | присутствует |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 4,98 | 32,17% | присутствует |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | -0,13 | -1,76% | отсутствует |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 0,41 | 5,54% | присутствует |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0,38 | 17,27% | присутствует |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | -0,86 | -10,62% | отсутствует |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 10,12 | 76,09% | присутствует |
| 11 | Модульная котельная | 0,03 | 11,54% | присутствует |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 1,70 | 21,14% | присутствует |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 1,06 | 26,37% | присутствует |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 0,79 | 19,95% | присутствует |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 7,78 | 3,77% |  |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 9,04 | 8,83% | присутствует |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 10,87 | 39,38% | присутствует |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 2,15 | 6,29% | присутствует |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 22,05 | 13,44% |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 0,47 | 5,42% | присутствует |
| 19 | Котельная №94 | 0,51 | 11,76% | присутствует |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 0,97 | 7,53% |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 3,78 | 68,73% | присутствует |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 34,58 | 8,89% |  |

Анализ таблицы 1.87 показал, что источники тепловой энергии ГО Долгопрудный, за исключением Котельной ул. Спортивная, д.3а, Котельной ул.Театральная, д.7, Котельной ул.Первомайская д.40 и на Котельной ул.Речная д.14 МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», имеют возможности расширения существующих технологических зон.

На Котельной ул. Спортивная, д.3а, Котельной ул.Театральная, д.7, Котельной ул. Первомайская д.40 и на Котельной ул.Речная д.14 МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в 2020 году наблюдается дефицит тепловой мощности. Таким образом, можно сделать вывод о невозможности расширения технологических зон действия источников без проведения необходимых работ. В связи с территориальным расположением Котельной ул. Речная д.14 не имеется возможности покрыть дефицит тепловой мощности за счет других источников. Покрытие дефицита тепловой мощности на Котельных ул. Спортивная, 3а, и ул. Речная д.14 возможно за счет реконструкции источников тепловой энергии с увеличением мощности. Покрытие дефицита тепловой мощности на Котельных ул. Спортивная, 3а и ул. Театральная, 7 возможно за счет технического перевооружения котельных и реконструкции тепловых сетей для снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный на период с 2021 до 2040 года (базовый 2020 г.) действует схема теплоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2029 года (базовый - 2014 г.), утвержденная Постановлением Администрации ГО Долгопрудный от 01.12.2014 №995ПА. В 2018 году проводилась актуализация действующей схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный на период с 2018 до 2034 г. (базовый - 2017 г.). Однако документ в установленном порядке, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, не утвержден.

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:

- Уточнена тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников, а также нагрузка конечных потребителей.

- Уточнены данные по тепловым потерям в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

- Уточнены установленная и располагаемая мощности на источниках тепловой энергии.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения представлено в таблице 1.89.

В связи с тем, что в Схеме теплоснабжения (базовый 2017 г.) не разрабатывался раздел, содержащий параметры средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, произвести анализ изменений величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, не предоставляется возможным.

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки ГО Долгопрудный по состоянию на 01.01.2020 представлена в таблице 1.88.

Таблица 1.88 - Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 0,374 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 0,290 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,287 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 0,527 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 0,428 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 0,137 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 0,121 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0,138 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 0,221 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 0,046 |
| 11 | Модульная котельная | 0,129 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 0,748 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 0,774 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 0,517 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 0,278 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 0,112 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 0,468 |
| Котельные ФГБУ "ЦЖКУ" |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 0,111 |
| 19 | Котельная №94 |  |
| Прочие котельные |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 0,044 |

Таблица 1.89 - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Схема теплоснабжения ГО Долгопрудный (базовый 2017 г.) |  |  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения ГО Долгопрудный (базовый 2020 г.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная тепловая мощность | Располагаемая мощность | Расход тепла на собственные и хоз. нужды | Тепловая мощность нетто | Потери в тепловых сетях | Подключенная тепловая нагрузка | Фактический Резерв (+) / Дефицит (-) | Установленная тепловая мощность | Располагаемая мощность | Расход тепла на собственные и хоз. нужды | Тепловая мощность нетто | Потери в тепловых сетях | Подключенная тепловая нагрузка | Резерв (+) / Дефицит (-) |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 43,20 | 43,20 | 0,95 | 42,25 | 2,32 | 53,33 | -13,39 | 43,2 | 43,2 | 0,2 | 43 | 1,3 | 54,13 | -12,43 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 24,90 | 24,90 | 0,26 | 24,64 | 2,06 | 24,81 | -2,23 | 24,9 | 24,9 | 0,05 | 24,85 | 0,6 | 24,65 | -0,4 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 60,00 | 60,00 | 0,62 | 59,38 | 4,46 | 52,03 | 2,90 | 60 | 60 | 0,1 | 59,9 | 1,2 | 56,81 | 1,89 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 8,25 | 8,25 | 0,21 | 8,04 | 0,50 | 7,79 | -0,26 | 8,25 | 8,25 | 0,02 | 8,23 | 0,2 | 7,79 | 0,24 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15,48 | 15,48 | 0,33 | 15,15 | 1,37 | 10,30 | 3,49 | 15,48 | 15,48 | 0,03 | 15,45 | 0,16 | 10,31 | 4,98 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 7,40 | 7,40 | 0,18 | 7,22 | 1,36 | 6,74 | -0,90 | 7,4 | 7,4 | 0,07 | 7,33 | 0,5 | 6,96 | -0,13 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 7,40 | 7,40 | 0,12 | 7,28 | 1,21 | 6,64 | -0,56 | 7,4 | 7,4 | 0,02 | 7,38 | 0,5 | 6,47 | 0,41 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 2,20 | 2,20 | 0,04 | 2,16 | 0,42 | 1,69 | 0,05 | 2,2 | 2,2 | 0,01 | 2,19 | 0,16 | 1,65 | 0,38 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 8,10 | 8,10 | 0,14 | 7,96 | 1,11 | 8,62 | -1,77 | 8,1 | 8,1 | 0,03 | 8,07 | 0,3 | 8,63 | -0,86 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 13,30 | 13,30 | 0,92 | 12,38 | 1,51 | 3,02 | 7,85 | 13,3 | 13,3 | 0,03 | 13,27 | 0,13 | 3,02 | 10,12 |
| 11 | Модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,26 | 0 | 0,26 | 0 | 0,23 | 0,03 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 8,04 | 8,04 | 0,70 | 7,34 | 0,13 | 5,47 | 1,74 | 8,04 | 8,04 | 0,01 | 8,03 | 0,05 | 6,28 | 1,7 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 4,02 | 4,02 | 0,34 | 3,68 | - | 2,89 | 0,79 | 4,02 | 4,02 | 0,01 | 4,01 | 0,06 | 2,89 | 1,06 |
| 14 | Котельная Гранитный тупик, 7а | 6,75 | 6,75 | 0,19 | 6,56 | 0,61 | 3,89 | 2,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 3,291 | 0,67 | 3,96 | 3,96 | 0,01 | 3,95 | 0,02 | 3,14 | 0,79 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 213,00 | 213,00 | 5,00 | 208,00 | 17,06 | 190,51 | 0,45 | 206,51 | 206,51 | 0,59 | 205,92 | 5,18 | 192,96 | 7,78 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 102,30 | 102,30 | 1,23 | 101,07 | 3,72 | 88,35 | 9,00 | 102,3 | 102,3 | 1,229 | 101,07 | 3,72 | 88,32 | 9,04 |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | 19,80 | 19,80 | 0,95 | 18,85 | 2,79 | 9,50 | 6,56 | 30 | 27,59 | 5 | 22,59 | 1,72 | 10 | 10,87 |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 34,20 | 34,20 | 0,03 | 34,18 | 0,55 | 17,59 | 16,03 | 34,22 | 34,22 | 0,025 | 34,2 | 0,97 | 31,07 | 2,15 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 156,30 | 156,30 | 2,20 | 154,10 | 7,06 | 115,44 | 31,59 | 166,52 | 164,11 | 6,254 | 157,86 | 6,41 | 129,39 | 22,05 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №103 | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 | 8,6 | 0,043 | 8,56 | 0,97 | 7,12 | 0,47 |
| 20 | Котельная №94 | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 | 0,022 | 4,28 | 0,45 | 3,32 | 0,51 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 12,9 | 0,065 | 12,84 | 1,42 | 10,44 | 0,97 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 72,00 | 72,00 | 6,26 | 65,74 | 3,60 | 26,00 | 36,14 | 5,5 | 5,5 | 0,02 | 5,48 | 0,43 | 1,28 | 3,78 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 441,30 | 441,30 | 13,46 | 427,84 | 27,72 | 331,95 | 68,18 | 391,43 | 389,02 | 6,93 | 382,10 | 13,44 | 334,07 | 34,58 |

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 и пунктом 40 Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть решены следующие задачи:

составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;

установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии.

Источником водоснабжения котельных ГО Долгопрудный является вода, поступающая из системы центрального водоснабжения.

Подготовка теплоносителя на котельных для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок (ВПУ). В качестве водоподготовительных установок используются преимущественно натрий-катионитные фильтры.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Котельная ул. Спортивная, д.3а

Натрий –катионитный фильтр (кол-во бочек 4 шт). ТИП: ФИПа 1-1,5/0,6. Две ступени. Расход воды на промывку 35,2м3. Производительность ВПУ – 16 м3/ч.

Котельная ул. Театральная, д.7

Натрий –катионитный фильтр (кол-во бочек 3 шт). Тип: ФИПа-1-1,0\0,6. Расход воды на промывку 21,6 м3. Производительность ВПУ – 4 м3/ч.

Котельная ул. Заводская, д.2

Натрий –катионитный фильтр (кол-во бочек 4 шт). ТИП: ФИПа 1-2/0,6. Две ступени. Расход воды на промывку 62,8 м3. Производительность ВПУ – 10 м3/ч.

Котельная ул. Заводская, д.15

Натрий –катионитный фильтр. Тип: АкваФлоу SA 044-570. Расход воды на промывку 0,9 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

Котельная ул. Октябрьская, д.22 корп.4

Натрий –катионитный фильтр. Тип: SDF 3072-2750NXT #5. Расход воды на промывку 4,02 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

Котельная ул. Первомайская д.40

Водоподготовительная установка демонтирована, в качестве химводоочистки применяется только дозирование реагента. Автоматическая система дозирования реагентов «Комлексон-6».

Котельная ул. Станционная д.1

Натрий –катионитный фильтр (кол-во бочек 2 шт). Тип: ФИПа-1-1,5\0,6. Расход воды на промывку 17,2 м3. Производительность ВПУ – 5 м3/ч.

Котельная ул. Ленинградская д.19

Натрий –катионитный фильтр (кол-во бочек 2 шт). Тип: ФИПа-1-1,5\0,6. Расход воды на промывку 17,2 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

Котельная ул. Речная д.14

Натрий –катионитный фильтр. Тип: STF0844-9000. Расход воды на промывку 0,9 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

Котельная мкр. Павельцево

Натрий –катионитный фильтр (кол-во бочек 8 шт). ТИП: ФИПа 1-2/0,6. Две ступени. Расход воды на промывку 62,8 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

Модульная котельная

Натрий –катионитный фильтр. Расход воды на промывку 0,9 м. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а

Натрий –катионитный фильтр. Расход воды на промывку 0,9 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

АИТ-7 Лихачевский пр., д.74а

Натрий –катионитный фильтр. Расход воды на промывку 0,9 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

АИТ-8 Лихачевский пр., д.68 к.4 стр.1

Натрий –катионитный  фильтр. Расход воды на промывку  0,9 м3. Производительность ВПУ – 2 м3/ч.

ПАО «ДНПП»

Подготовка сетевой и подпиточной воды осуществляется на Котельной ПАО «ДНПП», с помощью Na- катионитной установки, для удаления кислорода используется химическая деаэрация (ввод комплексоната) и корректировка с поддержанием значения рН. Производительность ВПУ – 20 м3/ч.

Технологическая схема водоподготовительной установки Котельной ПАО «ДНПП» представлена на рисунке 1.33.

Рисунок 1.33 – Стандартная технологическая схема водоподготовительной установки Котельной ПАО «ДНПП»

1 - Н-катионитовый фильтр; 2 - Na-катионитовый фильтр; 3 - бак воды для взрыхления Н-катионита; 4 - удалитель углекислоты; 5 - вентилятор; 6 - бак умягченной воды; 7 - насос; 8 - солерастворитель; 9 - Na-катионитовый фильтр; 10 - бак воды для взрыхления Na-катионита; 11 - сброс загрязненной воды в канализацию.

Технологический процесс подготовки воды включает в себя выполнение следующих операций: умягчение воды, взрыхление катионита, пропуск раствора соли, отмывку катионита от продуктов регенерации. Подача воды при выполнении всех операций производится одним постоянно работающим насосом.

Na-катионитовая установка используется при отсутствии в обрабатываемой воде грубодисперсных и коллоидных примесей.

Эксплуатация катионитового фильтра сводится к последовательному проведению операций: взрыхления, регенерации, отмывки и умягчения.

Взрыхление - в процессе эксплуатации катионитовая масса уплотняется и загрязняется. Для взрыхления и очистки слежавшейся массы ее промывают водой снизу-вверх. Взрыхление продолжается в течение 15 мин. Если по истечении этого времени сливная вода не станет светлой, то промывку продолжают до полного осветления.

Регенерация - после взрыхления из солерастворителя в катионитовый фильтр впускают регенерационный раствор в течение 12…15 мин. Обедненный регенерационный раствор вытекает в отстойный бак для последующего использования на промывку фильтра. При регенерации необходимо следить, чтобы фильтр был все время под напором, во избежание разрежения в нижней части фильтра и подсоса воздуха в толщу катионита, так как воздух, попадающий в фильтр, вредно влияет на катионит. Регенерацию фильтров осуществляют 6…8 %-ным раствором поваренной соли (NаСl) для первой ступени и 8…10 %-ным раствором NаСl для второй ступени. Расход реагента для сульфоугля примерно 4 м3 на 1 м3 катионита.

Отмывка - по окончании регенерации катионита из фильтра тщательно вымывают регенерирующие вещества. Для отмывки фильтра применяют прозрачную или умягченную воду без всяких примесей, с температурой не выше 50 оС. Фильтр промывают в течение 25…30 мин.

Умягчение - (основной режим, который в зависимости от качества воды длится 8...30 ч). Вода для умягчения поступает в распределительное устройство, далее проходит слой катионита, дренажное устройство и отводится из фильтра в питательный бак (деаэратор).

ОАО «ПО «ТОС»

В настоящее время на Котельной ОАО «ПО «ТОС» имеется водоподготовительная установка, выполненная по схеме одноступенчатого Na – катионирования производительностью 5 т/ч.

Принципиальная схема водоподготовительной установки Котельной ОАО «ПО «ТОС» представлена на рисунке 1.34.

Рисунок 1.34 - Принципиальная схема водоподготовительной установки Котельной ОАО «ПО «ТОС»

Состав и технические характеристики водоподготовительной установки на Котельной ОАО «ПО «ТОС» представлены в таблице 1.90.

Таблица 1.90 - Состав и характеристика оборудования водоподготовительной установки на Котельной ОАО «ПО «ТОС»

| № п/п | Наименование | Марка | Приизводительность, т/ч | Загрузочный фильтрующий материал | Диаметр, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр ступени | ФИПа1-0,5-0,6 Na | 5 | Сульфоуголь | 0,5 | 1 |

АО «Вегетта»

Подготовка сетевой и подпиточной воды осуществляется на Котельной АО «Вегетта» с помощью Na- катионитной установки, для удаления кислорода используется химическая деаэрация (ввод комплексоната) и корректировка с поддержанием значения рН. Производительность ВПУ – 5 м3/ч.

Технологическая схема водоподготовительной установки Котельной АО «Вегетта» представлена на рисунке 1.35.

Рисунок 1.35 - Стандартная технологическая схема водоподготовительной установки Котельной АО «Вегетта»

Установка состоит из напорного катионитового фильтра 15, солерастворителя 9, емкости 23 для сбора умягченной воды, насоса 4 с электродвигателем (на схеме не показан) и дренажного канала 28. Эти агрегаты установки связаны друг с другом системой труб и кранов, которые позволяют проводить основные операции фильтроцикла в нужной последовательности, а также обеспечивают выполнение всех дополнительных операций, связанных с осмотром, контролем процесса умягчения, регулировкой, очисткой и ремонтом.

Вода из водопроводной сети может поступать в установку под давлением, создаваемым насосом 4, через задвижки 2 и 5 или под давлением сети через вентиль 1. Давление воды измеряется манометром 6, который включают при необходимости краном 7. При взрыхлении катионита в фильтре вода подается снизу через кран 20, после чего спускается в дренажный канал 28 через кран 25. В процессе умягчения вода поступает в фильтр через кран 13 и выходит умягченной в бак 23 через кран 21. Давление воды, поступающей в фильтр, измеряется манометром 14,. г на выходе -манометром 16. В процессе регенерации соль загружают в солерастворитель через бункер 10, после чего вода поступает через кран 8. Раствор соли подается в фильтр 15 из солерастворителя через кран 26. Отработавший после регенерации раствор соли спускают в дренажный канал через кран 24. При отмывании катионита от соли воду подают 24 в фильтр сверху через кран 13 и спускают в дренажный канал через кран 24. Вентили 17 и 19 служат для отбора проб воды при контроле процесса умягчения. Пробы Хвора соли отбирают через вентиль 12. Через воздухопровод и соединенный с ней вентиль 18 пускают возле скапливающийся в фильтре при его эксплуатации.

При промывании солерастворителя воду подают через кран 5 и спускают ее в дренажный канал через кран 11. При ремонте содержимое солерастворителя спускают через кран 27. Если для отмывания катионита применяют умягченную воду, то ее подают в фильтр насосом 22.

ФГАОУ ВО «МФТИ»

Подготовка сетевой и подпиточной воды осуществляется на КотельнойГОУ ВПО «МФТИ» с помощью Na- катионитной установки, для удаления кислорода используется химическая деаэрация (ввод комплексоната) и корректировка с поддержанием значения рН. Производительность ВПУ – 5 м3/ч.

Технологическая схема водоподготовительной установки КотельнойГОУ ВПО «МФТИ» представлена на рисунке 1.36.

Рисунок 1.36 - Технологическая схема водоподготовительной установки КотельнойГОУ ВПО «МФТИ»

Вода, проходя сквозь слой катионита, умягчается и направляется в накопительный бак, откуда уже подается насосами потребителю. Такая схема позволяет избежать образование кислых стоков и, как следствие, использовать кислотостойкое оборудование и материалы.

ФГБУ «ЦЖКУ»

На котельных ФГБУ «ЦЖКУ» водоподготовительные установки отсутствуют.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоснабжение в ГО Долгопрудный организовано по закрытой схеме, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек.

Для подпитки системы теплоснабжения и других технологических нужд котельных ГО Долгопрудный используется водопроводная вода системы централизованного водоснабжения поселения.

Подготовка теплоносителя на котельных для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (GЗ, м3/ч) составляет:

GЗ=0,0025VТС+GМ

где GМ – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

VТС - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (Gом, м3/ч), подаваемой с источника, составляет

,

где  - максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок представлена в таблице 1.91.

Таблица 1.91 - Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимально-часовой подпитки тепловых сетей ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системам отопления и вентиляции зданий, м3 | Производительность ВПУ, м³/ч | Расчетная производительность ВПУ, м³/ч | Фактическая подпитка тепловой сети |  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | м3/ч |  |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 512,92 | 16,0 | 3,8 | 8466,37 | 1,01 | 14,99 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 113,25 | 4,0 | 0,8 | 4966,88 | 0,59 | 3,41 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 329,05 | 10,0 | 2,5 | 9692,55 | 1,15 | 8,85 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 55,75 | 2,0 | 0,4 | 368,36 | 0,04 | 1,96 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 74,43 | 2,0 | 0,6 | 16284,00 | 1,93 | 0,07 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 163,99 | 5,0 | 1,2 | 1061,52 | 0,13 | 4,87 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 128,23 | 5,0 | 1,0 | 805,87 | 0,10 | 4,90 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 24,03 | 2,0 | 0,2 | 864,84 | 0,10 | 1,90 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 49,16 | 2,0 | 0,4 | 509,63 | 0,06 | 1,94 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 42,40 | 2,0 | 0,3 | 975,29 | 0,32 | 1,68 |
| 11 | Модульная котельная | 1,37 | 2,0 | 0,0 | 3486,91 | 0,41 | 1,59 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 48,51 | 2,0 | 0,4 | 69,48 | 0,01 | 1,99 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 15,51 | 2,0 | 0,1 | 69,48 | 0,01 | 1,99 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68 к.4 | 2,04 | 2,0 | 0,02 | 3486,91 | 0,41 | 1,59 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 873,72 | 20,0 | 6,6 | 20095,58 | 6,55 | 13,45 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 108,84 | 5,0 | 0,8 | 2503,42 | 0,82 | 4,18 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 171,81 | 5,0 | 1,3 | 3951,53 | 1,29 | 3,71 |
| Котельные ФГБУ "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №94 | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 78,26 | 5,0 | 0,6 | 1799,87 | 0,59 | 4,41 |

Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СНиП 41-02-2003, на который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения ГО Долгопрудный, приведен в таблице 1.92.

Таблица 1.92 - Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системам отопления и вентиляции зданий, м3 | Производительность ВПУ, м³/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, м³/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 512,92 | 16,0 | 10,3 | 5,74 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 113,25 | 4,0 | 2,3 | 1,74 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 329,05 | 10,0 | 6,6 | 3,42 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 55,75 | 2,0 | 1,1 | 0,88 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 74,43 | 2,0 | 1,5 | 0,51 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 163,99 | 5,0 | 3,3 | 1,72 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 128,23 | 5,0 | 2,6 | 2,44 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 24,03 | 2,0 | 0,5 | 1,52 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 49,16 | 2,0 | 1,0 | 1,02 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 42,40 | 2,0 | 0,8 | 1,15 |
| 11 | Модульная котельная | 1,37 | 2,0 | 0,0 | 1,97 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 48,51 | 2,0 | 1,0 | 1,03 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 15,51 | 2,0 | 0,3 | 1,69 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68 к.4 | 2,04 | 2,0 | 0,04 | 1,96 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 873,72 | 20,0 | 17,5 | 2,53 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 108,84 | 5,0 | 2,2 | 2,82 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 171,81 | 5,0 | 3,4 | 1,56 |
| Котельные ФГБУ "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | ВПУ отсутствует |  |  |  |
| 19 | Котельная №94 | ВПУ отсутствует |  |  |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 78,26 | 5,0 | 1,6 | 3,43 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения – отсутствуют.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В ГО Долгопрудный все 20 котельных в качестве основного топлива используют природный газ. Резервное топливо, мазут, предусмотрено только на Котельной ул. Спортивная, д. 3а и Котельной ПАО «ДНПП».

Источники тепла городского округа используют в качестве основного топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания за 2020 год – 8207 ккал/м3. Снабжение газом источников теплоснабжения осуществляется предприятием ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Подача газа в городской округ осуществляется от кольцевого газопровода Московской области (КГМО).

Природный газ используется:

● как топливо для отопительных и производственных котельных;

● на местное отопление и горячее водоснабжение малоэтажной и усадебной застройки от водонагревателей;

● на приготовление пищи в жилых домах;

● на технологические нужды промпредприятий.

Система газоснабжения двухступенчатая с подачей газа высокого Р ≤ 0,6 МПа и низкого давления. По городским сетям высокого давления газ поступает на ГРП, редуцирующий давление газа до низкого, и по сети газопроводов низкого давления, на газоснабжения жилых домов. Существующие сети и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Данные о количестве потребленного основного топлива источниками централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный за базовый 2020 год приведены в таблице 1.93. Общий годовой расход природного газа по источникам централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный в 2020 году составил – 82923,83 тыс. нм3/год.

Таблица 1.93 – Вид и количество основного топлива, используемого котельными ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Вид топлива, основное/резервное | Расход газа, м3 | Расход условного топлива, т.у.т. | Теплотворная способность, ккал/м3 | УРУТ, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | газ/мазут | 14 745 535,60 | 17287,39 | 8207 | 196,90 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | газ/нет | 7 460 387,50 | 8746,42 | 8207 | 185,55 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | газ/нет | 16 061 128,60 | 18829,77 | 8207 | 153,69 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | газ/нет | 2 414 079,60 | 2830,22 | 8207 | 169,78 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | газ/нет | 2 082 366,26 | 2441,33 | 8207 | 128,21 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | газ/нет | 2 470 049,90 | 2895,84 | 8207 | 167,47 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | газ/нет | 2 346 532,50 | 2751,03 | 8207 | 157,91 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | газ/нет | 485 816,10 | 569,56 | 8207 | 121,99 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | газ/нет | 2 379 161,20 | 2789,28 | 8207 | 154,66 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | газ/нет | 1 205 839,70 | 1413,70 | 8207 | 174,18 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,10 | газ/нет | 90 616,26 | 106,24 | 8207 | 194,09 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | газ/нет | 1 041 816,20 | 1221,41 | 8207 | 157,88 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | газ/нет | 798 974,95 | 936,70 | 8207 | 144,89 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | газ/нет | 621135,57 | 728,21 | 8207 | 193,70 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  | 54 203 439,94 | 63 547,11 | 8207* | 164,3* |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | газ/мазут | 14 512 890,00 | 16689,82 | 8050 | 153,90 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | . Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | газ/нет | 2 863 700,00 | 3342,35 | 8170 | 157,20 |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | Долгопрудный, Научный пер., 5 , стр.1 | газ/нет | 6 067 054,00 | 6977,11 | 8050 | 154,00 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  | 23443644,00 | 27009,28 | 8090* | 155,03* |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | газ/нет | 2 206 450,16 | 2586,91 | 8207 | 168,11 |
| 19 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | газ/нет | 917 853,58 | 1076,12 | 8207 | 146,39 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  | 3124303,74 | 3663,02 | 8207* | 157,25* |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.5 | газ/нет | 2 152 445,00 | 2512,21 | 8160-8190 | 161,10 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  |  |  | 82 923 832,68 | 96 731,62 | 8207* | 162,1* |

*- указаны усредненные значения показателей.

Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Норматив создания запасов топлива на источниках тепла рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.

Общий нормативный запас топлива определяется по формуле:

ОНЗТ=ННЗТ+НЭЗТ, где

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас основного или резервного вида топлива.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей Таблица 1.94.

Таблица 1.94 – Длительность периода формирования объема ННЗТ

| № п/п | Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| 2 | твердое | автотранспорт | 7 |
| 3 | жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| 4 | жидкое | автотранспорт | 5 |

Следует отметить, что для отопительных котельных, работающих на газовом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не выполняться при отсутствии снижения подачи газа в периоды похолоданий за три года, предшествовавших текущему году и отсутствия графика снижения подачи газа на текущий и планируемый год.

В ГО Долгопрудный резервное топливо, мазут, предусмотрено только на Котельной ул. Спортивная, д. 3а и Котельной ПАО «ДНПП». Запас резервного топлива на указанных котельных представлен в таблице Таблица 1.95.

Таблица 1.95 – Запас резервного топлива

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Эксплуатирующая организация | Запас резервного топлива, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 1000 |
| 2 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | 700 |

Нормативы запасов топлива на Котельной ул. Спортивная, д. 3а представлены в таблице Таблица 1.96.

Таблица 1.96 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива на Котельной ул. Спортивная, д. 3а

| Наименование источника | Вид резервного топлива | Расчетный годовой запас, тыс. тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ |
| Котельная ул. Спортивная, д. 3а | мазут | 0,704 | 0,344 | 0,36 |

Отсутствие резервного топлива, на котельных является существенным недостатком, влияющим на оценку надежности системы теплоснабжения городского округа.

Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основным видом топлива для котельных ГО Долгопрудный является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн=8207 ккал/м3. Доставка топлива на котельные городского округа осуществляется по газопроводам систем централизованного газоснабжения.

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Качество газа на котельных соответствует требованиям ГОСТ 5542-87.

Система распределения газа между потребителями ГО Долгопрудный трехступенчатая, с подачей газа высокого давления по газопроводам I категории (Р <1,2 МПа) и II категории (Р <0,6 МПа) категории, среднего давления по газопроводам среднего давления (Р <0,3 МПа) и по газопроводам низкого давления (Р <0,005 МПа).

Основными источниками подачи газа в вышеназванные сети являются:

● газопровод  КРП-13 – ГРС Долгопрудная Р=1,2 МПа через ГРС «ТЭЦ-21 (Долгопрудная)» - основной источник;

● магистральные газопроводы кольцевого газопровода Московской области (КГМО) - КРП-13 Р=5,5 МПа Ду800 мм и Ду1000 мм через ГРС «Сходня» - удаленный источник для северной части г. Долгопрудного. Подача газа через г. Лобню.

От ГРС «Долгопрудная» по газопроводу высокого давления Р=0,6МПа Д=500-400мм газ поступает в центральную часть округа, пересекает его с юга на север, как бы деля его на две части - западную и восточную.

От ГГРП г. Лобни по газопроводу Р=0,6МПа Д=300мм газ поступает в северную часть округа (микрорайоны «Хлебниково», «Павельцево» и «Шереметьевский»).

Между источниками газоснабжения сеть высокого давления, закольцована. Кольцевание сети осуществляется в районе микрорайона Водники и является резервной.

Практически все источники тепловой энергии присоединены к газораспределительным сетям низкого давления. При этом наблюдается некоторое понижение давления в период максимального потребления газа на отопление. Однако критического снижения давления, при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось. Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет. Статистика и анализ поставки топлива в зависимости от температуры наружного воздуха на котельных не ведется. Сбоев поставки основного вида топлива не зафиксировано. Количество поставляемого топлива всем потребителям обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего года. В зафиксированный минимум температур наружного воздуха в 2020 году перерывы в поставках топлива отсутствовали.

Калорические характеристики топлива на протяжении последних лет остаются неизменными в связи с тем, что места поставок в указанный период не менялись. В качестве примера физико-химические показатели газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-87 указаны в таблице Таблица 1.97.

За последние 15 лет случаев аварийного отключения подачи газа не зафиксировано. Источники тепловой энергии городского округа присоединены к газораспределительным сетям низкого давления от ГРУ. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает их тепловую производительность. Критического снижения давления природного газа, при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось. Количество поставляемого газового топлива на источники тепла (лимит) практически обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

Для газоснабжения используется газ различных месторождений, поступающий от системы внешнего газоснабжения ГО Долгопрудный. Потребитель не выбирает и не может регулировать объем газа, поступающий из конкретного источника. Следовательно, выделение особенностей топлива в зависимости от места поставки не производится

Таблица 1.97 - Характеристики топлива, поставляемого для котельных ГО Долгопрудный

| Наименование показателей | Единица измерения | Метод испытания | Нормируемое значение по ГОСТ 5542-87 | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплота сгорания низшая при стандартных условиях | МДж/м3 (Ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | Не менее 31.8(7600) | 8207 |
| Число Воббе высшее при стандартных условиях | МДж/м3 (Ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | 41,2-54,5 (9840-13020) | 11908 |
| Молярная доля кислорода | % | ГОСТ 31371.1-7-2008 | Не более 0,050 | 0,0061 |
| Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2-2014 ГОСТ Р 53763-2009 | Не более 0,02 | Менее 0,010 |
| Массовая концентрация меркиптановой серы | г/м3 |  | Не более 0,036 | Менее 0,010 |
| Масса механических примесей в 1 м3 | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | Не более 0,001 | Отсутствуют |
| Интенсивность запаха газов при объёмной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5-2014 | Не менее 3 | 3 |
| Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °С | ГОСТ 20060-83 ГОСТ Р 53763-2009 | Ниже температуры газа | -26,5 |
| Температура газа в точке отбора пробы при определении температуры точки росы | °С |  |  | +1,8 |
| Молярная доля азота | % | ГОСТ 31371.1-7-2008 | Не нормируется | 0,621 |
| Молярная доля диоксида углерода | % | ГОСТ 31371.1-7-2008 | Не более 2,5 | 0,185 |
| Плотность газа при стандартных условиях | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | Не нормируется | 0,6962 |

Анализ использования местных видов топлива

На источниках тепловой энергии в ГО Долгопрудный местные виды топлива не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии на котельных ГО Долгопрудный, является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Калорийность природного газа - 8207 ккал/м3.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии на котельных ГО Долгопрудный, является природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В рассматриваемый период в схеме теплоснабжения предлагается изменение топливного баланса согласно Постановлению Правительства Московской области от 13.12.2021 №1338/44 «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года»», а так же Генеральному плану развития городского округа.

Для обеспечения растущей потребности в газе ГО Долгопрудный и создания надежной схемы газоснабжения города намечается провести ряд мероприятий по реконструкции существующей системы газоснабжения и строительству новых газопроводов и сооружений на них.

Таким образом, для осуществления нового строительства в городском округе Долгопрудный потребуется провести ряд мероприятий:

Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС «ТЭЦ-21» №10/7, кадастровый номер 50:12:0060114:937, в части газопровода в Выхино-Головино, отвод к г. Долгопрудный (от ТЭЦ-21);

Реконструкция газопровода-связки «пос. Хлебниково-пос. Водники», кадастровый номер 50:42:0000000:20849, в части газопровода высокого давления, проложенного по адресу: МО, г. Долгопрудный, ул. Якорная-Корабельная (пересеч.) - кан.им. Москвы – 1-й проезд – Ленинградская – Тимирязевская – Южная – Коммунальная;

Строительство новой ГРС, с подачей газа от второго источника газоснабжения - газопровода «КГМО - КРП-17» Р=5,5МПа Д=1000мм;

Перекладка действующего газопровода Р=0,6МПа Д=400-200мм на диаметр не менее 600мм-500мм, для подачи газа на котельные;

Строительство газопроводов Р=0,6МПа к территориям коттеджной застройки со строительством ГРП для снижения давления газа;

Перекладка газопроводов, попадающих под проектируемую застройку;

Строительство сетей газораспределения от газопровода-источника до границ перспективных земельных участков.

Система газоснабжения сохраняется трёхступенчатой: с подачей газа высокого, среднего и низкого давления.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ГО Долгопрудный все источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ. Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии ГО Долгопрудный  за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.98.

Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения должны указываться по поселению, городскому округу, в целом

На момент разработки схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный Правительство Российской Федерации не принимало решения об отнесении ГО Долгопрудный к ценовой зоне теплоснабжения.

Таблица 1.98 – Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход газа, тыс.м3 |  |  | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  | УРУТ, кг у.т./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Схема теплоснабжения на период 2019-2032 гг. | Схема теплоснабжения на период 2021-2040 гг. | Изменение расхода газа, % | Схема теплоснабжения на период 2019-2032 гг. | Схема теплоснабжения на период 2021-2040 гг. | Изменение расхода условного топлива,% | Схема теплоснабжения на период 2019-2032 гг. | Схема теплоснабжения на период 2021-2040 гг. | Изменение УРУТ, % |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 15922,9 | 14745,54 | 92,61% | 18311,3 | 17287,39 | 94,41% | 193,2 | 196,90 | 101,91% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 7848,3 | 7460,39 | 95,06% | 9025,5 | 8746,42 | 96,91% | 175,1 | 185,55 | 105,97% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 17323,2 | 16061,13 | 92,71% | 19921,7 | 18829,77 | 94,52% | 148,4 | 153,69 | 103,56% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 2457,8 | 2414,08 | 98,22% | 2826,5 | 2830,22 | 100,13% | 170,7 | 169,78 | 99,46% |
| 5 | Котельная Гранитный тупик, 7а | 1391,4 | - | - | 1600,1 | - | - | 169,7 | - | - |
| 6 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 2218,8 | 2082,37 | 93,85% | 2551,7 | 2441,33 | 95,67% | 151,5 | 128,21 | 84,63% |
| 7 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 2411,1 | 2470,05 | 102,44% | 2772,8 | 2895,84 | 104,44% | 179,7 | 167,47 | 93,19% |
| 8 | Котельная ул.Станционная д.1 | 2645,3 | 2346,53 | 88,71% | 3042,1 | 2751,03 | 90,43% | 180,8 | 157,91 | 87,34% |
| 9 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 488,5 | 485,82 | 99,45% | 561,7 | 569,56 | 101,40% | 149,4 | 121,99 | 81,65% |
| 10 | Котельная ул.Речная д.14 | 2683,4 | 2379,16 | 88,66% | 3085,9 | 2789,28 | 90,39% | 154,6 | 154,66 | 100,04% |
| 11 | Котельная мкр. Павельцево | 1456,9 | 1205,84 | 82,77% | 1675,4 | 1413,70 | 84,38% | 178,3 | 174,18 | 97,69% |
| 12 | Модульная котельная | - | 90,62 | - | - | 106,24 | - | - | 194,09 | - |
| 13 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 1187,6 | 1041,82 | 87,72% | 1365,7 | 1221,41 | 89,43% | 143,9 | 157,88 | 109,72% |
| 14 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 931,8 | 798,97 | 85,75% | 1071,5 | 936,70 | 87,42% | 149,7 | 144,89 | 96,79% |
| 15 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 1151,9 | 621,14 | 53,92% | 1324,6 | 728,21 | 54,98% | 154,5 | 193,7 | 125,37% |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 22515,1 | 14512,89 | 64,46% | 25892,4 | 16689,82 | 64,46% | 153,9 | 153,90 | 100,00% |
| 17 | Котельная АО «Вегетта» | 3187,5 | 2863,70 | 89,84% | 3665,6 | 3342,35 | 91,18% | 159,2 | 157,20 | 98,74% |
| 18 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 6517,8 | 6067,05 | 93,08% | 7495,5 | 6977,11 | 93,08% | 154 | 154,00 | 100,00% |
| 19 | Котельная №103 | - | 2206,45 | - | - | 2586,91 | - | - | 168,11 | - |
| 20 | Котельная №94 | - | 917,85 | - | - | 1076,12 | - | - | 146,39 | - |
| 21 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 6779,6 | 2152,45 | 31,75% | 7796,6 | 2512,21 | 32,22% | 161,1 | 161,10 | 100,00% |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 99118,9 | 82923,85 | 83,66% | 113986,6 | 96731,62 | 84,86% | 163,13 | 162,08 | 99,36% |

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городскому округу  в целом  производится по следующим   критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии второго ввода   или   автономного   источника электроснабжения Кэ = 1,0;

при отсутствии резервного электропитания   при   мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кэ = 0,6.

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на   12   часов   работы отопительной котельной при расчетной нагрузке   Кв = 1,0;

при отсутствии резервного   водоснабжения   при   мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кв = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кв = 0,6.

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кт = 1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кт = 0,5.

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10%                                      Кб = 1,0

св. 10 до 20%                               Кб = 0,8

св. 20 до 30%                               Кб = 0,6

св. 30%                                     Кб = 0,3.

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

св. 70 до 90%                               Кр = 0,7

св. 50 до 70%                               Кр = 0,5

св. 30 до 50%                               Кр = 0,3

менее 30%                                   Кр = 0,2.

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей:

до 10%                                    Кс = 1,0

св. 10 до 20%                             Кс = 0,8

св. 20 до 30%                             Кс = 0,6

св. 30%                                   Кс = 0,5.

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Ксn

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

8. Общий показатель надежности систем теплоснабжения городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Kнадсист=Q1∙Kнад1+Q2∙Kнад2+⋯+Qn∙KнадnQ1+Q2+⋯+Qn,

где Kнад1, Kнад2, … ,Kнадn – значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Q2, …, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

9. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные         при Кнад - более 0,9

надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения городского округа Долгопрудный приведены в таблице 1.99.

Таблица 1.99 – Показатели надежности систем теплоснабжения ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Коснащ) |  | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Общий показатель надежности систем теплоснабжения городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кукомпл | Коснащ | Кнад | Кнад сист |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,739 |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,714 |  |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,671 |  |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,671 |  |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,714 |  |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,743 |  |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,629 |  |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,629 |  |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,714 |  |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,643 |  |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,729 |  |
| 11 | Модульная котельная | 0,8 | 1 | 1 | 0,3 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,757 |  |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,800 |  |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,857 |  |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,857 |  |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,771 |  |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1 | 0,743 |  |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,829 |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,729 |  |
| 19 | Котельная №94 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,786 |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 0,786 |  |

Наихудшим показателем является уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек, а также показатель технического состояния тепловых сетей, что вызвано высоким физическим износом тепловых сетей. Полученная надежность систем теплоснабжения городского округа Долгопрудный составляет 0,739.

Таким образом, системы централизованного теплоснабжения, функционирующие в городском округе, можно оценить, как «малонадежные».

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λо - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, [1/час], где - протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α <1, она монотонно убывает, при α =1 - возрастает; при α >1 принимает вид . А λо - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов функция в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.37 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 1.37 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка

тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °C ;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C ;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени

z , °C;

Qo - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qo*V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× °C );

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С, при внезапном прекращении теплоснабжения, эта формула при (=0) имеет следующий вид:

где - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12оС для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха (таблица 1.100) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

Таблица 1.100 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха,° С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- | --- |
| -37,5 | 2 | 4,57 |
| -32,5 | 7 | 5,05 |
| -27,5 | 14 | 5,65 |
| -22,5 | 45 | 6,41 |
| -17,5 | 135 | 7,40 |
| -12,5 | 245 | 8,76 |
| -7,5 | 1955 | 10,73 |
| -2,5 | 1034 | 13,85 |
| 2,5 | 943 | 19,58 |
| 6,5 | 588 | 29,50 |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где a,b,c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

l с.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12⁰С.

,

.

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

.

Частота отключения потребителей

Согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001 №191 применяются следующие понятия:

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов на срок 36 часов и более.

«Инцидент»:

отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей;

отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов;

нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Согласно предоставленным данным, на источниках теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за 2020 год было зафиксировано 13 инцидентов, приведших к прекращению поставки тепловой энергии потребителям, из них: по причине прекращения подачи электроэнергии – 3 шт., плановые работы – 1 шт., технологический сбой – 9 шт. За 2020 год на  котельной АО «Вегетта» была зафиксирована одна авария, на котельной ПАО «ДНПП», согласно предоставленным данным, была проведена остановка оборудования по причине проведения работ на котельной. Таким образом, за пять последних лет зафиксированы случаи отказов в работе источников тепловой энергии:

- за 2017 год – 0 ед. (все случаи инциденты);

- за 2018 год – 0 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2019 год – 0 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2020 год – 15 ед. (инциденты – 14 шт, аварии – 1шт.);

- за 2021 год – 0 ед. (все случаи - инциденты).

По информации полученной от АО «Вегетта», ОАО «ПО «ТОС», ПАО «ДНПП»,ГОУ ВПО «МФТИ», ФГБУ «ЦЖКУ», за пять последних лет отказов на тепловых сетях ГО Долгопрудный приведшее к отключению теплоснабжения потребителей – не зафиксировано. По информации полученных от МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за пять последних лет число отказов на тепловых сетях ГО Долгопрудный приведшее к отключению теплоснабжения потребителей составило:

- за 2017 год – 40 ед. (все случаи инциденты);

- за 2018 год – 25 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2019 год – 24 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2020 год – 50 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2021 год – 122 ед. (все случаи - инциденты).

Анализ данных показывает, что система теплоснабжения ГО Долгопрудный имеет высокую частоту отключений потребителей и может классифицироваться, как малонадежная.

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Согласно предоставленным данным, на источниках теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за 2020 год было зафиксировано 13 инцидентов, приведших к прекращению поставки тепловой энергии потребителям, из них: по причине прекращения подачи электроэнергии – 3 шт., плановые работы – 1 шт., технологический сбой – 9 шт. За 2020 год на  котельной АО «Вегетта» была зафиксирована одна авария, на котельной ПАО «ДНПП», согласно предоставленным данным, была проведена остановка оборудования по причине проведения работ на котельной. Таким образом, за пять последних лет зафиксированы случаи отказов в работе источников тепловой энергии:

- за 2017 год – 0 ед. (все случаи инциденты);

- за 2018 год – 0 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2019 год – 0 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2020 год – 15 ед. (инциденты – 14 шт, аварии – 1шт., среднее время восстановления – 6 ч. 25 мин.);

- за 2021 год – 0 ед. (все случаи - инциденты).

По информации полученной от АО «Вегетта», ОАО «ПО «ТОС», ПАО «ДНПП»,ГОУ ВПО «МФТИ», ФГБУ «ЦЖКУ», за пять последних лет отказов на тепловых сетях ГО Долгопрудный приведшее к отключению теплоснабжения потребителей – не зафиксировано. По информации полученных от МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за пять последних лет число отказов на тепловых сетях ГО Долгопрудный приведшее к отключению теплоснабжения потребителей составило:

- за 2017 год – 40 ед. (все случаи инциденты), среднее время восстановления – не более 16 ч;

- за 2018 год – 25 ед. (все случаи - инциденты), среднее время восстановления – не более 16 ч;

- за 2019 год – 24 ед. (все случаи - инциденты), среднее время восстановления – не более 16 ч;

- за 2020 год – 50 ед. (все случаи - инциденты), среднее время восстановления – не более 16 ч;

- за 2021 год – 122 ед. (все случаи - инциденты), среднее время восстановления - среднее время восстановления – не более 16 ч.

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют. Показатель надежности удовлетворяет требованиям п.6.26 СП 124.13330.2012.

Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно предоставленным данным, на источниках теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за 2020 год было зафиксировано 13 инцидентов, приведших к прекращению поставки тепловой энергии потребителям, из них: по причине прекращения подачи электроэнергии – 3 шт., плановые работы – 1 шт., технологический сбой – 9 шт. За 2020 год на  котельной АО «Вегетта» была зафиксирована одна авария, на котельной ПАО «ДНПП», согласно предоставленным данным, была проведена остановка оборудования по причине проведения работ на котельной. Таким образом, за пять последних лет зафиксированы случаи отказов в работе источников тепловой энергии:

- за 2017 год – 0 ед. (все случаи инциденты);

- за 2018 год – 0 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2019 год – 0 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2020 год – 15 ед. (инциденты – 14 шт, аварии – 1шт.);

- за 2021 год – 0 ед. (все случаи - инциденты).

По информации полученной от АО «Вегетта», ОАО «ПО «ТОС», ПАО «ДНПП»,ГОУ ВПО «МФТИ», ФГБУ «ЦЖКУ», за пять последних лет отказов на тепловых сетях ГО Долгопрудный приведшее к отключению теплоснабжения потребителей – не зафиксировано. По информации полученных от МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за пять последних лет число отказов на тепловых сетях ГО Долгопрудный приведшее к отключению теплоснабжения потребителей составило:

- за 2017 год – 40 ед. (все случаи инциденты);

- за 2018 год – 25 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2019 год – 24 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2020 год – 50 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2021 год – 122 ед. (все случаи - инциденты).

Анализ данных показывает, что система теплоснабжения ГО Долгопрудный имеет высокую частоту отключений потребителей и может классифицироваться, как малонадежная.

Причиной аварийных ситуаций, произошедших при теплоснабжении ГО Долгопрудный является физический износ отдельных участков сетей отопления и ГВС.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно предоставленным данным, на источниках теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за 2020 год было зафиксировано 13 инцидентов, приведших к прекращению поставки тепловой энергии потребителям, из них: по причине прекращения подачи электроэнергии – 3 шт., плановые работы – 1 шт., технологический сбой – 9 шт. За 2020 год на  котельной АО «Вегетта» была зафиксирована одна авария, на котельной ПАО «ДНПП», согласно предоставленным данным, была проведена остановка оборудования по причине проведения работ на котельной.

Восстановительные ремонты на источниках тепловой энергии ГО Долгопрудный проводились силами эксплуатирующей и привлеченных организаций, восстановление осуществлялось в течение нормативного времени, исходя из вида отказа.

С учетом периода обнаружения и сложности устранения технологических нарушений (инцидентов) среднее время, затраченное на восстановления работоспособности теплоснабжения в ГО Долгопрудный, составило 6 ч. 25 мин.

По информации полученной от АО «Вегетта», ОАО «ПО «ТОС», ПАО «ДНПП»,ГОУ ВПО «МФТИ», ФГБУ «ЦЖКУ», за пять последних лет случаи отказов в теплоснабжении потребителей – не зафиксировано. По информации полученных от МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», за пять последних лет имели место отдельные случаи отказов в теплоснабжении потребителей. За указанный период в системе теплоснабжения ГО Долгопрудный произошел 261 инцидент.

Восстановительные ремонты на сетях отопления и ГВС ГО Долгопрудный проводились силами эксплуатирующей и привлеченных организаций, восстановление осуществлялось в течение нормативного времени, исходя из вида отказа.

С учетом периода обнаружения и сложности устранения технологических нарушений (инцидентов) среднее время, затраченное на восстановления работоспособности теплоснабжения в ГО Долгопрудный, составило не более 16 часов.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный на период с 2021 до 2040 года (базовый 2020 г.) действует схема теплоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2029 года (базовый - 2014 г.), утвержденная Постановлением Администрации ГО Долгопрудный от 01.12.2014 №995ПА. В 2018 году проводилась актуализация действующей схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный на период с 2018 до 2034 г. (базовый - 2017 г.). Однако документ в установленном порядке, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, не утвержден.

В период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, произошли изменения в надежности теплоснабжения за счет реконструкции существующих котельных, ввода и вывода котельных. В Схеме теплоснабжения  с базовым 2017 годом система теплоснабжения ГО Долгопрудного относилась к надежным (Кнад = 0,77), во вновь разрабатыаемой схеме система теплоснабжения ГО Долгопрудного относится к малодежным (Кнад = 0,739).

Относительно Схемы теплоснабжения с базовым 2017 годом, в существующей системе теплоснабжения ГО Долгопрудный значительно увеличились случаи (инциденты) отказов на тепловых сетях и источника). Отказы (инциденты) на источниках в утвержденной схеме (за 2016 год) не зафиксированы, во вновь разрабатываемой отказы на источниках теплоснабжения ГО Долгопрудный составляют - 15 ед. Отказы (инциденты) на тепловых сетях в утвержденной схеме (на 2016 год) зафиксированы в размере 4 случев, во вновь разрабатываемой отказы (инциденты) на тепловых сетях составляют 122 случая. Причиной аварийных ситуаций, произошедших при теплоснабжении ГО Долгопрудный является физический износ отдельных участков сетей отопления и ГВС.Таким образом, в соответствии с проведенным анализом оборудования, установленного на источниках тепловой энергии и на тепловых сетях ГО Долгопрудный, можно сделать вывод:

существующее оборудование на котельных ГО Долгопрудный физически и морально устарело;

высокий процент износа существующих тепловых сетей;

отсутствие резервного вида топлива пракически на всех истониках тепловой энергии ГО Долгопрудный, за исключением Котельной ул. Спортивная, д.3а;

отсутствие резервных источников электроснабжения практически на всех источникоахтепловой энергии ГО Долгопрудный;

низкий уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»

Теплосетевые организации и субъекты естественных монополий в области раскрытия информации руководствуются «Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» (постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.09№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»).

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, и (или) в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления, распространяемых в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных образованиях, на территории которых регулируемые организации осуществляют свою деятельность (далее - официальные печатные издания);

опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) регулируемой организации, и (или) на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, и (или) на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации;

предоставления информации на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее соответственно - потребители, регулируемые товары и услуги).

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.09№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», размещается регулируемой организацией на выбранных ею сайтах в сети Интернет из числа указанных в подпункте "б" должна быть доступна в течение 5 лет.

Регулируемые организации обязаны сообщать по запросу потребителей адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим документом.

В официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме) подлежит опубликованию информация, указанная в пунктах 12, 16, 18, 23, 27, 29, 34, 38, 40, 45, 49, 51, 56 и 59 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.09№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

На территориях, на которых отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается путем ее опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также путем предоставления информации на основании письменных запросов потребителей.

Регулируемые организации в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет) в соответствии с настоящим документом сообщают в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, о раскрытии соответствующей информации с указанием официального печатного издания и (или) адреса сайта в сети Интернет, которые используются для размещения этой информации.

В случае раскрытия информации на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, сообщение о раскрытии соответствующей информации в этот орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления не направляется.

Перечень информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим документом, является исчерпывающим.

Одновременно с указанной информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.09№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», предоставляется регулируемой организацией потребителю на основании письменного запроса о предоставлении информации.

Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи лично потребителю по месту нахождения регулируемой организации.

Регулируемые организации ведут учет письменных запросов потребителей, а также хранят копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

Потребитель в письменном запросе о предоставлении информации указывает регулируемую организацию, в которую направляет указанный запрос, а также свою фамилию, имя, отчество (наименование юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, подписывает запрос и проставляет дату, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично потребителю).

Поступивший в адрес регулируемой организации письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления в регулируемую организацию с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующей организации. Регулируемая организация не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую в соответствии с настоящим документом информацию в адрес потребителя согласно избранному потребителем способу получения информации

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.09№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

В ГО Долгопрудный регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют:

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»;

АО «Вегетта»;

ФГАОУ ВО «МФТИ»;

ПАО «ДНПП»;

ОАО «ПО «ТОС».

Основные результаты хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций представлены в таблицах Таблица 1.101 - 1.115.

Таблица 1.101 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (начало)

Таблица 1.102 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (окончание)

Таблица 1.103 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (начало)

Таблица 1.104 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (окончание)

Таблица 1.105 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (начало)

Таблица 1.106 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (окончание)

Таблица 1.107 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (начало)

Таблица 1.108 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (окончание)

Таблица 1.109 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (начало)

Таблица 1.110 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (окончание)

Таблица 1.111 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (начало)

Таблица 1.112 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (окончание)

Таблица 1.113 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (начало)

Таблица 1.114 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (продолжение)

Таблица 1.115 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (окончание)

Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за пределы эффективного радиуса теплоснабжения и др.

Технико-экономические показатели работы организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа Долгопрудный за базовый 2020 год, представлены в таблице 1.116.

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией проекта обновлены показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2018-2020 гг. Изменения касаются количества вырабатываемого тепла, собственных нужд, отпуска тепловой энергии в тепловую сеть и потерь в тепловых сетях.

Таблица 1.116 - Сводные технико-экономические показатели котельных по отчетности теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход тепла на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал | Расход газа, м3 | Расход условного топлива, т.у.т. | УРУТ, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 86696,00 | 2448,38 | 84247,63 | 3662,94 | 80584,69 | 14 745 536 | 17 287 | 196,90 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 48441,72 | 578,57 | 47863,15 | 6734,01 | 41129,14 | 7 460 388 | 8 746 | 185,55 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 123917,89 | 1033,96 | 122883,93 | 24770,88 | 98113,05 | 16 061 129 | 18 830 | 153,69 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 16836,31 | 292,22 | 16544,09 | 2669,69 | 13874,41 | 2 414 080 | 2 830 | 169,78 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 17236,47 | 303,70 | 16932,77 | 1610,86 | 15321,91 | 2 082 366 | 2 441 | 128,21 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 16948,80 | 278,22 | 16670,58 | 5058,98 | 11611,60 | 2 470 050 | 2 896 | 167,47 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 17958,06 | 271,36 | 17686,70 | 5905,92 | 11780,78 | 2 346 533 | 2 751 | 157,91 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 4780,00 | 192,22 | 4587,78 | 1675,64 | 2912,14 | 485 816 | 570 | 121,99 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 17299,19 | 309,63 | 16989,56 | 3727,68 | 13261,88 | 2 379 161 | 2 789 | 154,66 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 8082,32 | 797,60 | 7284,72 | 1335,25 | 5949,47 | 1 205 840 | 1 414 | 174,18 |
| 11 | Модульная котельная | 616,75 | 38,30 | 578,45 | 0,00 | 578,45 | 90616,26 | 106 | 194,09 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 8019,91 | 395,60 | 7624,31 | 0,00 | 7624,31 | 1 041 816 | 1 221 | 157,88 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 6398,98 | 302,70 | 6096,28 | 0,00 | 6096,28 | 798 975 | 937 | 144,89 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3800,83 | 124,21 | 3676,61 | 0,00 | 3676,61 | 621135,57 | 728,21 | 193,70 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 377033,22 | 7366,67 | 369666,55 | 57151,85 | 312514,70 | 54 203 439,94 | 63 547,11 | 164,35 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ПАО «ДНПП» | 108445,90 | 2034,87 | 106411,03 | 4295,29 | 102115,74 | 14512890,00 | 16 690 | 153,90 |
| 16 | Котельная АО «Вегетта» | 21766,59 | 452,36 | 21314,23 | 3133,57 | 18180,66 | 2863700,00 | 3 342 | 157,20 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | 45305,92 | 39,00 | 45266,92 | 1376,11 | 43890,81 | 6067054,00 | 6 977 | 154,00 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  | 175518,41 | 2526,23 | 172992,18 | 8804,97 | 164187,21 | 23443644,00 | 27 009 | 155,03 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №103 | 15388,26 | 76,94 | 15311,32 | 1837,36 | 13473,96 | 2206450,16 | 2 587 | 168,11 |
| 19 | Котельная №94 | 7351,07 | 36,76 | 7314,32 | 877,72 | 6436,60 | 917853,58 | 1 076 | 146,39 |
| Итого по котельным ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 22739,33 | 113,70 | 22625,63 | 2715,08 | 19910,56 | 3124303,74 | 3 663 | 157,25 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО «ПО «ТОС» | 15351,63 | 1335,10 | 14016,53 | 3504,13 | 10512,4 | 2152445,00 | 2 512 | 161,10 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 590642,59 | 11341,69 | 579300,90 | 72176,03 | 507124,87 | 82 923 832,68 | 96 731,62 | 158,88 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 №366-Р, №369-Р, от 19.11.2019 №314-Р, от 18.12.2019 №378-Р, от 19.12.2019 №395-Р, от 20.12.2019 №440-Р, от 26.11.2020 №209-Р, от 01.12.2020 №228-Р, от 18.12.2020 №303-Р, №306-Р, №307-Р и №308-Р, установлены тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории ГО Долгопрудный МО на 2019-2021 года..

Динамика утвержденных тарифов организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный, по данным Комитета по ценам и тарифам Московской области с учетом последних 3 лет, приведена в таблице 1.117.

Таблица 1.117 - Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере теплоснабжения

| Наименование организации | Ед. изм-я | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.01.2021 | 01.07.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | руб./Гкал | 1772,00 | 1826,90 | 1826,90 | 1863,95 | 1863,95 | 1899,41 |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" АИТ №7 | руб./Гкал | 1622,40 | 1672,80 | 1672,80 | 1747,50 | 1747,50 | 1787,74 |
| АО "Вегетта" | руб./Гкал | 1701,00 | 1754,70 | 1754,70 | 1792,49 | 1792,49 | 1844,06 |
| ФГАОУ ВО «МФТИ» | руб./Гкал | 1304,40 | 1404,20 | 1392,21 | 1392,21 | 1392,21 | 1433,50 |
| ОАО «ПО «ТОС» | руб./Гкал | 1321,50 | 1363,80 | 1363,80 | 1363,80 | 1363,80 | 1376,44 |
| ПАО «ДНПП» | руб./Гкал | 1417,60 | 1452,50 | 1441,16 | 1441,16 | 1441,16 | 1490,63 |
| ФГБУ «ЦЖКУ»* | руб./Гкал | 1708,72 | 1754,10 | 1754,10 | 1771,77 | 1771,77 | 1773,77 |

*- Отдельный тариф на тепловую энергию для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» на территории ГО Долгопрудный не устанавливался. На территории ГО Долгопрудный действует тариф, установленный для ФГБУ «ЦЖКУ» на территории Московской области.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный для каждой организации и для каждого установленного тарифа представлена в таблицах Таблица 1.118 - 1.132.

Таблица 1.118 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (начало)

Таблица 1.119 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (окончание)

Таблица 1.120 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (начало)

Таблица 1.121 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» АИТ №7 (окончание)

Таблица 1.122 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (начало)

Таблица 1.123 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – АО «Вегетта» (окончание)

Таблица 1.124 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (начало)

Таблица 1.125 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения –ГОУ ВПО «МФТИ» (окончание)

Таблица 1.126 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (начало)

Таблица 1.127 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ОАО «ПО «ТОС» (окончание)

Таблица 1.128 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (начало)

Таблица 1.129 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП» (окончание)

Таблица 1.130 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (начало)

Таблица 1.131 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (продолжение)

Таблица 1.132 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ» (окончание)

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно пункту 31 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения – это плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

На 2019 год распоряжением Комитета от 14.12.2018 №346-Р установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», АО «Вегетта»,ГОУ ВПО «МФТИ», ОАО «ПО «ТОС», ПАО «ДНПП» в размерах согласно таблице 1.133.

Таблица 1.133 – Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный Московской области на 2019 год

| № п/п | Наименование | Значение (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), тыс.руб./Гкал/ч | 30,00 |  |  |
| 2 | Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (П2.1), (тыс.руб./м)/Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | Категория надежности |  |  |
|  |  | до 50 м включительно | от 50 м до 200 м включительно | более 200 м |
| 2.2.1 | канальная прокладка (П2.1 к) |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 50 мм | 235,10 | 215,17 | 205,21 |
| 2.2.1.2 | 65 мм | 142,82 | 130,70 | 124,63 |
| 2.2.1.3 | 80 мм | 83,80 | 77,06 | 73,69 |
| 2.2.1.4 | 100 мм | 65,74 | 58,50 | 54,88 |
| 2.2.1.5 | 125 мм | 34,19 | 30,44 | 28,57 |
| 2.2.1.6 | 150 мм | 23,52 | 20,94 | 19,66 |
| 2.2.1.7 | 200 мм | 15,21 | 13,15 | 12,12 |
| 2.2.1.8 | 250 мм | 9,89 | 8,63 | 8,00 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка (П2.1 б/к) |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 мм | 87,88 | 67,96 | 58,00 |
| 2.2.2.2 | 65 мм | 55,31 | 43,19 | 37,12 |
| 2.2.2.3 | 80 мм | 32,28 | 25,54 | 22,17 |
| 2.2.2.4 | 100 мм | 29,45 | 22,21 | 18,59 |
| 2.2.2.5 | 125 мм | 16,47 | 12,73 | 10,85 |
| 2.2.2.6 | 150 мм | 12,13 | 9,56 | 8,27 |
| 2.2.2.7 | 200 мм | 8,89 | 6,83 | 5,80 |
| 2.2.2.8 | 250 мм | 6,38 | 5,12 | 4,49 |

На 2020 год распоряжением Комитета от 20.12.2019 №401-Р установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», АО «Вегетта» в размерах согласно таблице 1.134.

Таблица 1.134 - Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный Московской области на 2020 год

| № п/п | Наименование | Значение (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), тыс.руб./Гкал/ч | 33,10 |  |  |
| 2 | Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (П2.1), (тыс.руб./м)/Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | Категория надежности |  |  |
|  |  | до 50 м включительно | от 50 м до 200 м включительно | более 200 м |
| 2.2.1 | канальная прокладка (П2.1 к) |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 50 мм | 244,90 | 224,18 | 213,81 |
| 2.2.1.2 | 65 мм | 148,77 | 136,15 | 129,84 |
| 2.2.1.3 | 80 мм | 87,38 | 80,37 | 76,86 |
| 2.2.1.4 | 100 мм | 68,45 | 60,93 | 57,16 |
| 2.2.1.5 | 125 мм | 35,59 | 31,69 | 29,75 |
| 2.2.1.6 | 150 мм | 24,36 | 21,69 | 20,36 |
| 2.2.1.7 | 200 мм | 15,90 | 13,56 | 12,49 |
| 2.2.1.8 | 250 мм | 10,23 | 8,96 | 8,32 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка (П2.1 б/к) |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 мм | 92,47 | 71,74 | 61,38 |
| 2.2.2.2 | 65 мм | 58,19 | 45,57 | 39,26 |
| 2.2.2.3 | 80 мм | 33,99 | 26,98 | 23,47 |
| 2.2.2.4 | 100 мм | 30,79 | 23,27 | 19,50 |
| 2.2.2.5 | 125 мм | 17,23 | 13,34 | 11,39 |
| 2.2.2.6 | 150 мм | 12,56 | 9,89 | 8,56 |
| 2.2.2.7 | 200 мм | 9,16 | 7,03 | 5,97 |
| 2.2.2.8 | 250 мм | 6,60 | 5,33 | 4,69 |

На 2021 год распоряжением Комитета от 10.12.2020 №237-Р установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в размерах согласно таблице 1.135.

Таблица 1.135 - Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный Московской области на 2021 год

| № п/п | Наименование | Значение (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), тыс.руб./Гкал/ч | 34,40 |  |  |
| 2 | Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (П2.1), (тыс.руб./м)/Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | Категория надежности |  |  |
|  |  | до 50 м включительно | от 50 м до 200 м включительно | более 200 м |
| 2.2.1 | канальная прокладка (П2.1 к) |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 50 мм | 260,13 | 238,31 | 227,40 |
| 2.2.1.2 | 65 мм | 157,92 | 144,63 | 137,98 |
| 2.2.1.3 | 80 мм | 92,61 | 85,23 | 81,54 |
| 2.2.1.4 | 100 мм | 72,43 | 64,55 | 60,61 |
| 2.2.1.5 | 125 мм | 37,62 | 33,55 | 31,51 |
| 2.2.1.6 | 150 мм | 25,61 | 22,81 | 21,42 |
| 2.2.1.7 | 200 мм | 16,39 | 14,17 | 13,06 |
| 2.2.1.8 | 250 мм | 10,53 | 9,20 | 8,54 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка (П2.1 б/к) |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 мм | 97,88 | 76,06 | 65,15 |
| 2.2.2.2 | 65 мм | 61,46 | 48,17 | 41,52 |
| 2.2.2.3 | 80 мм | 35,94 | 28,56 | 24,86 |
| 2.2.2.4 | 100 мм | 32,42 | 24,54 | 20,61 |
| 2.2.2.5 | 125 мм | 18,11 | 14,04 | 12,00 |
| 2.2.2.6 | 150 мм | 13,06 | 10,27 | 8,87 |
| 2.2.2.7 | 200 мм | 9,47 | 7,25 | 6,14 |
| 2.2.2.8 | 250 мм | 6,69 | 5,36 | 4,70 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации № 1075 от 22.10.2012, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным, полученным от Комитета по ценам и тарифам Московской области (письмо от 21.12.2021 №30исх-4930/10.2), плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории ГО Долгопрудный за период 2019-2021 гг. – не устанавливалась.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

На момент разработки схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный, Правительство Российской Федерации не принимало решения об отнесении ГО Долгопрудный к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения ГО Долгопрудный, Правительство Российской Федерации не принимало решения об отнесении ГО Долгопрудный к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения представлено в таблице 1.136.

Таблица 1.136 - Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование организации | Ед. изм-я | Тариф на тепловую энергию |  | Изменение показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Схема теплоснабжения на период 2019-2032 гг. | Схема теплоснабжения на период 2021-2040 гг. |  |
|  |  | 01.07.2017 | 01.07.2021 |  |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | руб./Гкал | 2010,48 | 1899,41 | 94,5% |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" АИТ №7 | руб./Гкал | 1914,43 | 1787,74 | 93,4% |
| АО "Вегетта" | руб./Гкал | 1933,08 | 1844,06 | 95,4% |
| ФГАОУ ВО «МФТИ» | руб./Гкал | 1430,87 | 1433,50 | 100,2% |
| ОАО «ПО «ТОС» | руб./Гкал | 1449,51 | 1376,44 | 95,0% |
| ПАО «ДНПП» | руб./Гкал | 1436,53 | 1490,63 | 103,8% |

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный в Схеме теплоснабжения ГО Долгопрудный с базовым 2017 годом – отсутствует. Таким образом, оценить изменения в утвержденных ценах (тарифах) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов заявителей, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения не предоставляется возможным.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В результате анализа теплоснабжения ГО Долгопрудный выявлен ряд проблем организации качественного и безопасного теплоснабжения.

Одной из главных проблем в существующей системе теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей и сетей ГВС, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, рост тарифов на коммунальные услуги.

Ещё одной проблемой системы теплоснабжения городского округа Долгопрудный является присоединение жилых домов к централизованным системам теплоснабжения предприятий. Переключение их на муниципальные котельные позволит не только сократить затраты на теплоснабжение предприятий, но и приведёт к более качественному теплоснабжению потребителей жилых домов. Зачастую промышленным предприятиям не требуется поддерживать температуру в цехах при отсутствии людей на том уровне, на котором это требуется в жилых домах, особенно в ночное время, выходные и праздничные дни.

В настоящее время существуют дефициты тепловой мощности на Котельных ул. Спортивная, 3а, ул. Театральная, 7, ул. Первомайская, 40 и ул. Речная, 14. Покрытие дефицита тепловой мощности на Котельных ул. Спортивная, 3а, и ул. Речная д.14 возможно за счет реконструкции источников тепловой энергии с увеличением мощности. Покрытие дефицита тепловой мощности на Котельных ул. Спортивная, 3а и ул. Театральная, 7 возможно за счет технического перевооружения котельных и реконструкции тепловых сетей для снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

На котельных ул. Спортивная, 3а и ул. Ленинградская, 19 имеются дизель-генераторы, а на котельных, представленных ниже, существует потребность в источниках резервного электропитания:

Котельная ул. Заводская, 2 -1000кВт;

Котельная ул. Заводская, 15 -200кВт;

Котельная ул. Театральная,7 -400кВт;

Котельная ул. Октябрьская, 22 – 160кВт;

Котельная ул. Первомайская, 40 – 160квт;

Котельная ул. Станционная, 11 – 160кВт;

Котельная ул. Речная, 14 – 320кВт;

Котельная мкр. Павельцево -200кВт.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения городского округа - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей порядка 50 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предварительно изолированные трубопроводы в заводских условиях.

Система теплоснабжения городского округа Долгопрудный практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

Следует отметить, что восстановление основных фондов системы теплоснабжения городского округа Долгопрудный невозможно осуществить через повышение тарифа на тепловую энергию, необходимы прямые инвестиции государства для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения.

Дальнейшее развитие системы теплоснабжения ГО Долгопрудный принято преимущественно децентрализованным, на индивидуальных источниках теплоснабжения (крышные котельные, АИТП). На данный момент проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения городского округа Долгопрудный, сводятся к основной причине – отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлив.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, в городском округе Долгопрудный отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Однако, согласно предписанию со стороны, Федеральной Службы по экологическому Надзору, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) «Постановление №5.2-Пс/0058-0495пл-2019», в котельной АО «Вегетта» необходимо заменить устаревшие котлы, не соответствующие настоящим техническим требованиям и способных привсти к аварии на опасном производственном объекте. Также, в аварийном состоянии находятся трубопроводы, где требуется полная замена труб, из-за чего нарушаются требования по водоочистке. Котельная и трубопроводы введены в эксплуатацию в 1968 году.

В связи с этим, необходимо разработать мероприятия по присоединению потребителей услуг (четыре жилых пятиэтажных дома, поликлиника Долгопрудненской центральной городской больницы ГБУЗ МО «ДЦГБ», МБОУ школы №4, детский санаторий «Бирюсинка», ФГКУ «6 Отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области», Муниципальное Бюджетное учреждение городского округа Химки «Аварийно-спасательная служба» (МБУ «ХимСпас»)), присоединенных к сетям АО «Вегетта, от других поставщиков услуг.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения ГО Долгопрудный, произошедших в период, предшествующий разрботке схемы теплоснабжения – отсутствуют.