Приложение к решению Совета

депутатов городского округа

Долгопрудный Московской области

от «17» июля 2025 № 94-нр

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 ГОДА

Книга 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений» (ООО «ЦТЭС)

Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                        А.Х. Регинский

подпись, печать

Москва,

2024 г.

Содержание

1.	Паспорт программы	5

2.	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	10

2.1.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.	15

2.1.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	15

2.1.2.	Описание функциональной структуры теплоснабжения	24

2.1.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.);	28

2.1.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета);	40

2.1.5.	Анализ зон действия централизованных источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки);	51

2.1.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	62

2.1.7.	Описание основных проблем и пути их решения	64

2.1.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов	65

2.2.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.	108

2.2.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	108

2.2.2.	Описание функциональной структуры системы водоснабжения	108

2.2.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	109

2.2.4.	Анализ эффективности и надежности сетей системы водоснабжения (характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию)	113

2.2.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)		118

2.2.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса;	121

2.2.7.	Описание основных проблем и пути их решения.	123

2.2.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов	123

2.3.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.	137

2.3.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	137

2.3.2.	Описание функциональной структуры системы водоотведения	137

2.3.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	140

2.3.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	143

2.3.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)		149

2.3.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	150

2.3.7.	Описание основных проблем и пути их решения.	152

2.3.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	153

2.4.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.	165

2.4.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	165

2.4.2.	Описание функциональной структуры системы электроснабжения	165

2.4.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	169

2.4.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	171

2.4.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)		171

2.4.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	175

2.4.7.	Описание основных проблем и пути их решения	177

2.4.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	177

2.5.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	181

2.5.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	181

2.5.2.	Описание функциональной структуры системы газоснабжения	181

2.5.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	182

2.5.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	182

2.5.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)		186

2.5.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	188

2.5.7.	Описание основных проблем и пути их решения	190

2.5.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	190

2.6.	Краткий анализ существующего состояния системы обращения тко	200

2.6.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	200

2.6.2.	Описание функциональной структуры системы обращения тко	202

2.6.3.	Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)	204

2.6.4.	Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)	259

2.6.5.	Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)		259

2.6.6.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса	262

2.6.7.	Описание основных проблем и пути их решения	262

2.6.8.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	263

2.7.	Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей.	265

3.	Перспективы развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	266

3.1.	Определение перспективных показателей развития городского округа долгопрудный	266

3.2.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	279

3.3.	Сценарии развития коммунальной инфраструктуры с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора	281

4.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	284

5.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	296

5.1.	Инвестиционные программы в системе теплоснабжения.	296

5.2.	Инвестиционные программы в системе водоснабжения.	297

5.3.	Инвестиционные программы в системе водоотведения.	297

5.4.	Инвестиционные программы в системе электроснабжения.	296

5.5.	Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.	297

5.6.	Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации тбо;	297

5.7.	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;	297

5.8.	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.	298

5.9.	Взаимосвязанность проектов.	351

6.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	351

6.1.	Средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов)	375

6.2.	Плата за подключение (присоединение);	375

6.3.	Дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов)	375

6.4.	Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии), кредиты	375

6.5.	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности	379

6.6.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	386

7.	Управление программой	396

7.1.	Ответственный за реализацию программы	396

7.2.	План-график работ по реализации программы	396

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению программы	397

7.4.	Порядок и сроки корректировки программы.	398

- Паспорт Программы

Таблица 1.1 – Паспорт Программы

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на период с 2024 до 2043 года» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав муниципального образования; - Местные нормативные правовые акты; - Документы территориального планирования муниципального образования |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Долгопрудный. |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Центр теплоэнергосбережений» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Долгопрудный. |
| Соисполнители Программы | Организации, занятые в сфере тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также обращением с ТКО |
| Цель Программы | Целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа Долгопрудный Московской области на период 2024-2043 гг. |
| Задачи Программы | Задачами Программы являются: определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; обеспечение жителей и предприятий городского округа Долгопрудный Московской области на период 2024-2043 гг. надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также обращением с ТКО; внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортного и распределения коммунальных ресурсов и услуг; разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры; инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Долгопрудный Московской области на период 2024-2043 гг.; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы к 2043 году | 1 группа целевых показателей надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры; 2 группа целевых показателей качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2024 – 2043 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап – 2024-2028 годы (первоочередное выполнение мероприятий Программы). 2 этап – 2029-2043 годы (расчетное выполнение мероприятий Программы). |
| Объемы требуемых капитальных вложений. | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств, в том числе: - федерального бюджета; - бюджета Московской области; - бюджета городского округа Долгопрудный; - привлеченных средств, в том числе: надбавки к ценам (тарифам) для потребителей коммунальных услуг; платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; средств организаций коммунального комплекса (прибыль на капитальные вложения); заемных средств; иных привлеченных средств. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы инвестиционных проектов перспективных схем по ГО Долгопрудный на период до 2043 г. составит 10643682,0 тыс. руб. (в ценах 2024 г.), в т.ч. по годам реализации: 2024 - 587542,5 тыс. руб. 2025 - 1242481,4 тыс. руб. 2026 - 1156192,3 тыс. руб. 2027 - 1777356,6 тыс. руб. 2028 - 950496,8 тыс. руб. 2029 - 230665,5 тыс. руб. 2030 - 183570,5 тыс. руб. 2031 - 183570,5 тыс. руб. 2032 - 183570,5 тыс. руб. 2033 - 146050,5 тыс. руб. 2034 - 146050,5 тыс. руб. 2035 - 146050,5 тыс. руб. 2036 - 146050,5 тыс. руб. 2037 - 146050,5 тыс. руб. 2038 - 146050,5 тыс. руб. 2039 - 146050,5 тыс. руб. 2040 - 211327,3 тыс. руб. 2041 - 146050,5 тыс. руб. 2042 - 146050,5 тыс. руб. 2043 - 2622452,6 тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: Собственные средства, в т.ч реализуемые за счет инвестиционных и других программ всего - 2117303,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2024 - 69099,8 тыс. руб. 2025 - 132483,6 тыс. руб. 2026 - 234348,9 тыс. руб. 2027 - 730032,7 тыс. руб. 2028 - 644396,7 тыс. руб. 2029 - 22730,3 тыс. руб. 2030 - 20230,0 тыс. руб. 2031 - 20230,0 тыс. руб. 2032 - 20230,0 тыс. руб. 2033 - 20230,0 тыс. руб. 2034 - 20230,0 тыс. руб. 2035 - 20230,0 тыс. руб. 2036 - 20230,0 тыс. руб. 2037 - 20230,0 тыс. руб. 2038 - 20230,0 тыс. руб. 2039 - 20230,0 тыс. руб. 2040 - 20230,0 тыс. руб. 2041 - 20230,0 тыс. руб. 2042 - 20230,0 тыс. руб. 2043 - 21221,6 тыс. руб. Бюджетные средства всего - 2745994,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2024 - 309913,5 тыс. руб. 2025 - 521510,1 тыс. руб. 2026 - 665408,3 тыс. руб. 2027 - 872372,4 тыс. руб. 2028 - 96834,8 тыс. руб. 2029 - 87800 тыс. руб. 2030 - 43205,4 тыс. руб. 2031 - 43205,4 тыс. руб. 2032 - 43205,4 тыс. руб. 2033 - 5685,4 тыс. руб. 2034 - 5685,4 тыс. руб. 2035 - 5685,4 тыс. руб. 2036 - 5685,4 тыс. руб. 2037 - 5685,4 тыс. руб. 2038 - 5685,4 тыс. руб. 2039 - 5685,4 тыс. руб. 2040 - 5685,4 тыс. руб. 2041 - 5685,4 тыс. руб. 2042 - 5685,4 тыс. руб. 2043 - 5685,4 тыс. руб. Средства застройщика всего - 5780383,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2024 - 208529,3 тыс. руб. 2025 - 588487,5 тыс. руб. 2026 - 256435,1 тыс. руб. 2027 - 187991,3 тыс. руб. 2028 - 209265,4 тыс. руб. 2029 - 120135,1 тыс. руб. 2030 - 120135,1 тыс. руб. 2031 - 120135,1 тыс. руб. 2032 - 120135,1 тыс. руб. 2033 - 120135,1 тыс. руб. 2034 - 120135,1 тыс. руб. 2035 - 120135,1 тыс. руб. 2036 - 120135,1 тыс. руб. 2037 - 120135,1 тыс. руб. 2038 - 120135,1 тыс. руб. 2039 - 120135,1 тыс. руб. 2040 - 185411,9 тыс. руб. 2041 - 120135,1 тыс. руб. 2042 - 120135,1 тыс. руб. 2043 - 2595545,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла на 0,4%; - снижение удельного расхода топлива на единицу тепловой энергии на 3%; - увеличение доли собственных инвестиций организаций коммунального комплекса в расходах от основного вида деятельности на 1,2%; - обеспечение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг» в размере 30%; - обеспечение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой и бесперебойным предоставлением услуг по водоотведению, в размере не ниже 100%; - снижение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ до 0. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация г.о. Долгопрудный. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии с Законом Московской области от 25.02.2005 № 56/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Долгопрудный» и Законом Московской области                                    от 23.03.2012 № 20/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границе городского округа Долгопрудный"», муниципальное образование «город Долгопрудный Московской области» наделен статусом города в составе Московской области.

В 2005 г. в соответствии с новым территориальным делением Московской области город Долгопрудный был наделён статусом городского округа. В его состав вошли: город Долгопрудный, территория расположенная севернее Клязьминского водохранилища - посёлки Хлебниково, Шереметьевский, Павельцево, садовые и дачные образования.

В соответствии с законом, административным центром городского округа Долгопрудный (далее - ГО Долгопрудный) является город Долгопрудный.

Населенные пункты, входящие в состав г.о. Долгопрудный: город Долгопрудный.

ГО Долгопрудный расположен к северу от города Москвы и граничит:

- с юга и юго-востока-с территорией города Москвы;

- с юго-запада и запада-с территорией городского округа Химки;

- с севера-с территорией городского округа Мытищи.

Площадь территории ГО Долгопрудный составляет 3 052 га.

Основными планировочными осями рассматриваемой территории являются Савеловское направление МЖД, автодорога Москва-Дмитров-Дубна и Лихачевское шоссе, пересекающие рассматриваемую территорию с юга на север.

Основой природного каркаса являются водные артерии: канал имени Москвы, Клязьминское водохранилище, река Клязьма, а также леса Хлебниковского и Лобненского участкового лесничеств Дмитровского филиала лесничества ФГУП «Мособллес».

Канал имени Москвы отделяет основную часть города от северной части, соединяющиеся в настоящее время только железной дорогой Савеловского направления.

Функционально-планировочная структура ГО Долгопрудный имеет четкое деление на жилую территорию, представленную как индивидуальной, так и многоквартирной жилой застройкой, занимающую северную и центральную часть города, и производственную зону, включающую объекты производственного, научно- производственного, коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры, расположенную в южной части проектируемой территории.

ГО Долгопрудный представляет собой современный город, сформированный в виде компактного планировочного образования с чётким подразделением его территории на функциональные зоны. В пределах города с юга на север формируется промышленно-коммунальная зона, зона жилой застройки и зона отдыха.

ГО Долгопрудный входит в Долгопрудненско–Химкинско-Красногорскую устойчивую городскую систему расселения.

ГО Долгопрудный относится к группе муниципальных образований с высоким уровнем развития.

Динамика изменения общей численности постоянного населения ГО Долгопрудный в течение 2014-2023 гг. (по состоянию на конец указанного года) представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Динамика изменения общей численности постоянного населения ГО Долгопрудный в течение 2014-2023 гг. (по состоянию на конец указанного года)

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения, чел. | 98 788 | 100 567 | 104 238 | 108 861 | 112 007 |
| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| численность населения, чел. | 116 038 | 117 778 | 120 301 | 119 957 | 119 089 |

Планируемая динамика изменения общей численности постоянного населения ГО Долгопрудный по годам на период до 2043 г., исходя из положений генерального плана ГО Долгопрудный представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Планируемая динамика изменения общей численности постоянного населения ГО Долгопрудный по годам на период до 2043 г. (на конец указанного года)

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119089 | 119243 | 120838 | 122414 | 123060 | 123769 | 124581 | 125530 | 126450 | 127370 | 128290 |
| 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
| 129210,6 | 130131 | 131051 | 131971 | 132891 | 133811,3 | 134731 | 135652 | 136572 | 137492 |  |

Карта территории ГО Долгопрудный приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Карта территории ГО Долгопрудный

Характеристика жилищного фонда

Многоквартирная застройка сосредоточена, преимущественно, в центральной части ГО Долгопрудный. Отдельные небольшие участки расположены в микрорайоне Хлебниково и микрорайоне Павельцево (поселок Нефтебазы) в северной части города. Северная часть ГО Долгопрудный преимущественно представлена индивидуальной жилой застройкой, дачными и садовыми товариществами.

Сложившаяся многоквартирная жилая застройка вдоль Савеловского направления МЖД включает кварталы среднеэтажной (3-5 эт.) и многоэтажной (6-17 эт.) застройки. Центральная часть города, примыкающая к Лихачевскому шоссе, сформирована, преимущественно, многоэтажной застройкой 5-9-12-14-17-25 этажей. Малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 эт.) размещается вдоль канала имени Москвы (2 участка), и к югу от городского парка.

Общее количество многоквартирных домов в ГО Долгопрудный составляет 497 шт., общей площадью около 3321,56 тыс. м2.

Сводная статистика общего числа построенных домов в ГО Долгопрудный за последние 30 лет представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Сводная статистика общего числа построенных домов в ГО Долгопрудный за последние 30 лет

| Год постройки | Суммарная площадь, м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь, м2 | Нежилая площадь, м2 | Нежилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 – 2024 | 218300 | 8 | 3511 | 135997 | 16413 | 120 |
| 2010 – 2019 | 1608128 | 55 | 18122 | 1032161 | 85163 | 1690 |
| 2000 – 2009 | 982919 | 64 | 13204 | 796230 | 67430 | 349 |
| 1990 – 1999 | 140575 | 28 | 2426 | 128643 | 3125 | 13 |

Индивидуальная жилая застройка северной части города и вблизи Котовского залива представлена жилыми домами 1-3 эт. с озелененными участками 0,8-2 га. Вдоль Лихачевского шоссе индивидуальная жилая застройка практически полностью утрачена (сохранились отдельные дома).

Дачные и садовые товарищества расположены, в основном, в северной и восточной частях ГО Долгопрудный, вблизи водных пространств, и представлены как домами дачного типа, так и коттеджами.

Многоквартирный жилищный фонд составляет около 92 % от общего жилищного строительного фонда, индивидуальный – 8 %.

Характеристика социальной инфраструктуры, предприятий торговли и общественного питания

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по ГО Долгопрудный представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

| Показатели |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 8587 |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 18667 |
| 1.3 | Детские школы искусств | мест | 1067 |
| 1.4 | Детско-юношеские спортивные школы | мест | 1770 |
| 1.5 | Больничные стационары | коек | 449 |
| 1.6 | Амбулаторно- поликлиническая сеть | пос./смену | 1725 |
| 1.7 | Универсальные комплексные центры социального обслуживания населения | центр | 0 |
| 1.8 | Культурно-досуговых учреждений | единиц | 3 |
|  | Театры | единиц | 1 |
|  | Библиотеки | единиц | 4 |
|  | Музеи | единиц | 1 |
| 1.9 | Спортивные сооружения – всего: | ед. | 244 |
|  | Спортивные сооружения | ед. | 53 |
|  | Стадионы с трибунами | ед. | 1 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | ед. | 140 |
|  | Спортивные залы | ед. | 42 |
|  | Плавательные бассейны | ед. | 8 |
| 1.9 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 76,08 |
| 1.10 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 10,97 |
| 1.11 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торг. пл. | 77,891 |
| 1.13 | Предприятия общественного питания | мест | 5837 |
| 1.14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 231 |
| 1.15 | Пожарные депо | единиц пож.машин | 3 |
| 1.16 | Кладбища (из них площадь, свободная для захоронений, - 0 га) | га | 106,8 |

Промышленность и наука

Основная отличительная черта ГО Долгопрудный - огромный научный и производственный потенциал, а также развитые образовательная и научно- исследовательская сферы. В ГО Долгопрудный расположено большое количество перспективных градообразующих предприятий.

ГО Долгопрудный является крупным отраслевым центром по подготовке высококвалифицированных кадров с высшим (МФТИ, ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН») и средним специальным (ГБПОУ МО «Долгопрудненский техникум») образованием, на факультетах которых обучается более тысячи студентов. В городе размещаются лаборатории, учебные подразделения Московской государственной академии водного транспорта.

Сфера сельскохозяйственных отраслей

- На территории ГО Долгопрудный нет земель сельскохозяйственного назначения.

Анализ социально-экономического положения ГО Долгопрудный представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Информация об экономическом положении ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2023 г. | Справочно: 2022 г. | темп роста | Справочно: 2021 г. | темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество хозяйствующих субъектов по данным бухгалтерской отчетности всего по обследуемым видам экономической деятельности | ед. | 2226 | 2193 | 101,50% | 2102 | 104,33% |
| 2 | Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерской отчетности, всего по обследуемым видам экономической деятельности | тыс. руб. | 47414699 | 66096222 | 71,74% | 37957801 | 174,13% |
| 3 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего по обследуемым видам экономической деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 117077898,4 | 43761141,9 | 267,54% | 26101430,1 | 167,66% |
| 4 | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), всего по обследуемым видам экономической деятельности | чел. | 21222 | 21088 | 100,64% | 21555 | 97,83% |
| 5 | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), всего по обследуемым видам экономической деятельности | тыс. руб. | 29828986,1 | 5467900,4 | 545,53% | 4939404 | 110,70% |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), всего по обследуемым видам экономической деятельности | руб. | 117128,7 | 87371,2 | 134,06% | 77487 | 112,76% |
| 7 | Трудоспособное население города (на 01.01) | чел. | 71747 | 75637 | 94,86% | 73724 | 102,59% |
| 8 | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства), всего по обследуемым видам экономической деятельности | тыс. руб. | 24927913 | 20028423 | 124,46% | 10400142 | 192,58% |
| 8.1 | Собственные средства | тыс. руб. | 5611462 | 5002180 | 112,18% | - | - |
| 8.2 | Привлеченные средства | тыс. руб. | 19316451 | 15026243 | 128,55% | - | - |
| 8.2.1 | Кредиты банков | тыс. руб. | 9291421 | - | - | - | - |
| 8.2.2 | Заемные средства других организаций | тыс. руб. | 220808 | - | - | - | - |
| 8.2.3 | Бюджетные средства | тыс. руб. | 9752268 | 5893579 | 165,47% | - | - |
| 9 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 5280691,4 | 4652993,9 | 113,49% | 3810077,7 | 122,12% |
| 10 | Введено в действие жилых домов | кв. м общей площади | 132991 | 24506 | 542,69% | 121340 | 20,20% |

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Эксплуатацией котельного и теплосетевого оборудования, составляющего систему теплоснабжения, и ведением хозяйственной деятельности на территории ГО Долгопрудный в части теплоснабжения занимаются 6 ресурсоснабжающих организаций (РСО):

- МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»;

- ПАО «ДНПП»;

- ГОУ ВПО «МФТИ»;

- ФГБУ «ЦЖКУ»;

- ООО «Гранель Инжиниринг»;

- ООО «Теплосервис».

Основной теплоснабжающей организаций является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» с долей присоединенной нагрузки потребителей около 90% от общей нагрузки ГО Долгопрудный. Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование для производства, транспортировки и распределения тепловой энергии организаций используется на праве договора аренды с собственником, которым является администрация ГО Долгопрудный.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» и потребители тепловой энергии (юридические лица, в том числе компания, управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями.

Эксплуатирующие организации, предоставляющие услуги по централизованному теплоснабжению на территории ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Эксплуатирующие организации, предоставляющие услуги по теплоснабжению

| № п/п | Наименование организации | Фактический адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 11 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | ПАО «ДНПП» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ГОУ ВПО «МФТИ» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Спартаковская, д. 2 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 5 | OOO «Гранель Инжиниринг» | 143905, Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома 12, помещ. 2 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 6 | ООО «Теплосервис» | 141704, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19, помещ. НП4 | Теплоснабжающая (производство, передача и распределение горячей воды) |

В ГО Долгопрудный централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

В системах централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный функционирует 20 котельных.

Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение в ГО Долгопрудный, по состоянию на 01.01.2024 представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение, по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатирующая организация | собственник | эксплуатирующая организация |  |
| Котельные эксплуатируемые МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
|  |  |  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,9 | МБУ «СЕЗ города Долгопрудного» | не определена* | МБУ «СЕЗ города Долгопрудного» | не определена* | да |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 15 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | да |
|  |  |  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5, стр.1 | ГОУ ВПО «МФТИ» | ГОУ ВПО «МФТИ» | ГОУ ВПО «МФТИ» | ГОУ ВПО «МФТИ» | да |
|  |  |  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |
| 19 | Котельная ЖК «Бригантина» | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а | ГК «Гранель Инжиниринг» | OOO «Гранель Инжиниринг» | ГК «Гранель Инжиниринг» | OOO «Гранель Инжиниринг» | да |
| 20 | Котельная №29 | г. Долгопрудный, ул. Московская д.51В | ООО "Теплосервис" | ООО "Теплосервис" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| Примечание: * - организация эксплуатирующая источник тепловой энергии Модульная котельная, расположенный г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.7,9 и тепловые сети от него – не определена. Сбытовую деятельность и оплату потребленных энергетических ресурсов по объекту осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного". Учитывая изложенное, здесь и далее в настоящей схеме теплоснабжения г. Долгопрудного источник тепловой энергии и зона его действия отнесены к зоне деятельности МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение отдельных зданий на территории ГО Долгопрудный осуществляется от нецентрализованных источников тепловой энергии (всего 67 ед.).

Организациями, осуществляющими нецентрализованное теплоснабжение потребителей на территории ГО Долгопрудный, являются:

1.	ООО «Теплосервис» эксплуатирует 32 источника тепловой энергии;

2.	ООО «Стройтеплосервис» эксплуатирует 10 источников тепловой энергии;

3.	ООО «ПИК-Комфорт» эксплуатирует 7 источников тепловой энергии;

4.	ООО «СервисГрад» эксплуатирует 2 источника тепловой энергии;

5.	Товарищество собственников жилья «Новый бульвар, 21» (ТСЖ «Новый бульвар, 21») эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

6.	«МАП № 9 г. Долгопрудный» филиал АО «МОСТРАНСАВТО» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

7.	ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» эксплуатирует 3 источника тепловой энергии;

8.	Товарищество собственников жилья «Наш дом – Новый бульвар 23» (ТСЖ «Наш дом – Новый бульвар 23») эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

9.	Товарищество собственников жилья «Новый бульвар 19» (ТСЖ «Новый бульвар 19») эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

10.	АО «ДКБА» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

11.	ФГБУ «ЦАО» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

12.	ООО «Бетас» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии;

13.	ГОУ ВПО «МФТИ» эксплуатирует 2 источника тепловой энергии;

14.	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» эксплуатирует 2 источника тепловой энергии;

15.	АО «Вегетта» эксплуатирует 1 источник тепловой энергиии;

16.	АО «ПО «ТОС» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии.

Поскольку указанные выше объекты теплоснабжения не влияют на развитие муниципального образования, и организации, эксплуатирующие данные объекты, не осуществляют регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, то далее они не рассматриваются.

Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный приведены в таблицах 2.8 – 2.13.

Таблица 2.8 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 1)

| № п/п |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатирующая организация |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Владелец котельной |  | ООО «Теплосервис» | ТСН «Новый бульвар, дом 3» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 2 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 3 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 4 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5, к. 1 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 9, к. 1 | г. Долгопрудный, бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 | г. Долгопрудный, бульвар имени Умберто Нобиле, д. 2 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 8 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 10, корп. 1 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 12 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 17 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 03.10.2019 | 10.01.2012 | 09.01.2014 | 21.01.2013 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 08.10.2018 | 24.09.2019 | 27.01.2012 | 23.12.2015 | 04.02.2013 | 15.10.2018 | 19.11.2013 | 09.11.2013 |
| Котлы водогрейные | Тип | R 3404 | R 3404 | R 606 | R 3404 | R 3406 | R 3407 | R 3406 | R 3405 | R 3402 | R 3404 | R 606 | R 3404 | R 3401 | R 3401 |
|  | Кол-во | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 1,038 (0,89) | 1,038 (0,89) | 0,485 (0,42) | 1,038 (0,89) | 1,279 (1,10) | 1,400 (1,20) | 1,279 (1,10) | 1,159 (1,00) | 0,784 (0,67) | 1,038 (0,89) | 0,485 (0,42) | 1,038 (0,89) | 0,702 (0,60) | 0,702 (0,60) |
|  | котельной | 4,152 (3,57) | 3,114 (2,68) | 1,940 (1,67) | 4,152 (3,57) | 5,116 (4,40) | 5,600 (4,82) | 3,837 (3,30) | 4,636 (3,99) | 2,352 (2,02) | 3,114 (2,68) | 0,970 (0,83) | 3,114 (2,68) | 1,404 (1,21) | 1,404 (1,21) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 0,965 (0,83) | 0,965 (0.83) | 0,475 (0,41) | 0,965 (0.83) | 1,189 (1,02) | 1,309 (1,12) | 1,189 (1,02) | 1,078 (0,93) | 0,729 (0,63) | 0,965 (0.83) | 0,475 (0,41) | 0,965 (0.83) | 0,657 (0,56) | 0,657 (0,56) |
|  | котельной | 3,9 (3,3) | 2,9 (2,5) | 1,9 (1,6) | 3,9 (3,3) | 4,8 (4,1) | 5,2 (4,5) | 3,6 (3,1) | 4,3 (3,7) | 2,2 (1,9) | 2,9(2,5) | 1,0 (0,8) | 2,9 (2,5) | 1,3 (1,1) | 1,3 (1,1) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | ИТОГО | 2,87 | 2,11 | 1,50 | 3,20 | 3,86 | 4,17 | 3,06 | 3,60 | 1,70 | 2,44 | 0,80 | 2,08 | 1,10 | 1,10 |
|  | Отоп-вент. | 1,72 | 1,27 | 0,90 | 1,92 | 2,32 | 2,50 | 1,84 | 2,16 | 1,02 | 1,46 | 0,48 | 1,25 | 0,66 | 0,66 |
|  | ГВС | 1,15 | 0,84 | 0,60 | 1,28 | 1,54 | 1,67 | 1,22 | 1,44 | 0,68 | 0,98 | 0,32 | 0,83 | 0,44 | 0,44 |
| Установленная мощность электроприёмников, кВт/ч |  | 27,97 | 25,54 | 28,03 | 26,53 | 28,36 | 36,32 | 29,08 | 21,92 | 21,97 | 25,3 | 24,98 | 25,1 | 19,75 | 19,75 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | ул. Новый бульвар, д. 2 | ул. Новый бульвар, д. 3 | ул. Новый бульвар, д. 4 | ул. Новый бульвар, д. 5 | 1) Новый бульвар, д. 5, к. 1 2) Новый бульвар, д. 5, к. 1 (д/сад № 17 «Непоседы») 3) Новый бульвар, д. 7, к. 1 | 1) Новый бульвар, д. 9, к. 1 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 4 3)бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 4 (спорткомплекс) | 1) бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 1 | 1) бульвар имени Умберто Нобиле, д. 2 2) бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 2 | ул. Госпитальная, д. 8 | 1) ул. Новое шоссе, д. 10 2) ул. Новое шоссе, д. 10( д/сад №11 "Золотой ключик") | ул. Новое шоссе, д. 10, корп. 1 | ул. Новое шоссе, д. 12 | ул. Набережная, д. 17 | ул. Набережная, д. 19 |

Таблица 2.9 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 2)

| № п/п |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатирующая организация |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Владелец котельной |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19, корп.2 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 21 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 23 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 25 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, стр. 1, сооружение 1 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, стр. 1, сооружение 2 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 31 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 1 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 3 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 1 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 28.10.2015 | 13.11.2013 | 25.11.2013 | 22.10.2018 | 05.03.2015 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 24.03.2015 | 27.10.2015 | 01.02.2016 | 19.11.2015 | 27.10.2015 | 27.01.2016 |
| Котлы водогрейные | Тип | R 3406 | R 3401 | R 3401 | R 3401 | R 3407 | R 3406 | R 3406 | R 3406 | R 3402 | R 3402 | R 3402 | R 3402 | R 3402 |
|  | Кол-во | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 1,279 (1,10) | 0,702 (0,60) | 0,702 (0,60) | 0,702 (0,60) | 1,400 (1,20) | 1,279 (1,10) | 1,279 (1,10) | 1,279 (1,10) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) | 0,784 (0,67) |
|  | котельной | 6,395 (5,50) | 1,404 (1,21) | 1,404 (1,21) | 1,404 (1,21) | 4,200 (3,61) | 5,116 (4,40) | 5,116 (4,40) | 3,837 (3,30) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) | 1,568 (1,35) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 1,189 (1,02) | 0,657 (0,56) | 0,657 (0,56) | 0,657 (0,56) | 1,309 (1,12) | 1,189 (1,02) | 1,189 (1,02) | 1,189 (1,02) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) | 0,729 (0,63) |
|  | котельной | 5,9 (5,1) | 1,3 (1,1) | 1,3 (1,1) | 1,3 (1,1) | 3,9 (3,3) | 4,8(4,1) | 4,8(4,1) | 3,6 (3,1) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) | 1,5 (1,3) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | ИТОГО | 4,29 | 1,10 | 1,10 | 1,07 | 2,39 | 3,59 | 3,73 | 2,42 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | Отоп-вент. | 2,57 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 1,43 | 2,15 | 2,24 | 1,45 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | ГВС | 1,72 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,96 | 1,44 | 1,49 | 0,97 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Установленная мощность электроприёмников, кВт/ч |  | 38,25 | 19,75 | 19,75 | 21,92 | 29 | 33,57 | 33,57 | 29 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | 1) ул. Набережная, д. 19, корп. 2 2) ул. Набережная, д. 21, корп. 1 3) ул. Набережная, д. 23, корп. 1 | ул. Набережная, д. 21 | ул. Набережная, д. 23 | ул. Набережная, д. 25 | 1) ул. Набережная, д. 29 2) ул. Набережная, д. 27 | ул. Набережная, д. 29, стр. 1 (подъезды 1 - 6) | ул. Набережная, д. 29, стр. 1 (подъезды 7 - 12) | 1) ул. Набережная, д. 31 2) ул. Набережная, д. 33 | ул. Московская, д. 56 | 1) ул. Московская, д. 56, корп. 1 2) ул. Московская, д. 56, корп. 2 | ул. Московская, д. 56, корп. 3 | ул. Московская, д. 58 | 1) ул. Московская, д. 58, корп. 1 2) ул. Московская, д. 58, корп. 2 |

Таблица 2.10 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 3)

| № п/п |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатирующая организация |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" |
| Владелец котельной |  | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "Стройтеплосервис" |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 3 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 11, котельная 1 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш, д. 11, котельная 2 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 1 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское ш., д. 17 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 9 к. 3 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 2 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 5 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 68 к. 5 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 2 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 3 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 4 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 3 к. 1 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | пристроенная | пристроенная | пристроенная | пристроенная | крышная | крышная | крышная | крышная | пристроенная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 26.11.2015 | 21.10.2015 | 21.10.2015 | 22.08.2016 | 22.08.2016 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | 2014 |
| Котлы водогрейные | Тип | R 3402 | R 3407 | R 3407 | R 3406 | R 3408 | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Buderus | Buderus | Buderus | Buderus | Viessmann |
|  | Кол-во | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 0,784 (0,67) | 1,400 (1,20) | 1,400 (1,20) | 1,279 (1,10) | 1,600 (1,38) | 3,5 (3,0) | 1 (0,85) | 1,1 (0,94) | 2,3 (1,97) | 0,9 (0,77) | 0,84 (0,72) | 0,7 (0,60) | 0,84 (0,72) | 1,1 (0,94) |
|  | котельной | 1,568 (1,35) | 5,600 (4,82) | 5,600 (4,82) | 5,116 (4,40) | 8,000 (6,88) | 7 (6,01) | 2 (1,71) | 2,2 (1,89) | 4,6 (3,95) | 1,8 (1,54) | 1,67 (1,43) | 1,4 (1,20) | 1,67 (1,43) | 2,2 (1,89) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 0,729 (0,63) | 1,309 (1,12) | 1,309 (1,12) | 1,189 (1,02) | 1,496(1,29) | 3,22 (2,76) | 0,92 (0,79) | 1,02 (0,87) | 2,12 (1,82) | 0,83 (0,71) | 0,78 (0,67) | 0,65 (0,55) | 0,78 (0,67) | 1,02 (0,87) |
|  | котельной | 1,5 (1,3) | 5,2 (4,5) | 5,2 (4,5) | 4,8(4,1) | 7,5(6,5) | 6,44 (5,52) | 1,84 (1,58) | 2,03 (1,74) | 4,24 (3,64) | 1,66 (1,42) | 1,54 (1,32) | 1,29 (1,10) | 1,54 (1,32) | 2,03 (1,74) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | ИТОГО | 0,82 | 3,89 | 4,13 | 3,86 | 4,86 | 5,52 | 1,58 | 1,74 | 3,64 | 1,42 | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,74 |
|  | Отоп-вент. | 0,49 | 2,33 | 2,48 | 2,32 | 2,92 | 3,31 | 0,95 | 1,04 | 2,18 | 0,85 | 0,79 | 0,66 | 0,79 | 1,04 |
|  | ГВС | 0,33 | 1,56 | 1,65 | 1,54 | 1,94 | 2,21 | 0,63 | 0,70 | 1,46 | 0,57 | 0,53 | 0,44 | 0,53 | 0,70 |
| Установленная мощность электроприёмников, кВт/ч |  | 19,37 | 35,12 | 35,12 | 33,34 | 42,04 | 50,42 | 24,2 | 30,74 | 33,9 | 22,8 | 21 | 20,8 | 21 | 40,1 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | ул. Московская, д. 58, корп. 3 | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 11 (подъезды 1 - 3) 2) ул. Набережная, д. 35 | ул. Старое Дмитровское ш., д. 11 (подъезды 4 - 8) | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 1 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15, корп. 2 3) ул. Старое Дмитровское ш., д. 13, корп. 2 | 1) ул. Старое Дмитровское ш., д. 17 2) ул. Старое Дмитровское ш., д. 15 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 9 к. 3 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 2 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 5 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 5 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 68 к. 5 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 2 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 3 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 4 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 3 к. 1 |

Таблица 2.11 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 4)

| № п/п |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатирующая организация |  | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "СервисГрад" | ООО "СервисГрад" | ТСЖ «Новый бульвар, 21» |
| Владелец котельной |  | ООО "Стройтеплосервис" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "ПИК-Комфорт" | ООО "СервисГрад" | ООО "СервисГрад" | ТСЖ «Новый бульвар, 21» |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 3 | г. Долгопрудный, Дирижабельная ул, 11 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 66 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 68 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 74 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 76 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 80 к. 1 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 7 к .1 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 9 к .1 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, 21 |
| Тип источника тепловой энергии |  | пристроенная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | пристроенная | пристроенная | крышная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 2015 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2015 | 2015 | 2008 |
| Котлы водогрейные | Тип | Viessmann | Rendamax 3406 | Rendamax 3404 | Rendamax 3404 | Rendamax 3406 | Rendamax 3406 | Rendamax 3406 | Rendamax 3406 |  |  | Rendamax 3406 |
|  | Кол-во | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 1,35 (1,16) | 1,189(1,02) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) |  |  | 1,189(1,02) |
|  | котельной | 2,7 (2,32) | 2,37(2,04) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 3,567(3,06) | 3,567(3,06) | 2,37(2,04) | 2,58(2,22) | 2,58(2,22) | 2,37(2,04) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 1,25 (1,07) | 1,189(1,02) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 0,965(0,83) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) | 1,189(1,02) |  |  | 1,189(1,02) |
|  | котельной | 2,49 (2,14) | 2,37(2,04) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 2,89(2,49) | 3,567(3,06) | 3,567(3,06) | 2,37(2,04) | 2,58(2,22) | 2,58(2,22) | 2,37(2,04) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | ИТОГО | 2,14 | 2,02 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,02 |  |  | 2,02 |
|  | Отоп-вент. | 1,28 | 1,21 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,21 | 0,00 |  | 1,21 |
|  | ГВС | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,81 | 0,00 |  | 0,81 |
| Установленная мощность электроприём- ников, кВт/ч |  | 22 | 19.38 | 25,54 | 25,54 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 19.38 |  |  | 19.38 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 3 | г. Долгопрудный, Дирижабельная ул, 11 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 66 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 68 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 70 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 74 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 76 к. 1 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, 80 к. 1 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 7 к .1 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, 9 к .1 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, 21 |

Таблица 2.12 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 5)

| № п/п |  | 53 |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющая компания |  | "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО" |  | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ТСЖ "Наш дом -Новый бульвар 23" | ТСЖ «Новый бульвар 19» | АО "ДКБА" | ФГБУ "ЦАО" | ООО "Бетас" | ГОУ ВПО "МФТИ" |
| Владелец котельной |  | "МАП № 9 г. Долгопрудный" филиал АО "МОСТРАНСАВТО" |  | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" | ТСЖ "Наш дом -Новый бульвар 23" | ТСЖ «Новый бульвар 19» | АО "ДКБА" | ФГБУ "ЦАО" | ООО "Бетас" | ГОУ ВПО "МФТИ" |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 29, стр.8,9 |  | г. Долгопрудный, Новый бульвар д.7 | г. Долгопрудный, Новый бульвар д.9 | г. Долгопрудный, Новый бульвар д.11 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 23 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 24 | г. Долгопрудный ул. Летная1 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 3, корп. 11 | г. Долгопрудный, проезд Строителей, 1 | г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 2к1 |
| Тип источника тепловой энергии |  | блочно-модульная |  | крышная | крышная | крышная | крышная | крышная | отдельно стоящая | отдельно стоящая | отдельно стоящая | крышная |
| Ввод в эксплуатацию |  | 2011 |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2008 | 2009 | 1963 | 2009 | 2004 | 2021 |
| Котлы водогрейные | Тип | Зиосаб - 1600 | Зиосаб - 350 | STM-Energy1600 | STM-Energy1600 | STM-Energy1000 | Rendamax 3404 | Rendamax 3404 | КВ-2.0 | Ferrolli Prextherm T 3G 4000 | Е-1,0-1,4ГМ | Hortek |
|  | Кол-во | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 1,6(1,375) | 0,35(0,301) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,038 (0,89) | 1,038 (0,89) | 2 (1,72) | 4 (3,44) | 0,698(0,6) | 0,616 (0,53) |
|  | котельной | 3,55(3,05) |  | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 2,076(1,78) | 2,076(1,78) | 4 (3,44) | 8 (6,88) | 1,396(1,2) | 1,232 (1,06) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 1,6(1,375) | 0,35(0,301) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,965 (0.83) | 0,965 (0.83) | 2 (1,72) | 4 (3,44) | 0,698(0,6) | 0,616 (0,53) |
|  | котельной | 3,55(3,05) |  | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 2,616(2,256) | 1,9(1,7) | 1,9(1,7) | 4 (3,44) | 8 (6,88) | 1,396(1,2) | 1,232 (1,06) |
| Тип топлива |  | прир. газ |  | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ | прир. газ |  | прир. газ | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | ИТОГО | 2,75 |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,6 | 1,6 | 3,44 | 1,2 | 0,03 | 0,81 |
|  | Отоп-вент. | 2,75 |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,96 | 0,96 | 2,06 | 0,72 | 0,02 | 0,49 |
|  | ГВС | - |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,64 | 0,64 | 1,38 | 0,48 | 0,01 | 0,32 |
| Установленная мощность электроприём- ников, кВт/ч |  | 36 |  | 23 |  | 23 |  | 18,5 | - | - | - | 12 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 29, стр.8,9 |  | г. Долгопрудный, Новый бульвар д.7 | г. Долгопрудный, Новый бульвар д.9 | г. Долгопрудный, Новый бульвар д.11 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 23 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 24 | г. Долгопрудный ул. Летная1 (Внутренний комплекс зданий) | г. Долгопрудный ул. Первомайская, 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 | г. Долгопрудный, проезд Строителей, 1 (отопление ангаров и административного здания, подогрев инертных материалов на территории предприятия) | г. Долгопрудный, общежитие №13 ГОУ ВПО "МФТИ" |

Таблица 2.13 – Сведения по нецентрализованным источникам тепловой энергии на территории ГО Долгопрудный (часть 6)

| № п/п |  | 63 | 64 |  |  | 65 | 66 |  | 67(с отопит. сезона 2023/2024 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющая компания |  | ГОУ ВПО "МФТИ" | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | АО «ПО «ТОС» |  | АО «Вегетта» |
| Владелец котельной |  | ГОУ ВПО "МФТИ" | Администрация ГО Долгопрудный |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | АО «ПО «ТОС» |  | АО «Вегетта» |
| Адрес котельной |  | г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 2к2 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д.9А |  |  | г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 11 | г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5 |  | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1 |
| Тип источника тепловой энергии |  | крышная | отдельно стоящая |  |  | встроенная | отдельно стоящая |  | отдельно стоящая |
| Ввод в эксплуатацию |  | 2023 | 2014 |  |  | 2023 | 2019 |  | 1969 |
| Котлы водогрейные | Тип | TRIGON XXL SE650 | Unimat UT-L 34 | Unimat UT-L 18 |  | КЭН-П 200кВт | ARCUS IGNS G-2300 | ARCUS IGNS G-1800 | ДКВР 10/13 |
|  | Кол-во | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 0,65 (0,56) | 5,2 (4,47) |  | 2,5 (2,15) | 0,2 (0,17)\ | 2,3 (1,98) | 1,8 (1,55) | 11,63 (10) |
|  | котельной | 1,3 (1,12) | 12,9 (11,09) |  |  | 0,6 (0,52) | 6,4 (5,5) |  | 34,89 (30) |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | котла | 0,65 (0,56) | 5,2 (4,47) | 2,5 (2,15) |  | 0,2 (0,17) | 2,3 (1,98) | 1,8 (1,55) | 10,7 (9,2) |
|  | котельной | 1,3 (1,12) | 12,9 (11,09) |  |  | 0,6 (0,52) | 6,4 (5,5) |  | 32,09 (27,59) |
| Тип топлива |  | прир. газ | прир. газ |  |  | электрическая энергия | прир. газ |  | прир. газ |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | ИТОГО | 0,92 | 8,369 |  |  | 0,41 | 1,28 |  | 10 |
|  | Отоп-вент. | 0,63 | 6,863 |  |  | 0,33 | 1,28 |  | 8 |
|  | ГВС | 0,29 | 0,745 |  |  | 0,08 | - |  | 2 |
| Установленная мощность электроприём- ников, кВт |  | 12 | - |  |  | 650 | 40 |  | 125 |
| Количество независимых питающих электр. вводов |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |
| Адреса зданий подключенных к котельной |  | г. Долгопрудный, общежитие №14 ГОУ ВПО "МФТИ" | г. Долгопрудный ул. Летная7 (ГОБУ Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы) |  |  | г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 11 (МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного) | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5 (АО «ПО «ТОС») |  | г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1 (АО «Вегетта» |

    - Описание функциональной структуры теплоснабжения

В ГО Долгопрудный централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

В системах централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный функционирует 20 котельных. Суммарная установленная тепловая мощность котельных по горячей воде составляет 421,52 Гкал/час.

Основным поставщиком услуг централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» с долей присоединенной нагрузки потребителей около 58,98% от общей нагрузки ГО Долгопрудный. Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование для производства, транспортировки и распределения тепловой энергии используется на основании договора аренды с собственником, которым является администрация ГО Долгопрудный.

Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение в ГО Долгопрудный, по состоянию на 01.01.2024 представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение, по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатирующая организация | собственник | эксплуатирующая организация |  |
| Котельные эксплуатируемые МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
|  |  |  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,9 | МБУ «СЕЗ города Долгопрудного» | не определена* | МБУ «СЕЗ города Долгопрудного» | не определена* | да |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 15 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | ПАО «ДНПП» | да |
|  |  |  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5, стр.1 | ГОУ ВПО «МФТИ» | ГОУ ВПО «МФТИ» | ГОУ ВПО «МФТИ» | ГОУ ВПО «МФТИ» | да |
|  |  |  |  |  | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |
| 19 | Котельная ЖК «Бригантина» | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а | ГК «Гранель Инжиниринг» | OOO «Гранель Инжиниринг» | ГК «Гранель Инжиниринг» | OOO «Гранель Инжиниринг» | да |
| 20 | Котельная №29 | г. Долгопрудный, ул. Московская д.51В | ООО "Теплосервис" | ООО "Теплосервис" | Администрация ГО Долгопрудный | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | да |
| Примечание: * - организация эксплуатирующая источник тепловой энергии Модульная котельная, расположенный г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.7,9 и тепловые сети от него – не определена. Сбытовую деятельность и оплату потребленных энергетических ресурсов по объекту осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного". Учитывая изложенное, здесь и далее в настоящей схеме теплоснабжения г. Долгопрудного источник тепловой энергии и зона его действия отнесены к зоне деятельности МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |

Схема ГО Долгопрудный с указанием зон деятельности теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих централизованные источники теплоснабжения представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

Зоны действия децентрализованных источников ограничены строительным объемом домов, на которых они установлены.

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения проведен на основании данных статистических форм, ведущихся в РСО.

Эксплуатационные характеристики основного оборудования котельных в ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Эксплуатационные характеристики основного оборудования котельных, составляющих централизованную систему теплоснабжения г.о. Долгопрудный

| № п/п | Котельная | Марка котла | Тип котла | Вид топлива |  | КПД котла |  | Номинальная производительность котла, Гкал/ч | Паропроиз-водительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное | основное | резервное |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | ТТ-100-01 №1 | водогрейный | газ | дизельное | 93,7 | - | 15,48 | - | 2023 |
|  |  | ТТ-100-01 №2 | водогрейный | газ | дизельное | 93,7 | - | 15,48 | - | 2023 |
|  |  | ТТ-100-01 №3 | водогрейный | газ | дизельное | 95 | - | 14,19 | - | 2023 |
|  |  | ТТ-100-01 №4 | водогрейный | газ | дизельное | 95 | - | 14,19 | - | 2023 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | ТВГ-8М | водогрейный | газ | - | 87 | - | 8,3 | - | 1971 |
|  |  | ТВГ-8М | водогрейный | газ | - | 87 | - | 8,3 | - | 1971 |
|  |  | ТВГ-8М | водогрейный | газ | - | 87 | - | 8,3 | - | 1971 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ | - | 95 | - | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ | - | 95 | - | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ |  | 95 |  | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-11,63 (ЗИОСАБ) | водогрейный | газ | - | 95 | - | 10 | - | 2008 |
|  |  | КВГМ-20 | водогрейный | газ | - | 91,9 | - | 20 | - | 2003 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | ЗИО-60 №1 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №3 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №4 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №5 | водогрейный | газ | - | 78,5 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №6 | водогрейный | газ | - | 79 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №7 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №8 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1996 |
|  |  | ЗИО-60 №9 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1997 |
|  |  | ЗИО-60 №10 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1997 |
|  |  | ЗИО-60 №11 | водогрейный | газ | - | 78 | - | 0,75 | - | 1997 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | ЗИОСАБ -8000 №1 | водогрейный | газ | - | 95 | - | 6,88 | - | 2006 |
|  |  | ЗИОСАБ -8000 №2 | водогрейный | газ | - | 95 | - | 6,88 | - | 2006 |
|  |  | ЗИОСАБ -2000 | водогрейный | газ | - | 95 | - | 1,72 | - | 2006 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | ЗИО-60 №1 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 2023 |
|  |  | ЗИО-60 №2 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 2023 |
|  |  | ЗИО-60 №3 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 1999 |
|  |  | ЗИО-60 №4 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 1999 |
|  |  | ЗИО-60 №5 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №6 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 1995 |
|  |  | ЗИО-60 №7 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 1983 |
|  |  | ЗИО-60 №8 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,7 | - | 1983 |
|  |  | ЗИО-60 №9 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,9 | - | 2003 |
|  |  | ЗИО-60 №10 | водогрейный | газ | - | 80 | - | 0,9 | - | 2003 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | ТГ-3/95 №1 | водогрейный | газ | - | 89,2 | - | 3 | - | 1997 |
|  |  | ТГ-3/95 №2 | водогрейный | газ | - | 88,8 | - | 3 | - | 1997 |
|  |  | КВА -1,63 | водогрейный | газ | - | 89,3 | - | 1,4 | - | 1997 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | Polykraft Unitherm Extra-2000-115-6 №1 | водогрейный | газ | - | до 92,0 | - | 1,72 | - | 2023 |
|  |  | Polykraft Unitherm Extra-2000-115-6 №2 | водогрейный | газ | - | до 92,0 | - | 1,72 | - | 2023 |
|  |  | Polykraft Unitherm Extra-2000-115-6 №3 | водогрейный | газ | - | до 92,0 | - | 1,72 | - | 2023 |
|  |  | Polykraft Unitherm Extra-2000-115-6 №4 | водогрейный | газ | - | до 92,0 | - | 1,72 | - | 2023 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | КВГМ-11,63 | водогрейный | газ | - | 91,1 | - | 2,7 | - | 2003 |
|  |  | КВГМ-11,63 | водогрейный | газ | - | 91,4 | - | 2,7 | - | 2003 |
|  |  | КВГМ-11,63 | водогрейный | газ | - | 91,3 | - | 2,7 | - | 2003 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | ДЕ 16/14ГМ | паровой | газ | - | 90,8 | - | 6,65 | 11,5 | 1999 |
|  |  | ДЕ 16/14ГМ | паровой | газ | - | 89,1 | - | 6,65 | 11,5 | 1999 |
| 11 | Модульная котельная | Valdex 0,150 | водогрейный | газ | - | 92 | - | 0,13 | - | 2018 |
|  |  | Valdex 0,150 | водогрейный | газ | - | 92 | - | 0,13 | - | 2018 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | КВ-ГМ-3,48-115Н №1 | водогрейный | газ | - | 93,3 | - | 3 | - | 2023 |
|  |  | КВ-ГМ-3,48-115Н №2 | водогрейный | газ | - | 93 | - | 3 | - | 2023 |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №3 | водогрейный | газ | - | 92,1 | - | 2 | - | 2015 |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95(115)Н №4 | водогрейный | газ | - | 93,4 | - | 2 | - | 2015 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | КВ-ГМ-2,32-95Н №1 | водогрейный | газ | - | 89,8 | - | 2,01 | - | н/д |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95Н №2 | водогрейный | газ | - | 89,7 | - | 2,01 | - | н/д |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | VIESMANN - 2,3-120Н №1 | водогрейный | газ | - | 90,4 | - | 1,98 | - | 2014 |
|  |  | VIESMANN - 2,3-120Н №2 | водогрейный | газ | - | 90,4 | - | 1,98 | - | 2014 |
| 15 | Котельная №103 | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90,9 | - | 2,15 | - | 2023 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90 | - | 2,15 | - | 2023 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90 | - | 2,15 | - | 2005 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90 | - | 2,15 | - | 2005 |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | ШБ-А7 ст.№1 | паровой | газ | мазут | 91 | - | 6,82 | 10 | 1954 |
|  |  | ШБ-А7 ст.№2 | паровой | газ | мазут | 91 | - | 6,82 | 10 | 1954 |
|  |  | ШБ-А7 ст.№3 | паровой | газ | мазут | 91 | - | 6,82 | 10 | 1954 |
|  |  | ДЕВ-25-14 ст.№5 | водогрейный | газ | мазут | 92 | - | 15 | - | 2002 |
|  |  | ШБ-А7М ст.№7 | водогрейный | газ | мазут | 92 | - | 6,82 | - | 1997 |
|  |  | ПТВМ-30М ст.№9 | водогрейный | газ | мазут | 91 | - | 30 | - | 2004 |
|  |  | ПТВМ-30М ст. №8 | водогрейный | газ | мазут | 91 | - | 30 | - | 2008 |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-8700 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 7,48 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-2500 | водогрейный | газ | - | 92,3 | - | 2,15 | - | 2018 |
|  |  | ТТ100-2500 | водогрейный | газ | - | 92,3 | - | 2,15 | - | 2018 |
| 18 | Котельная №94 | КСВа-2,5 (КВа-2,5) | водогрейный | газ | - | 90 | - | 2,15 | - | 2021 |
|  |  | КСВа-2,5Гс «ВК-32» | водогрейный | газ | - | 90 | - | 2,15 | - | 2013 |
| 19 | Котельная ЖК "Бригантина" | ТТ100-01 | водогрейный | газ | - | 93,6 | - | 12,9 | - | 2021 |
|  |  | ТТ100-01 | водогрейный | газ | - | 93,6 | - | 12,9 | - | 2021 |
|  |  | ТТ100-01 | водогрейный | газ | - | 93,6 | - | 12,9 | - | 2021 |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | Rendamax R3408 №1 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 1,38 | - | 2014 |
|  |  | Rendamax R3408 №2 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 1,38 | - | 2014 |
|  |  | Rendamax R3408 №3 | водогрейный | газ | - | 93,7 | - | 1,38 | - | 2014 |

В соответствии с формами статистической отчетности РСО инцидентов на источниках тепловой энергии, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей в 2023 году, не происходило.

Несмотря на значительный износ оборудования РСО проводят своевременные и планомерные промежуточные и капитальные ремонты в соответствии с запланированными производственными графиками работ. Вследствие проведения на котельном оборудовании капитальных ремонтов срок эксплуатации котлов продлевается.

На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников нет.

Определение объема, отпущенной тепловой энергии с источников в тепловые сети, осуществляется с помощью установленных счетчиков. Большая часть котельных оборудована приборами учета и элементами диспетчеризацией.

Приборы учета установлены на всех муниципальных котельных и ведомственных котельных.

На ведомственных котельных ПАО «ДНПП», ГОУ ВПО «МФТИ» приборы учета являются коммерческими приборами и принимаются в расчете с МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Все котельные ГО Долгопрудный работают на природном газе. Исследования дымовых уходящих газов топливосжигающих установок показывают, что в их составе основными загрязнителями атмосферного воздуха являются оксиды углерода (до 50%), оксиды серы (до 20 процентов), оксиды азота (до 6-8%), углеводороды (до 5-20%), сажа, оксиды и производные минеральных включений и примесей углеводородного топлива. Воздействия на окружающую среду минимальны по сравнению с аналогичными по мощности объектами: угольными и мазутными котельными, ТЭЦ находящихся в Москве в непосредственнной близости к ГО Долгопрудному, а также с объемами выхлопных газов транзитных и местных автомобилей.

Направленные мероприятия в системе теплоснабжения на развитие общей тепловой мощности источников теплоснабжения на территории Долгопрудного за счет строительства новых источников, технического перевооружения существующих источников с замещением устаревших производственных мощностей на современные энергоэффективные котлоагрегаты с высокими КПД и глубокой очисткой уходящих дымных газов должны привести к сдерживанию тренда воздействия на окружающую среду.

По состоянию на базовый год (2023г.) разработки ПКР ГО Долгопрудного по показателю годовые выбросы парниковых газов при расчете в соответствии с Приказом от 27.05.2022 №371 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации "Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов" составлял 131411,82 т/год CO2e.

Таблица 2.16 – Расход топлива на производство тепловой энергии на котельных ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Вид топлива, основное/резервное | Расход газа, тыс.м³ | Расход условного топлива, т.у.т. | Теплотворная способность, ккал/м³ | УРУТ, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | газ/диз.топливо | 10553,00 | 12469,88 | 8271,5 | 181,76 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | газ/нет | 6716,57 | 7936,58 | 8271,5 | 159,42 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | газ/нет | 18243,41 | 21557,20 | 8271,5 | 152,50 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | газ/нет | 2456,43 | 2902,62 | 8271,5 | 179,16 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | газ/нет | 1962,11 | 2318,51 | 8271,5 | 152,30 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | газ/нет | 2488,45 | 2940,46 | 8271,5 | 181,06 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | газ/нет | 2156,29 | 2547,96 | 8271,5 | 173,54 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | газ/нет | 535,21 | 632,42 | 8271,5 | 188,47 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | газ/нет | 2205,55 | 2606,17 | 8271,5 | 156,01 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | газ/нет | 1149,34 | 1358,11 | 8271,5 | 169,14 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,9 | газ/нет | 85,90 | 101,51 | 8271,5 | 221,13 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | газ/нет | 890,62 | 1052,40 | 8271,5 | 155,61 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | газ/нет | 598,87 | 707,65 | 8271,5 | 158,41 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | газ/нет | 489,47 | 578,38 | 8271,5 | 154,21 |
| 15 | Котельная №103 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | газ/нет | 1420,12 | 1678,08 | 8271,5 | 153,20 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  | 51951,35 | 61387,95 | 8271,5 | 163,02 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | газ/мазут | 13954,76 | 16489,55 | 8271,50 | 153,90 |
| * | Котельная АО «Вегетта» | Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, ул. Южная, д.1, стр.1 | газ/нет | 357,04 | 421,89 | 8271,50 | 157,20 |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | Долгопрудный, Научный пер., 5 , стр.1 | газ/нет | 1595,95 | 1885,84 | 8271,50 | 154,00 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  | 15907,75 | 18797,27 | 8271,5 | 153,98 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 94 | газ/нет | 385,78 | 455,86 | 8271,50 | 146,39 |
| 19 | Котельная ЖК "Бригантина" | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а | газ/нет | 4449,32 | 5134,52 | 8078,01 | 154,30 |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | г. Долгопрудный, ул. Московская, д.51В | газ/нет | 872,98 | 1037,97 | 8323,00 | 173,44 |
| Итого по прочим котельным |  |  |  | 5708,08 | 6628,35 | 8128,55 | 156,42 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  |  |  | 73567,18 | 86813,57 | 8260,41 | 160,46 |

Критерии надежности централизованных систем теплоснабжения ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.17-2.19.

При проектировании и монтаже АИТ закладываются принципы обеспечивающие повышение его живучести, надежности работы и резервирования внешних источников ресурсов, необходимых для поддержания технологического процесса. Все АИТ имеют два независимых ввода электрических кабелей, источником теплоносителя для АИТ являются водопроводные сети и баки запаса.

Общая надежность системы теплоснабжения ГО Долгопрудный оценивается как надежная. Но, несмотря на то, что на котельных не было инцидентов, стоит отметить высокий износ оборудования. Поэтому без проведения технического перевооружения котельных вероятность возникновения предаварийных ситуаций возрастает.

Таблица 2.17 – Значения показателей надежности источников тепловой энергии за 2023 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Кэ | Кв | Кт | Ки | Показатель надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности источника тепловой энергии | Кб | Кр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | высоконадежный | 0,8 | 0,2 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 0,8 | 0,3 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 0,8 | 0,3 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 0,8 | 0,3 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 1 | 0,3 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 0,3 | 0,2 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 0,3 | 0,2 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 0,6 | 0,2 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | ненадежный | 1 | 0,2 |
| 11 | Модульная котельная | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | ненадежный | 0,3 | 0,2 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 1 | 0,2 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | ненадежный | 1 | 0,2 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 1 | 0,2 |
| 15 | Котельная №103 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | ненадежный | 1 | 0,2 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | высоконадежный | 1 | 0,3 |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 1 | 0,3 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | ненадежный | 1 | 0,2 |
| 19 | Котельная ЖК «Бригантина» | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 1 | 1 |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | малонадежный | 1 | 0,2 |
| По системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | малонадежные |  |  |

Таблица 2.18 – Значения показателей надежности тепловых сетей за 2023г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед. | Протяженность тепловых сетей, км | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Иотк тс), 1/(км * год) | Показатель надежности тепловых сетей (Котк тс) | Оценка надежности тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 0 | 15,273 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 0 | 8,701 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 1 | 19,707 | 0,05 | 0,8 | надежные |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 0 | 1,745 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 0 | 3,307 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 0 | 6,459 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 0 | 7,361 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0 | 3,431 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 0 | 4,583 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 0 | 3,128 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 11 | Модульная котельная | 0 | 0,244 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 0 | 0,887 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 0 | 0,584 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 0 | 0,282 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| 15 | Котельная №103 | 0 | 4,839 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 1 | 20,754 | 0,05 | 0,8 | надежные |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 0 | 5,335 | 0,2 | 1 | высоконадежные |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | 0 | 2,597 | 2,597 | 0,2 | 1 |
| 19 | Котельная ЖК «Бригантина» | 0 | 1,621 | 1,621 | 0,2 | 1 |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | 0 | 1,254 | 1,254 | 0,2 | 1 |

Таблица 2.19 - Значения показателей надежности каждой из систем теплоснабжения за 2023 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Показатель надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности источника тепловой энергии | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей | Показатель надежности системы | Оценка надежности системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 1 | высоконадежный | 1 | высоконадежные | 1 | высоконадежная |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,5 | малонадежный | 0,8 | надежные | 0,6 | малонадежная |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 0,2 | ненадежный | 1 | высоконадежные | 0,2 | ненадежная |
| 11 | Модульная котельная | 0,2 | ненадежный | 1 | высоконадежные | 0,2 | ненадежная |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 0,2 | ненадежный | 1 | высоконадежные | 0,2 | ненадежная |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,6 | малонадежная |
| 15 | Котельная №103 | 0,2 | ненадежный | 1 | высоконадежные | 0,2 | ненадежная |
| ИТОГО по котельным МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 0,5 | малонадежный | 1,0 | высоконадежные | 0,5 | малонадежная |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 1 | высоконадежный | 0,8 | надежные | 0,8 | ненадежная |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 0,5 | малонадежный | 1 | высоконадежные | 0,5 | малонадежная |
| ИТОГО по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 0,8 | надежные | 0,9 | надежные | 0,7 | надежная |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | 0,2 | ненадежный | 1 | высоконадежные | 0,2 | ненадежная |
| 19 | Котельная ЖК «Бригантина» | 0,5 | малонадежнын | 1 | высоконадежные | 0,5 | малонадежная |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | 0,5 | малонадежнын | 1 | высоконадежные | 0,5 | малонадежная |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0,4 | ненадежный | 1 | высоконадежные | 0,4 | ненадежная |
| По системе теплоснабжения |  | 0,5 | малонадежные | 1,0 | высоконадежные | 0,5 | малонадежная |

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям, Теплоснабжающие организации ГО Долгопрудный используют разнообразные номенклатуры трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способами прокладки, типом изоляции, Потребители тепловой энергии и горячей воды подключены к сетям по зависимой и независимой схеме,

Сети централизованного теплоснабжения работают по различным температурным графикам: 150/70оС, 130/70 оС, 105/70оС, 95/70 оС, 90/60 оС,

Основным видом теплоносителя является вода и пар. На участках тепловых сетей, имеющих существенные тепловые расширения, в соответствии с проектом установлены «П» образные компенсаторы, как горизонтальные, так и вертикальные, как на подземных, так и на надземных участках тепловых сетей,

В качестве теплоизоляционного материала на трубопроводах, проложенных до 2000 года, используется в основном минеральная вата с рубероидом, либо изопрофлекс в полиэтилене. На трубах, проложенных или реконструированных в более позднее время, используется пенополиуретан.

Для распределения тепловой энергии между внутриквартальными потребителями действует 31 ЦТП, эксплуатацией которых занимается МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Таблица 2.20 –Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Тепловые сети эксплуатирующая организация | Общая длина сетей отопления в двухтрубном исчислении, м | Средневзвешенный диаметр трубы (отоп.), м | Общая длина сетей ГВС в двухтрубном исчислении, м | Средневзвешенный диаметр трубы (ГВС), м | Общая длина сетей, м | Материальная характеристика сетей, м2 |  |  | Ёмкость трубы, м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопл. | ГВС | ИТОГО | Отопл. | ГВС | ИТОГО |
| Котельные экспллуатируемые МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 10 131 | 0,12 | 5 142 | 0,1 | 15 273 | 2 431 | 1 028 | 3 460 | 229 | 81 | 310 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 5 916 | 0,08 | 2 785 | 0,09 | 8 701 | 947 | 501 | 1 448 | 59 | 35 | 95 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 14 268 | 0,08 | 5 438 | 0,09 | 19 707 | 2 283 | 979 | 3 262 | 143 | 69 | 213 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 825 | 0,16 | 920 | 0,12 | 1 745 | 264 | 221 | 485 | 33 | 21 | 54 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1 702 | 0,09 | 1 605 | 0,07 | 3 307 | 306 | 225 | 531 | 22 | 12 | 34 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 4 738 | 0,13 | 1 721 | 0,07 | 6 459 | 1 232 | 241 | 1 473 | 126 | 13 | 139 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 4 483 | 0,12 | 2 346 | 0,07 | 6 829 | 1 076 | 328 | 1 404 | 101 | 18 | 119 |
|  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 288 | 0,17 | 244 | 0,07 | 532 | 98 | 34 | 132 | 13 | 2 | 15 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1 396 | 0,112 | 296 | 0,098 | 1 692 | 313 | 58 | 371 | 27 | 4 | 32 |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (от котельной "Вегетта") | 1 178 | 0,112 | 561 | 0,098 | 1 739 | 264 | 110 | 374 | 23 | 8 | 32 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 3 106 | 0,07 | 1 477 | 0,08 | 4 583 | 435 | 236 | 671 | 24 | 15 | 39 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 3 128 | 0,07 | 0 | 0 | 3 128 | 438 | 0 | 438 | 24 | 0 | 24 |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,9 | не определена* | 122 | 0,07 | 122 | 0,05 | 244 | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 600 | 0,2 | 287 | 0,18 | 887 | 240 | 103 | 343 | 38 | 15 | 52 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 292 | 0,16 | 292 | 0,1 | 584 | 93 | 58 | 152 | 12 | 5 | 16 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 141 | 0,09 | 141 | 0,05 | 282 | 25 | 14 | 39 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Котельная №103 (отоп.) | военн. городок 20 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 4 839 | 0,22 | 0 | - | 4 839 | 2 129 | - | 2 129 | 368 | - | 368 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | 4 058 | 0,31 | 1 147 | 0,09 | 5 205 | 2 516 | 206 | 2 723 | 612 | 15 | 627 |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 11 926 | 0,13 | 3 443 | 0,04 | 15 369 | 3 101 | 275 | 3 376 | 316 | 9 | 325 |
| 17 | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5 | МФТИ | 4 813 | 0,33 | 0 | 0 | 4 813 | 3 177 | 0 | 3 177 | 823 | 0 | 823 |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 522 | 0,1 | 0 | 0,03 | 522 | 104 | 0 | 104 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | Котельная №94 (ГВС) | г. Долгопрудный, в/г №20 (Долгопрудный-5), ул. Восточная, 103 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 0 | 0 | 2 597 | 0,16 | 2597 | 0 | 831 | 831 | 0 | 104 | 104 |
| 19 | Котельная ЖК "Бригантина" | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а | ООО "Гранель Инжиниринг" | 1 621 | 0,26 | 0 | 0 | 1 621 | 843 | 0 | 843 | 172 | 0 | 172 |
| 20 | Котельна №29 ООО "Теплосервис" | г. Долгопрудный, ул. Московская д.51В | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1 254 | 0,206 | 0 | 0 | 1 254 | 517 | 0 | 517 | 84 | 0 | 84 |

Примечание: * - организация эксплуатирующая источник тепловой энергии Модульная котельная, расположенный г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.7,9 и тепловые сети от него – не определена. Сбытовую деятельность и оплату потребленных энергетических ресурсов по объекту осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного". Учитывая изложенное, здесь и далее в настоящей схеме теплоснабжения г. Долгопрудного источник тепловой энергии и зона его действия отнесены к зоне деятельности МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного"

Анализ эффективности и надежности тепловых сетей проведен на основании данных статистических форм, ведущихся в РСО.

Эффективность системы ГО Долгопрудный достаточно высокая за счет существующего резервирования мощностей котельных и возможностью оптимизации нагрузки их за счет перераспределения присоединенной нагрузки потребителей. В настоящее время существуют закольцовки между тепловыми сетями (см. таблицу 2.21).

Таблица 2.21 – Описание взаимосвязей тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Тепловые сети эксплуатирующая организация | Примечание | Наличие связей с другими источниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | есть перемычка с Кот. ул.Заводская д.2 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д.7 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.2 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром.площадок предприятий | есть перемычка с Кот. ул. Спортивная, д.3а |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | г. Долгопрудный, ул.Заводская д.15 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | г. Долгопрудный, ул.Октябрьская д.22. корп.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.40 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | г. Долгопрудный, ул.Станционная д.1 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
|  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | эксплуатирует сети м-у своими объектами г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Станционная, д. 16, в/г №32/1 (10 ед.: Лечебный корпус, поликлиника, хранилище и т.д.) | - |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | г. Долгопрудный, ул.Ленинградская д.19 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | г. Долгопрудный, ул.Речная д.14 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 11 | Модульная котельная | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд,7,9 | не определена* | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 17а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74а | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.68, к.4 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 15 | Котельная №103 (отоп.) | военн. городок 20 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | эксплуатирует сети на территории в/г 20 г. Долгопрудный | - |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1 | ПАО «ДНПП» | эксплуатирует внутриплощадочные сети на территории ПАО «ДНПП» | - |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | г. Долгопрудный, Научный пер., 5 | ФГАОУ ВО «МФТИ» | эксплуатирует сети внутри учебного городка МФТИ | - |
|  |  |  | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 18 | Котельная №94 (ГВС) | военн. городок 20 | ФГБУ «ЦЖКУ» | эксплуатирует сети на территории в/г 20 г. Долгопрудный | - |
| 19 | Котельная ЖК "Бригантина" | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а | ООО "Гранель Инжиниринг" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |
| 20 | Котельная №29 ООО «Теплосервис» | г. Долгопрудный, ул. Московская д.51В | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | городские сети не на территории пром. площадок предприятий | - |

Примечание: * - организация эксплуатирующая источник тепловой энергии Модульная котельная, расположенный г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.7,9 и тепловые сети от него – не определена. Сбытовую деятельность и оплату потребленных энергетических ресурсов по объекту осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного". Учитывая изложенное, здесь и далее в настоящей схеме теплоснабжения г. Долгопрудного источник тепловой энергии и зона его действия отнесены к зоне деятельности МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного"

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» является основной эксплуатирующей тепловые сети организацией в ГО Долгопрудный. Общий объем тепловых сетей в эксплуатации МУП по показателю материальная характеристика составляет 89% от всей мат. характеристики сетей ГО Долгопрудного.

Согласно сведениям Ситуационно-аналитического центра энергетики и ЖКХ Московской области, на тепловых сетях в ГО Долгопрудный, эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» и прочих РСО за 2023 год зафиксирован два случая в отопительный период (инцидента) и один случай (инцидент) в период испытаний на плотность и прочность, приведших к отключению теплоснабжения потребителей.

Таким образом, за пять последних лет статистика отказов на тепловых сетях в ГО Долгопрудный приведших к нарушению теплоснабжения потребителей следующая:

- за 2019 год – 24 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2020 год – 50 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2021 год – 138 ед. (все случаи - инциденты);

- за 2022 год – 135 ед. (все случаи – инциденты);

- за 2023 год:

- 2 ед. в отопительный период (все случаи – инциденты)

- 1 ед. в период испытаний на плотность и прочность (инцидент).

Статистика отказов в тепловых сетях (аварий, инцидентов) в ГО Долгопрудный (в течение отопительного периода и в период испытаний на плотность и прочность) за 2023 г. представлена в таблице 2.22.

Таблица 2.22 - Статистика отказов в тепловых сетях (аварий, инцидентов) в ГО Долгопрудный (в течение отопительного периода и в период испытаний на плотность и прочность) за 2023 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Количество отказов в тепловых сетях, ед. |  | Среднее время восстановления, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в отопительный период | в период испытаний на плотность и прочность |  |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 1 | 0 | 21 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Модульная котельная | 0 | 0 | 0 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 0 | 0 | 0 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 0 | 0 | 0 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №103 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 1 | 0 | 21 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 1 | 1 | 4 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная ЖК «Бригантина» | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 0 |
| По системе теплоснабжения |  | 2 | 1 | 9,7 |

Котельная ул. Спортивная, 3а

Общая протяжённость трассы 15273 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70°С, введены в эксплуатацию в 1974 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (цементный раствор, оцинкованный лист, рубероид, стеклоткань), а также ППУ в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ул. Театральная, 7

Общая протяжённость трассы 8701 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70°С, введены в эксплуатацию в 1970-1971 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием – рубероид, а также ППУ в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ул. Заводская, 2

Общая протяжённость трассы 19707 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 115/70°С, сети эксплуатируются с 1949 года, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (алюминиевая фольга, оцинкованный лист, рубероид, стеклоткань, асбестоцементная штукатурка), а также ППУ в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ул. Заводская, 15

Общая протяжённость трассы 1745 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 1971 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием рубероид или оцинкованный лист, а также изопрофлекс в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ул. Октябрьская, 22 к.4

Общая протяжённость трассы 3307 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 1962 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (оцинкованный лист, рубероид, асбестоцементная штукатурка), а также ППУ и изопрофлекс в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ул. Первомайская, 40

Общая протяжённость трассы 6459 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 1962 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (асфальтобитумная изоляция, оцинкованный лист, рубероид), а также ППУ в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ул. Станционная, 1

Общая протяжённость трассы 7361 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 1953 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием - рубероид и асбестно-цементная штукатурка, а также ППУ и изопрофлекс в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатируют МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" и ФГБУ «ЦЖКУ».

Котельная ул. Ленинградская, 19

Общая протяжённость трассы 3431 м, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 1961 году, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата с наружным покрытием - цементный раствор. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ул. Речная, 14

Общая протяжённость трассы 4583 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 2003 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с наружным покрытием - рубероид или асбестоцементная штукатурка, а также изопрофлекс в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная мкр. Павельцево

Общая протяжённость трассы 3128 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 2000 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата в рубероиде или оцинкованном листе, а также изопрофлекс в полиэтилене. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Модульная котельная

Общая протяжённость трассы 244 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 2006 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан.

АИТ-6

Общая протяжённость трассы 887 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 2015 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

АИТ-7

Общая протяжённость трассы 584 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 2006 году, в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

АИТ-8

Общая протяжённость трассы 282 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 2008 году, в качестве теплоизоляции используется изопрофлекс. Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная №103 (отоп.)

Общая протяжённость трассы 4839 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 1968 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с различным наружным покрытием (стеклоткань, сетка-рабица, рубероид). Тепловые сети эксплуатирует МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ПАО «ДНПП»

Общая протяжённость трассы 20574 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 105/70°С, введены в эксплуатацию в 1959 году, в качестве теплоизоляции используется пенополимерминеральная изоляция, ППУ в полиэтилене, а также минеральная вата с наружным покрытием сетка-рабица. Тепловые сети эксплуатируют ПАО «ДНПП» и МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная ГОУ ВПО «МФТИ»

Общая протяжённость трассы 5335 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 105/70°С, введены в эксплуатацию в 1958 году, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтилене, минеральная вата с различным наружным покрытием (стеклоткань, сетка-рабица, рубероид). Тепловые сети эксплуатируют ГОУ ВПО «МФТИ» и МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного".

Котельная №94 (ГВС)

Общая протяжённость трассы 2597 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 95/70°С, введены в эксплуатацию в 1968 году, в качестве теплоизоляции минеральная вата с различным наружным покрытием (стеклоткань, сетка-рабица, рубероид). Тепловые сети эксплуатирует ФГБУ "ЦЖКУ".

Котельная ООО ЖК «Бригантина»

Общая протяжённость тепловых сетей 1621 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 130/70°С, введены в эксплуатацию после 2020 года, в качестве теплоизоляции используется ППУ в полиэтиленовой оболочке. Тепловые сети эксплуатирует ООО "Гранель Инжиниринг".

Котельная №29 ООО «Теплосервис»

Общая протяжённость тепловых сетей 1254 м в двухтрубном исчислении, теплоноситель - вода, сети рассчитаны на температурный график 90/70°С, введены в эксплуатацию 2014 году, в качестве теплоизоляции используется ППМ (пенополимерминеральная изоляция) в полиэтиленовой оболочке. Тепловые сети эксплуатирует ООО "Теплосервис".

Таблица 2.23 –Оценка фактических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| № | Наименование источника | Нормативные | Фактические |  |  | Отношение факт 2023/норм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 8251,16 | 2142,14 | 938,98 | 5548,61 | 67% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 3865,814 | 6344,36 | 8549,24 | 8388,20 | 217% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 11172,574 | 36199,68 | 49635,34 | 47483,98 | 425% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 745,299 | 3691,68 | 2400,13 | 2159,44 | 290% |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 1147,095 | 1371,07 | 1422,1 | 1628,93 | 142% |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 2978,769 | 5680,5 | 4539,19 | 4159,79 | 140% |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 2258,387 | 6574,87 | 5057,98 | 4274,19 | 189% |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 557,66 | 1578,5 | 803,46 | 664,37 | 119% |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 1760,807 | 4663,02 | 3325,7 | 3046,11 | 173% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 1343,123 | 1748,02 | 1232,13 | 1200,51 | 89% |
| 11 | Модульная котельная | - | 169,53 | 104,52 | 99,73 | - |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 426,457 | - | 638,17 | 641,63 | 150% |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 285,104 | - | 705,92 | 519,24 | 182% |
| 14 | АИТ-8 Лихачевский пр., 68, к.4 | 59,542 | - | 791,05 | 729,95 | 1226% |
| 15 | Котельная №103 | 1384,205 | - | 64,31 | 78,43 | 6% |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» (в зоне деятельности МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного") | 10047,874 | - | 12933,18 | 12524,74 | 125% |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» (в зоне деятельности МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного") | 246,192 | - | 1025,05 | 251,06 | 102% |
| 18 | Котельная №94 | - | - | 1308 | 1310,00 | - |
| 19 | Котельная ЖК "Бригантина" | 830,4 | 1799 | 2034 | 7826,37 | 942% |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | - | - | - | 284,41 | - |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 47360,462 | 71962,37 | 97508,45 | 102819,6789 | 199% |

Значения тепловых потерь в сетях ежегодно растут в связи с увеличением протяженности трубопроводов тепловых сетей, а также увеличением объема отпуска тепловой энергии в сеть,

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет. На территории ГО Долгопрудный бесхозяйные тепловые сети - отсутствуют.

В системе теплоснабжения ГО Долгопрудный применяются различные температурные графики, поэтому присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям произведено как по зависимой схеме, так и через ЦТП и ИТП. На территории ГО Долгопрудный в системе подачи и распределения и тепловой энергии функционируют 31 ЦТП.

Таблица 2.24 – Описание характеристик ЦТП

| № п/п | ЦТП (№, адрес) | Установленная мощность, Гкал/час | Теплообменное оборудование | Насосное оборудование | Электр. мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП № 1, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.10, корп.1 | 1,99 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 45 |
| 2 | ЦТП № 2, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7 | 2,13 | Теплообменник ТАР-0,4.1-31,60-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 35 |
| 3 | ЦТП № 3, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а | 1,17 | Теплообменник ТАР-0,4.1-26,80-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 30 |
| 4 | ЦТП № 4, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.3 | 1,87 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 30 |
| 5 | ЦТП № 5, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.12 | 1,63 | Теплообменник ТАР-0,4.1-29,20-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 58 |
| 6 | ЦТП № 6, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д.2а | 3,85 | Теплообменник ТАР-0,4.1-48,4-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 95 |
| 7 | ЦТП № 7, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.13 | 2,02 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х Ридан НН41 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос смешения | 70/48 |
| 8 | ЦТП № 8, г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д.2, корп.1 | 1,11 | Теплообменник ТАР-0,4.1-29,2-1х Ридан НН47 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос смешения | 70/26 |
| 9 | ЦТП № 9, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.10 | 1,56 | Теплообменник Ридан НН41 Ридан НН62 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой | 118/108 |
| 10 | ЦТП № 10, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.11, стр. 1 | 1,87 | Теплообменник ТАР-0,4.1-21,20-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 120 |
| 11 | ЦТП № 11, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.17 | 3,22 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. Насос сетевой Насос питательн. | 90/75 |
| 12 | ЦТП № 12, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13 | 2,22 | Теплообменник ТАР-0,4.1-30,80-1х | Насос сетевой Насос хозяйств. | 104/128 |
| 13 | ЦТП № 13, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 36 | 2,11 | Теплообменник ТАР-0,4.1-24,4-1х | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 48,5 |
| 14 | ЦТП № 14, г. Долгопрудный, ул. Лаврентьева, д.23 | 2,74 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 63/64 |
| 15 | ЦТП № 15, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.28а | 2,01 | Теплообменник ТАР-0,4.1-300,0-1х | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 77 |
| 16 | ЦТП № 16, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д.49 | 1,79 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 30 |
| 17 | ЦТП № 17, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 55 | 2,43 | Теплообменник ТАР-0,4.1-39,6-1х | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 37,5 |
| 18 | ЦТП № 18, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д.55, корп.3 | 2,02 | Теплообменник Ридан НН43 | Насос циркуляц. Насос подмешив. | 38 |
| 19 | ЦТП № 19, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11 | 1,21 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х | Насос циркуляц. Насос | 88,5/36 |
| 20 | ЦТП № 20, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 27 | 2,18 | Теплообменник ТАР-0,4.1-41,2-1х | Насос циркуляц. | 44/60 |
| 21 | ЦТП № 21, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 22 | 3,53 | Теплообменник ТАР-0,4.1-38,0-1х | Насос ХВС Насос ГВС Насос отопления | 129/116 |
| 22 | ЦТП № 22, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 1А | 2,08 | Теплообменник ТАР-0,4.1-32,40-1х Ридан НН65 | Насос циркуляц. Насос хозяйств. | 58,4/90 |
| 23 | ЦТП № 23, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 60 | - | - | Насос сетевой Насос | 11 |
| 24 | ЦТП № 24, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10 | - | - | Насос сетевой | 15 |
| 25 | ЦТП № 25, г. Долгопрудный, ул. Театральная, д.11 | 0,8 | Теплообменник ТАР-0,4.1-13,2-1х | Насос сетевой Насос ГВС Насос ХВС | 47 |
| 26 | ЦТП № 26, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д.26 | 1,36 | Теплообменник M15B-FG (1*32MH/1*32ML) M10B-FG (1*39ML/1*39MН) M10B-FG (1*28Н/1*28Н) | Насос циркуляц. Насос подпитки | 108 |
| 27 | ЦТП № 27, г. Долгопрудный, ул. Пацаева, д. 7 | 2,58 | Теплообменник M15B-FG (1*45MH/1*45ML) M10B-FG (1*45ML/1*45MН) M10B-FG (1*43Н/1*43Н) | Насос циркуляц. Насос подпитки | 230 |
| 28 | ЦТП № 28, г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2 | 5,924 | Теплообменник Ридан НН65 | Насос циркуляц. Насос подпитки | 68 |
| 29 | ЦТП № 29, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, 153 В | 0,02 | Теплообменник | Насос хозяйств. | 33,2/50 |
| 30 | ЦТП № 30, г. Долгопрудный, ул. Речная, д. 14 | 2,24 | Теплообменник Ридан НН19 | Насос сетевой Насос подпитки |  |
| 31 | ЦТП № 31 г. Долгопрудный, Гранитный тупик, 7а | 3,899 | Теплообменник Ридан НН43 Ридан НН65 | Насос сетевой Насос подпитки | 108 |
| 32 | ЦТП «Скорая помощь», г. Долгопрудный, ул. Менделеева, 23 | - | Теплообменник | Насос циркуляц. | 35,8 |

Общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии оснащено потребителей: МКД 96%, бюджет. организации и промышленные объекты – 100%.

Основной теплоснабжающей организаций является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» с долей присоединенной нагрузки потребителей около 90% от общей нагрузки ГО Долгопрудный.

Оценка не дореализации по ГО Долгопрудный составляет 264328,3 тыс. руб. Основным неплательщиком является «население».

    - Анализ зон действия централизованных источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

Зоной действия источника тепловой энергии является территория ГО Долгопрудный или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории ГО Долгопрудный - отсутствуют.

Описание зон действия котельных на территории ГО Долгопрудный представлено в таблице 2.25.

Таблица 2.25 – Описание зон действия котельных

| Наименование организации | Название, адрес котельной | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная ул. Спортивная, 3а | ул. Железнякова: д.2, 2а, 3, 4,5,6, 6а,7,8,10,12,14,18, Лихачевское ш.: д. 4,6/1,6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, Новый бульвар: д.18,20,22, пр. Пацаева: д.7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, ул. Спортивная: д.1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7а, 9,11, 11а, 11б, 13, Сбербанк, Театр, М-н «Маяк», Туалет, Школа №10, Школа искусств, Вечерняя школа, М-н «Виктория», Пиццерия, ООО «Эллада», ИП Волошенко А.Н., ИП Мельниченко А.Н., Д/сад №1,4,10,23,25, Гараж, Авоська, Банк, Библиотека, ВНС, Военкомат, Гараж. |
|  | Котельная ул. Театральная, 7 | ул. Дирижабельная: д.14, 16, 20, 22/15, 24,26,28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, Московское ш.: д.49, 49/1, 49/2, 51, 55/2, 55/3, 57, 57/1, 59, 59/1, 55, 55/1, ул. Октябрьская: д. 27а,29а,31,33, ул. Павлова: д.10,12,14/12, пр. Пацаева: д. 1,3,5, ул. Северная: д. 1,2,3,4,6, 8, 18/10, ул. Театральная: д. 6а,8,10,12а, 11,12,13,14, Школа №6,9,Кинотеатр «Полет», Компьютерный клуб, М-н «Эдита», Тир, ЖЭУ, Д/сад №6,9,18,24, Аптека, БТИ |
|  | Котельная ул. Заводская, 2 | ул. Гранитная д.6, ул. Гранитный тупик д.2, ул. Заводская: д.1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14, Лихачевский пр.: д. 125,127,129,131, 131а, 133, 133а, 135, 135а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 141а, 143, 143а, 145, 145а, 147, 147а, 149, 149а, 151а, 153, 153а, 153б, Лихачевское ш.: д. 1/2, 1а, 1б, 1в, 1г, 1/5, 1/4, 11а, 13а,7, 9, 13/1, 20/4, 31/1, 31/2, 11,13,13/2, 21,22,23,25,29,29а,31,33, ул. Молодежная:д.8,10,22,2,14/1,4,12,14,14/3,16,18,20, ул. Нагорная: д. 1, 2, 2/1, 9а, ул. Парковая: д.32а,34,36,38, ул. Центральная: д. 2,5,7,8,9, ул. Школьная: д. 8, 8/3, 2,3,6,7/11,8,9, Школа бокса, Школа №7,13, Профилакторий, ПТУ, ООО «СОНМ», ООО «Рускафе», Надежда и К, КВД, КПП, Дикси, Д/сад №2, Д/сад Лихачевское ш. 24, Гимназия №13, ГРП, Гараж ГПУ Лихачевское ш.: д.13/3,15,16,16а,16б,17,18,18а,18б, ул. Гранитный тупик: д.7,9,11,13, ул. Нагорная: д.2,4,6,8,10,12, М-н «Васон» |
|  | Котельная ул. Заводская, 15 | Лихачевское ш.: д. 20,201,20/2,20/3, пр. Пацаева: д.14,18, ул. Заводская д.15, Д/сад №21 |
|  | Котельная ул. Октябрьская, 22к.4 | Московское ш. 43/1, 43/2, 45,47,41,43/3, ул. октябрьская: д. 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 29, Архив, Больничный корпус, Гимназия№12, Инф.отд, ДЦГБ, Морг, Пищеблок, Почта, роддом, Хирург. корпус, Центр. поликлиника |
|  | Котельная ул. Первомайская, 40 | Московское ш.: д. 13,15,17,19,21,9,11, пер. Пионерский: д. 2,4, ул. Комсомольская д.3, ул. Менделеева: д. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, Московское ш.: д. 27,27а, 29,31,31а, 33,33б, 35,35,37, ул. Первомайская: д. 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,42,44,44а, 46,48,50,50/4, 52а, 54,56, Магазин, Насосная, Офисное здание, Продовольственный рынок, Сауна, Сбербанк, Склад, Туалет |
|  | Котельная ул. Станционная, 1 | ч/д №61,65, Адм.здание-штаб, Аптека, Бойлерная, Бытовка, Гараж, Госпиталь, Здание госпиталя, КПП, Магазин, М-н «Аркон», проходная, Склад продуктов, Станция перекачки, Столовая, Фомус-Инвест, Хирург. комплекс, Хранилище, Склад №10,16,19,24,28, ул. Госпитальная д.10, ул. Московская: д. 3,5,19,23, ул. Станционная:д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16а,18,23,26,28 |
|  | Котельная ул. Ленинградская, 19 | ул. Железнодорожная: д. 26,27,28,36,36а,40, ул. Ленинградская:д.15,17,19, ул. Тимирязевская д.2,4,6, ул. Южная: д.1а,2а, ГБУЗ МО «ДЦГБ», Школа №3, Школа №4, бывший санаторий «Бирюсинка» |
|  | Котельная ул. Речная, 14 | ул. Корабельная: д. 1,5,5а, ул. Речная: д.4,6,6а,8,22,24, ул. Флотская: д.3,4,5,6, ул. Якорная: д. 1,2,3,3а,4,6,10/18, ВНС, Д/К «Водник», Завод «ХМСЗ», ИП Полунин, КГС, Кафе, Общежитие, Станция 3 подъема, Баня, Д/сад №11, Магазин, Полик-ка, пристройка, Рентген, Школа №2 |
|  | Котельная мкр. Павельцево | ул. 25-го партсъезда: д.1,4,10,12,13,16,18,20,22,24, ул. Нефтяников: д. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16, АСУ, Адм-ция, Баня, Д/сад, Дет.ясли, Дизельная насосная, КНС, Лаборатория, Магазины, Мастерские, Мех.цех, ООО «Инвест-капитал», ОСН, Операторная, Охрана, Пож.депо, Спортзал, Товарный цех, Школа №8, эл. цех, Проходная |
|  | АИТ-6 (Новый бульвар, 17а) | Лихачевский пр., д.74 кор.2 |
|  | АИТ-7 (Лихачевский пр., 74а) | Новый бульвар: д.15, 19 корп.1, 21 корп.3 |
|  | АИТ-8 (Лихачевский пр., 68к4) | Лихачевский пр.: д.68 кор.2, кор.3, кор.4 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Котельная №103 (отоп.) | ул. Восточная: д. 1-15,17,19,20,21,23,25,33-38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,57,63,70,73,74,76,81,87,90,94,109,125,135,140, Гаражи, КПП, Общежитие, Почта КБО, Склад ГСМ, Солдатская чайная, Столовая пф/г, ТП, Хоз.часть, Штаб, Штаб в/ч 31981, Госпиталь, Баки |
| ПАО «ДНПП» | Котельная ПАО «ДНПП» | ул. Дирижабельная: д. 2,4,6,6/1, 6/2, 8,9,10,11,13,15,15а, 15б, 15в, 17,19,19/17, 6/1,5/2, Институтский пер. д.8,8к,8а, ул. Комсомольская: д. 6,9,9а,11,12,13, ул. Лаврентьева: д. 21,21а,23,25,27,29,1,3,5,7,9,11,13,15,19,21, ул. Маяковского д.2,6, Московское ш.: д. 41,39, ул. Октябрьская: д. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10а,13,16/18,18, ул. Павлова: д.6,8,9,10, ул. Первомайская: д. 15,17,17а,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,52,58,60,60а, ул. Советская: д. 4,5,6,7,8,9, ул. Циолковского: д. 1,2,2/10,4,6,7,8/11, 9,10,11,12,13,14,14а,16,18,20,22,24,28,30,30/11,32/12,34,36, Адм. здание, Арт.скв, Гаражи, Д/сад №8,19,5,22, ДК «Вперед», Дет.больница, Ремонт обуви, «Молочная кухня», Магазины, ДЦГБ, Насосная, Психбольница, Трибуна №1,2,3, Школа№5, Гаражи, Почта, Склад д/сада, Корпус 1-2, Адм.зд (корп.3), Склад-ангар (корп.4А,4Б,4В), Адм.-произ.здания, Техбиблиотека, Ацетиленовая, Компрессорная, Произв.корпуса, Склады, РВМ, Проходная, Инженерный корп., Медсанчасть, Здравпункт, Фотолаборатория, Склад ВНР-4, Электромонтажная, Растворный узел, Пескоструйка, Вентгруппа, Электрокарная, Лаборатория, Склад готовой продукции |
| ФГАОУ ВО «МФТИ» | КотельнаяГОУ ВПО «МФТИ» | ул. Первомайская: д. 9/4,11,11а,13/3, Научный пр.д.1, Институтский пер. д.1,6, АЗС, Автомойка, Ангар, Аудиторный корпус, Бассейн, Главный корпус, Гос.НИЦИПР, ДЮСШ, Компрессорная, Концертный зал, Корп. микроэлектроники, Корп. приклданой матем-ки, Корпус№1,2,3,6,7,8, Лабораторный корпус, Насосная ВКХ, НОЦ, Новое общежитие, Общежитие №1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, Профилакторий, Радиотехнический корпус, Склад, Склад ВКХ, дисп.ПАО «ДНПП», гараж ПАО «ДНПП» |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная №94 (ГВС) | ул. Восточная: д. 1-15,17,19,20,21,23,25,33-38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,57,63,70,73,74,76,81,87,90,94,109,125,135,140, Общежитие, Почта КБО, Склад ГСМ, Солдатская чайная, Столовая пф/г, ТП, Хоз.часть, Штаб, Штаб в/ч 31981, Госпиталь, Баки |
| ООО «Гранель Инжиниринг» | Котельная ЖК «Бригантина», г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а | ул. Парковая, 44,44 к.1,46,46 к.1,48,50,50 к.1,52,52 к.1,54 |
| ООО «Теплосервис» | Котельная №29 | Набережная ул.д.19 к.1 (д/с №14 Жемчужинка), Набережная ул.д.15 (школа №16), СтароеДмитровское ш. д.13 (школа №17), СтароеДмитровское ш. д.17 к.1 (д/с №20 Ласточка), Московская ул.д.54 (ФОК Водник) |

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в ГО Долгопрудный приведены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Зоны действия централизованных источников тепловой энергии ГО Долгопрудный

Рациональность работы и конфигурации системы теплоснабжения ГО Долгопрудный оценена на основании радиуса эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Результаты расчета радиусов эффективного и фактического теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.26.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от главного источника. Подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки оправдано как с технической, так и с экономической точки зрения.

Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения ГО Долгопрудный представлен в таблице 2.27.

Таблица 2.26 – Результаты расчета радиусов эффективного и фактического теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб. | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2) | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | Q | C | M | N | Δτ | s=C/M | B=N/S | П=Q/S | Rэфф |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 0,456 | 54,13 | 102,99 | 3966,41 | 227 | 45 | 25966,6 | 497,53 | 118,64 | 1,116 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 0,266 | 24,65 | 53,83 | 1616,28 | 200 | 45 | 33304,87 | 750,69 | 92,52 | 1,006 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,642 | 56,81 | 90,5 | 3841,77 | 304 | 45 | 23556,85 | 473,19 | 88,43 | 1,218 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 0,051 | 7,79 | 11,88 | 490,02 | 43 | 25 | 24252,7 | 842,41 | 152,61 | 0,959 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 0,075 | 10,31 | 17,98 | 751,92 | 41 | 25 | 23914,2 | 543,61 | 136,70 | 1,024 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 0,159 | 6,96 | 38,95 | 1450,3 | 101 | 25 | 26853,2 | 635,62 | 43,80 | 1,142 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 0,167 | 6,47 | 39,51 | 1373,12 | 90 | 25 | 28772,9 | 539,21 | 38,76 | 1,150 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0,316 | 5,48 | 9,42 | 317,92 | 21 | 25 | 29619,8 | 66,37 | 17,32 | 1,582 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 0,122 | 8,63 | 25,18 | 731,96 | 56 | 25 | 34400,7 | 458,04 | 70,59 | 0,995 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 0,206 | 3,02 | 25,25 | 645,4 | 49 | 25 | 39122,6 | 237,67 | 14,65 | 1,278 |
| 11 | Модульная котельная | 0,006 | 0,23 | 1,27 | 29,33 | 4 | 25 | 43474,4 | 713,39 | 41,02 | 0,940 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 0,027 | 6,28 | 6,88 | 327,66 | 6 | 25 | 20993 | 226,12 | 236,68 | 1,085 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 0,012 | 2,89 | 3,91 | 148,34 | 6 | 25 | 26363,4 | 512,12 | 246,67 | 0,907 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68 к.4 | 0,030 | 3,14 | 3,78 | 461,13 | 3 | 25 | 8190,1 | 101,24 | 105,96 | 1,933 |
| 15 | Котельная №103 | 0,295 | 6,86 | 55,3 | 130752,39 | 60 | 25 | 423 | 203,18 | 23,23 | 7,406 |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 0,996 | 88,32 | 135,09 | 4846,22 | 262 | 35 | 27876,1 | 263,00 | 88,66 | 1,163 |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 0,209 | 31,07 | 60,86 | 2615,4 | 74 | 45 | 23268,9 | 354,12 | 148,68 | 1,166 |
| 18 | Котельная №94 | 0,156 | 3,32 | 23,32 | 28025,33 | 32 | 25 | 832,1 | 204,92 | 21,26 | 5,721 |
| 19 | Котельная ЖК «Бригантина» | 0,088 | 27,79 | 23,01 | 844,37 | 10 | 60 | 27251,09 | 113,17 | 314,51 | 1,145 |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | 0,051 | 3,21 | 6,33 | 407,43 | 5 | 20 | 15547,47 | 98,58 | 63,29 | 1,567 |

Таблица 2.27 – Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Расход тепла на собственные и хоз. нужды | Тепловая мощность нетто | Потери в тепловых сетях | Подключенная тепловая нагрузка | Резерв (+) / Дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 59,32 | 59,32 | 0,2 | 59,12 | 1,3 | 54,13 | 3,69 | 6,22% |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 24,9 | 24,9 | 0,05 | 24,85 | 0,6 | 24,65 | -0,4 | -1,61% |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 60 | 60 | 0,1 | 59,9 | 1,2 | 56,81 | 1,89 | 3,15% |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 8,25 | 8,25 | 0,02 | 8,23 | 0,2 | 7,79 | 0,24 | 2,91% |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15,48 | 15,48 | 0,03 | 15,45 | 0,16 | 10,31 | 4,98 | 32,17% |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 7,4 | 7,4 | 0,02 | 7,38 | 0,5 | 6,96 | -0,08 | -1,08% |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 7,4 | 7,4 | 0,02 | 7,38 | 0,5 | 6,47 | 0,41 | 5,54% |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 6,88 | 6,88 | 0,1 | 6,78 | 0,17 | 5,48 | 1,13 | 16,42% |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 8,1 | 8,1 | 0,03 | 8,07 | 0,3 | 8,63 | -0,86 | -10,62% |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 13,3 | 13,3 | 0,07 | 13,23 | 0,13 | 3,02 | 10,08 | 75,79% |
| 11 | Модульная котельная | 0,26 | 0,26 | 0 | 0,26 | 0 | 0,23 | 0,03 | 11,54% |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 10 | 10 | 0,01 | 9,99 | 0,05 | 6,28 | 3,66 | 36,60% |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 4,02 | 4,02 | 0,01 | 4,01 | 0,06 | 2,89 | 1,06 | 26,37% |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 3,96 | 3,96 | 0,01 | 3,95 | 0,02 | 3,14 | 0,79 | 19,95% |
| 15 | Котельная №103 | 8,6 | 8,6 | 0,02 | 8,58 | 0,9 | 6,86 | 0,82 | 9,53% |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 237,87 | 237,87 | 0,69 | 237,18 | 6,09 | 203,65 | 27,44 | 11,54% |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 102,3 | 102,3 | 1,23 | 101,07 | 3,72 | 88,32 | 9,03 | 8,83% |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 34,22 | 34,22 | 0,03 | 34,19 | 0,97 | 31,07 | 2,15 | 6,28% |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 136,52 | 136,52 | 1,26 | 135,26 | 4,69 | 119,39 | 11,18 | 8,19% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 (ФГБУ "ЦЖКУ") | 4,3 | 4,3 | 0,02 | 4,28 | 0,45 | 3,32 | 0,51 | 11,86% |
| 19 | Котельная ЖК "Бригантина" (OOO «Гранель Инжиниринг») | 38,7 | 38,7 | 0,6 | 38,1 | 0,74 | 22,79 | 14,57 | 37,65% |
| 20 | Котельная №29 ООО "Теплосервис" | 4,13 | 3,9 | 0,001 | 3,899 | 0,16 | 3,21 | 0,53 | 13,56% |
| Итого по прочим котельным |  | 47,13 | 46,9 | 0,621 | 46,279 | 1,35 | 29,32 | 15,61 | 33,28% |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 421,52 | 421,29 | 2,571 | 418,719 | 12,13047367 | 352,36 | 54,23 | 12,87% |

Таблица 2.28 – Баланс потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход тепла на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Спортивная, д.3а | 70731,00 | 2125,20 | 68605,80 | 5548,61 | 63057,19 |
| 2 | Котельная ул.Театральная, д.7 | 50359,14 | 574,05 | 49785,09 | 8388,20 | 41396,89 |
| 3 | Котельная ул.Заводская д.2 | 142319,00 | 963,23 | 141355,77 | 47483,98 | 93871,80 |
| 4 | Котельная ул.Заводская д.15 | 16463,00 | 261,36 | 16201,64 | 2159,44 | 14042,20 |
| 5 | Котельная ул.Октябрьская д.22. корп.4 | 15499,74 | 276,68 | 15223,06 | 1628,93 | 13594,13 |
| 6 | Котельная ул.Первомайская д.40 | 16495,70 | 255,42 | 16240,28 | 4159,79 | 12080,49 |
| 7 | Котельная ул.Станционная д.1 | 14914,94 | 233,08 | 14681,86 | 4274,19 | 10407,67 |
| 8 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 3511,00 | 155,53 | 3355,47 | 664,37 | 2691,10 |
| 9 | Котельная ул.Речная д.14 | 16996,00 | 290,86 | 16705,14 | 3046,11 | 13659,03 |
| 10 | Котельная мкр. Павельцево | 8712,52 | 682,83 | 8029,69 | 1200,51 | 6829,18 |
| 11 | Модульная котельная | 514,33 | 55,29 | 459,04 | 99,73 | 359,31 |
| 12 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 7517,63 | 754,54 | 6763,09 | 641,63 | 6121,46 |
| 13 | АИТ-7 Лихачёвский пр., д.74а | 4856,82 | 389,72 | 4467,10 | 519,24 | 3947,86 |
| 14 | АИТ-8 Лихачёвский пр., д.68, к.4 | 4108,12 | 357,45 | 3750,67 | 729,95 | 3020,72 |
| 15 | Котельная №103 | 11006,10 | 52,92 | 10953,18 | 78,43 | 10874,75 |
| * | Покупка АО «Вегетта» | - | - | 2683,78 | 83,14 | 2600,63 |
| 16.1. | Покупка тепла ПАО "ДНПП" | - | - | 91987,74 | 12524,74 | 79463,00 |
| 17.1. | Покупка тепла ПГОУ ВПО "МФТИ" | - | - | 6072,38 | 251,06 | 5821,32 |
| Итого по МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 384005,03 | 7428,15 | 477320,78 | 93482,04 | 383838,74 |
| Котельные, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |  |  |  |  |  |
| * | Котельная АО "Вегетта" | - | - | - | - | 2683,78 |
| 16 | Котельная ПАО «ДНПП» | 108445,90 | 1301,35 | 107144,55 | 14031,76 | 93112,79 |
| 17 | Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | 53450,00 | 1105,00 | 12245,70 | 801,70 | 11444,00 |
| Итого по котельным, покупку тепловой энергии от которых осуществляет МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  | 161895,90 | 2406,35 | 119390,25 | 14833,46 | 107240,57 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №94 | 3114,00 | 0,00 | 3114,00 | 1310,00 | 1804,00 |
| 19 | Котельная ЖК "Бригантина" (OOO «Гранель Инжиниринг») | 33455,47 | 179,28 | 33276,19 | 7826,37 | 25449,82 |
| 20 | Котельная №29 ООО "теплосервис" | 5986,33 | 1,78 | 5984,55 | 284,41 | 5700,14 |
| Итого по прочим котельным |  | 42555,80 | 181,06 | 42374,74 | 9420,78 | 32953,96 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 588456,72 | 10015,56 | 639085,77 | 117736,28 | 524033,26 |

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности котельных

При рассмотрении существующих балансов тепловой энергии по договорной нагрузке дефициты тепловой мощности характерны для ряда котельных (3 котельных), эксплуатируемых МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»;

На котельной ул.Театральная, д.7, котельной ул.Первомайская, д.40 и на котельной ул.Речная, д.14 МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в 2023 году наблюдался дефицит тепловой мощности в размере 0,4 Гкал/ч (1,61% мощности нетто), 0,08 Гкал/ч (1,08% мощности нетто) и 0,86 Гкал/ч (10,66% мощности нетто) соответственно;

В общем по ГО Долгопрудный по состоянию на 01.01.2024 наблюдается профицит тепловой мощности в количестве 54,23 Гкал/ч, что составляет 12,95% от тепловой мощности нетто котельных.

Также из анализа таблицы 2.27 следует, что ряд котельных работает с большим профицитом мощности, что не позволяет работать котельным на номинальных режимах и приводит к ухудшению показателей эффективности работы, в связи с чем, схемой предусмотрены мероприятия по строительству котельных меньшей мощности взамен существующих. Для котельных с профицитом тепловой мощности схемой предлагается их вывод из эксплуатации, и перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение в связи с высоким физическим износом оборудования существующих котельных.

Анализ ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории городского округа не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

В соответствии с перспективой развития планируется строительство новых котельных и подключение к ним общественно-деловых и социально-значимых объектов в мкр. по ул. Береговая. Все потребители будут подключены через ИТП.

Основными преимуществами подключения потребителей через ИТП являются: индивидуальное регулирование температурных и гидравлических режимов, а также полная автоматизация, которая не требует высококвалифицированного обслуживающего персонала и позволяет снизить потери тепловой энергии до 15%.

К схемным ращениям оптимизации присоединенных нагрузок на источниках тепловой энергии относится организация теплоснабжения в производственных зонах на территории г.о. Долгопрудный от котельных ПАО «ДНПП и ГОУ ВПО «МФТИ».

Котельные ПАО «ДНПП» и ГОУ ВПО «МФТИ» на основании договоров теплоснабжения осуществляют продажу тепловой энергии МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». На основании информации и предложений, полученных от предприятий, предлагается отключить договорных потребителей. В связи с этим разработаны следующие варианты развития:

- ПАО «ДНПП»: Строительство БМК по адресу: Московская область, ГО Долгопрудный, ул. Циолковского (60 МВт) для переключения на нее потребителей МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Мероприятия по развитию источников тепловой энергии с целью ликвидации дефицита и оптимизации производственных расходов представлены в таблице 2.29.

Таблица 2.29 – Мероприятия по развитию источников тепловой энергии с целью ликвидации дефицита и оптимизации производственных расходов

| Наименование источника тепловой энергии | Прирост тепловой нагрузки | Мероприятия по развитию источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Спортивная, 3а | - | - |
| Котельная ул. Театральная, 7 | подключение объектов перспективного строительства | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Театральная, д.7 |
| Котельная ул. Заводская, 2 | подключение объектов перспективного строительства | Реконструкция котельной ул. Заводская д. 2 (оборудование и здание) с увеличением мощности с 60 Гкал/ч до 66 Гкал/ч |
| Котельная ул. Заводская, 15 | - | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Заводская, д.15 |
| Котельная ул. Октябрьская, 22 к.4 | - | - |
| Котельная ул. Первомайская, 40 | - | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40 |
| Котельная ул. Станционная, 1 | - | Реконструкция котельной ул. Станционная д.1 с заменой котельного оборудования без изменения мощности |
| Котельная ул. Ленинградская, 19 | подключение объектов перспективного строительства | - |
| Котельная ул. Речная, 14 | подключение объектов перспективного строительства | Техническое перевооружение котельной ул. Речная д.14 с увеличением мощности с 8,1 Гкал/ч до 10,6 Гкал/ч |
| Котельная мкр. Павельцево | - | Реконструкция котельной Павельцево с заменой котельного оборудования без изменения мощности |
| АИТ-6 | подключение объектов перспективного строительства | - |
| АИТ-7 | - | Реконструкция АИТ-7 с заменой котельного оборудования без изменения мощности |
| АИТ-8 | - | Реконструкция АИТ-8 с заменой котельного оборудования без изменения мощности |
| Котельная №103 (отоп.) | - | Реконструкция котельной №103 без изменения мощности |
| Котельная ПАО «ДНПП» | - | - |
| Котельная ГОУ ВПО «МФТИ» | - | - |
| Котельная №94 (ГВС) ФГБУ «ЦЖКУ» | - | - |
| Котельная ЖК «Бригантина» | подключение объектов перспективного строительства | - |
| Котельная №29 ООО «Теплосервис» | - | - |

    - Описание основных проблем и пути их решения

Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В результате анализа теплоснабжения ГО Долгопрудный выявлен ряд проблем организации качественного и безопасного теплоснабжения.

Одной из главных проблем в существующей системе теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей и сетей ГВС, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, рост тарифов на коммунальные услуги.

Ещё одной проблемой системы теплоснабжения ГО Долгопрудный является присоединение жилых домов к централизованным системам теплоснабжения предприятий. Переключение их на муниципальные котельные позволит не только сократить затраты на теплоснабжение предприятий, но и приведёт к более качественному теплоснабжению потребителей жилых домов. Зачастую промышленным предприятиям не требуется поддерживать температуру в цехах при отсутствии людей на том уровне, на котором это требуется в жилых домах, особенно в ночное время, выходные и праздничные дни.

В настоящее время существуют дефициты тепловой мощности на котельных ул. Театральная, 7, ул. Первомайская, 40 и ул. Речная, 14. Необходима реконструкция источников с увеличением мощности.

На котельных ул. Спортивная, 3а и ул. Ленинградская, 19 имеются дизель-генераторы, а на котельных, представленных ниже, существует потребность в источниках резервного электропитания:

- Котельная ул. Заводская, 2 -1000кВт;

- Котельная ул. Заводская, 15 -200кВт;

- Котельная ул. Театральная,7 -400кВт;

- Котельная ул. Октябрьская, 22 – 160кВт;

- Котельная ул. Первомайская, 40 – 160квт;

- Котельная ул. Станционная, 11 – 160кВт;

- Котельная ул. Речная, 14 – 320кВт;

- Котельная мкр. Павельцево -200кВт.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В соответствии с решениями, предлагаемыми дальнейшее развитие системы теплоснабжения ГО Долгопрудный принято преимущественно децентрализованным, на индивидуальных источниках теплоснабжения (крышные котельные, АИТП). На данный момент проблемы развития системы теплоснабжения - отсутствуют.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения ГО Долгопрудный – не выявлены.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения ГО Долгопрудный – не выдавалось.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области установлены тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории ГО Долгопрудный МО на 2022-2024 года.

Динамика утвержденных тарифов организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения ГО Долгопрудный, по данным Комитета по ценам и тарифам Московской области с учетом последних 3-х лет, приведена в таблице 2.30.

Таблица 2.30 - Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере теплоснабжения

| Наименование организации | Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" АИТ-7 | 1787,74 | 1912,88 | 2098,58 | 2098,58 | 2316,43 |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" в/г №20 | - | 1931,48 | 2098,58 | 2098,58 | 2316,43 |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 1899,41 | 1965,68 | 2098,58 | 2098,58 | 2316,43 |
| ПАО «ДНПП» | 1490,63 | 1542,81 | 1565,06 | 1565,06 | 1658,06 |
| АО "Вегетта"* | 1844,06 | 1921,38 | 1979,77 | - | - |
| ФГАОУ ВО «МФТИ» | 1433,5 | 1440,58 | 1525,85 | 1525,85 | 1683,73 |
| ОАО «ПО «ТОС» | 1376,44 | 1392,58 | 1508,84 | - | - |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | 1773,77 | 1835,79 | 1936,76 | 1936,76 | 2117,52 |
| ООО "Гранель Инжиниринг" | 1899,27 | 1942,61 | 2037,09 | 2037,09 | 2216,24 |
| ООО "Теплосервис"** | 1617,06 | 1649,18 | 1689,4 | 1689,4 | 1806,01 |

Примечание:

* - Сторонние потребители котельной АО «Вегетта» переключены на котельную ул. Ленинградская, д. 19 МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Котельная АО «Вегетта» переведена в производственные;

** - При инвентаризации, проводимой в рамках разработки настоящей схемы теплоснабжения, выявлено наличие тепловых сетей в зоне действия источника теплоснабжения ООО «Теплосервис», расположенного по адресу ул. Московская, д. 51В. С учетом данного факта система теплоснабжения котельной №29 ООО «Теплосервис» отнесена к централизованным и рассматривается в настоящей схеме теплоснабжения.

Основной организацией, предоставляющей тепловою энергию потребителям является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» Общий процент потребителей, получающих тепловую энергию от источников этой организации - более 90% от общего числа коммунально-бытовых потребителей на территории ГО Долгопрудный. Раскрытая информация финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов приводится в таблицах ниже.

Таблица 2.31 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (Котельная №103)

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение организации | Предложение организации на реализацию потребителям | утверждено Комитетом (версия Комитета) | % роста (версия Комитета) | Отклонение установлено Комитетом от заявленного организацией |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 42 106,53 | 42 106,53 | 26 101,76 | 113,88% | -16 004,77 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 42 106,53 | 42 106,53 | 26 101,76 | 113,88% | -16 004,77 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 20 592,00 | 20 592,00 | 7 718,70 | 120,48% | -12 873,30 |
| Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 1,033 | 1,033 | 1,060 | 101,63% | 0,03 |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - | -1,00 |
| индекс потребительских цен | % | 4,30 | 4,30 | 6,00 | 139,53% | 1,70 |
| индекс изменения количества активов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100,00% | 0,00 |
| Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Х | Х |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 17 148,55 | 17 148,55 | 16 885,38 | 114,29% | -263,17 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 365,99 | 4 365,99 | 1 497,68 | 86,12% | -2 868,30 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -10 864,09 | -10 864,09 | 0,00 | - | 10 864,09 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 31 242,44 | 31 242,44 | 26 101,76 | 113,88% | -5 140,68 |
| НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 4 035,30 | 4 035,30 | 3 371,32 |  |  |
| НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 27 207,15 | 27 207,15 | 22 730,44 |  |  |
| Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объем реализации | Гкал | 12 437,83 | 12 437,83 | 12 437,83 | 100,00% | 0,00 |
| Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 6 996,23 | 6 996,23 | 6 996,23 | 100,00% | 0,00 |
| Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 5 441,60 | 5 441,60 | 5 441,60 | 100,00% | 0,00 |
| Объем реализации населению | Гкал | 10 831,35 | 10 831,35 | 10 831,35 | 100,00% | 0,00 |
| Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 6 092,59 | 6 092,59 | 6 092,59 | 100,00% | 0,00 |
| Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 4 738,76 | 4 738,76 | 4 738,76 | 100,00% | 0,00 |
| Уровень потерь | % | 10,01 | 10,01 | 5,00 | 100,00% | -5,02 |
| Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расшифровки основных параметров |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 365,99 | 4 365,99 | 1 497,68 | 86,12% | -2 868,30 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 29,40 | 29,40 | 31,07 | 110,27% | 1,68 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 29,40 | 29,40 | 31,07 | 110,27% | 1,68 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 100,00% | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 100,00% | 0,00 |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 334,53 | 4 334,53 | 1 464,55 | 85,70% | -2 869,98 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 17 148,55 | 17 148,55 | 16 885,38 | 114,29% | -263,17 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 13 379,40 | 13 379,40 | 13 234,80 | 115,62% | -144,60 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3 539,74 | 3 539,74 | 3 408,08 | 109,76% | -131,66 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 229,41 | 229,41 | 242,50 | 109,07% | 13,09 |
| Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 20 592,00 | 20 592,00 | 7 718,70 | 120,48% | -12 873,30 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 15 771,86 | 15 771,86 | 6 052,14 | 95,57% | -9 719,72 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 218,41 | 218,41 | 65,30 | 106,00% | -153,11 |
| расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 1 105,01 | 1 105,01 | 1 105,01 | 192,35% | 0,00 |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 8 019,00 | 8 019,00 | 4 078,15 | 71,59% | -3 940,84 |
| Численность основного производственного персонала | чел | 21,00 | 21,00 | 16,00 | 76,19% | -5,00 |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 31 821,41 | 31 821,41 | 21 240,37 | 93,96% | -10 581,04 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6 429,44 | 6 429,44 | 803,68 | - | -5 625,76 |
| Численность административно-управлеченского персонала | чел | 8,00 | 8,00 | 1,00 | - | -7,00 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 66 973,34 | 66 973,34 | 66 973,34 | - | 0,00 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 4 434,65 | 4 434,65 | 1 570,74 | - | -2 863,91 |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 4 434,65 | 4 434,65 | 1 570,74 | - | -2 863,91 |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Численность ремонтного персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средняя заработная плата ремонтного персонала | руб. мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 14 448,44 | 14 448,44 | 4 881,83 | 85,70% | -9 566,61 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 385,49 | 385,49 | 95,82 | 129,27% | -289,67 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 369,13 | 369,13 | 83,69 | 112,90% | -285,44 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 114,51% | 0,00 |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | 0,00 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 109,54 | 109,54 | 16,61 | 106,00% | -92,93 |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 204,46 | 204,46 | 11,95 | 106,00% | -192,52 |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 4,23 | 4,23 | 0,00 | - | -4,23 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 10,05 | 10,05 | 10,05 | - | 0,00 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 2,08 | 2,08 | 2,08 | - | 0,00 |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | -10 864,09 | -10 864,09 | 0,00 | - | 10 864,09 |
| Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 12 437,83 | 12 437,83 | 12 437,83 | 100,00% | 0,00 |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 1 456,04 | 1 456,04 | 1 456,04 | 100,00% | 0,00 |
| Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 10 831,35 | 10 831,35 | 10 831,35 | 100,00% | 0,00 |
| Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 150,44 | 150,44 | 150,44 | 100,00% | 0,00 |
| Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Объем реализации на отопление | Гкал | 12 437,83 | 12 437,83 | 12 437,83 | 100,00% | 0,00 |
| Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00 |
| Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 31 242,44 | 31 242,44 | 26 101,76 | 113,88% | -5 140,68 |
| НВВ по отоплению | тыс. руб. | 31 242,44 | 31 242,44 | 26 101,76 | 113,88% | -5 140,68 |
| НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Таблица 2.32 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установлено Комитетом | утверждено Комитетом (версия Комитета) |
| Основные параметры |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 966 726,22 | 928 365,61 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 966 491,12 | 928 148,62 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 212 908,36 | 200 548,51 |
| Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 1,062 | 1,050 |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 |
| индекс потребительских цен | % | 6,00 | 6,00 |
| индекс изменения количества активов |  | 0,02 | 0,00 |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 |
| Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | Х | Х |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 674 605,78 | 651 356,93 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 78 976,98 | 76 243,18 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 235,10 | 216,98 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -2 903,60 | -3 438,38 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 963 822,62 | 924 927,23 |
| НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 146 990,51 | 143 619,16 |
| НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 816 832,11 | 781 308,06 |
| Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х |
| Объем реализации | Гкал | 459 274,61 | 440 740,50 |
| Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 253 416,89 | 242 867,80 |
| Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 205 857,72 | 197 872,70 |
| Объем реализации населению | Гкал | 389 231,63 | 372 304,00 |
| Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 214 212,85 | 205 156,22 |
| Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 175 018,78 | 167 147,78 |
| Уровень потерь | % | 9,46 | 9,69 |
| Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расшифровки основных параметров |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 78 976,98 | 76 243,18 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 2 832,90 | 2 785,23 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 2 832,90 | 2 785,23 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 6 283,44 | 5 852,20 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 6 081,10 | 5 651,92 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 144,50 | 144,50 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 57,84 | 55,78 |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 628,24 | 608,00 |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 628,24 | 608,00 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 50 632,90 | 48 591,10 |
| Амортизация | тыс. руб. | 9 933,70 | 9 740,89 |
| Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Обязательное страхование производственных объектов | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 665,80 | 8 665,76 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 8 517,40 | 8 517,40 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 148,40 | 148,36 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 674 605,78 | 651 356,93 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 391 714,10 | 373 571,40 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 92 964,70 | 88 121,84 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 183 950,48 | 183 950,48 |
| Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 5 976,50 | 5 713,21 |
| Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 212 908,36 | 200 548,51 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 184 032,62 | 175 745,55 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 1 026,24 | 937,78 |
| расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 14 242,80 | 12 837,43 |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 107 203,03 | 101 978,00 |
| Численность основного производственного персонала | чел | 208,00 | 189,30 |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 42 949,93 | 44 892,58 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 61 560,55 | 59 992,35 |
| Численность административно-управлеченского персонала | чел | 95,50 | 92,70 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 53 717,76 | 53 930,55 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 22 033,84 | 18 307,70 |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 10 634,69 | 8 880,62 |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 11 399,15 | 9 427,08 |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Численность ремонтного персонала | чел | 0,00 | 0,00 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 168 763,58 | 161 970,34 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 6 841,90 | 6 495,26 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 5 780,75 | 5 653,95 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 682,76 | 803,04 |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 16,28 | 17,62 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 1 766,12 | 1 910,93 |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 3 315,58 | 2 922,35 |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 62,64 | 67,77 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 148,80 | 93,27 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 30,82 | 33,35 |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 818,89 | 646,92 |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 235,10 | 216,98 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 235,10 | 216,98 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | -2 903,60 | -3 438,38 |
| Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 459 274,61 | 440 740,50 |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 50 356,54 | 48 900,50 |
| Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 389 231,63 | 372 304,00 |
| Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 19 686,44 | 19 536,00 |
| Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Объем реализации на отопление | Гкал | 344 122,59 | 325 588,48 |
| Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 115 152,02 | 115 152,02 |
| доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 25,07% | 26,13% |
| Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 963 822,62 | 924 927,23 |
| НВВ по отоплению | тыс. руб. | 722 167,38 | 683 272,02 |
| НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 241 655,24 | 241 655,20 |

Таблица 2.33 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ГОУ ВПО «МФТИ»

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установлено Комитетом | утверждено Комитетом (версия Комитета) |
| Основные параметры |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 9 598,89 | 14 800,32 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 9 598,89 | 14 800,32 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 199,51 | 3 129,49 |
| Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 0,521 | 1,060 |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 0,00 |
| индекс потребительских цен | % | 6,00 | 6,00 |
| индекс изменения количества активов |  | -0,67 | 0,00 |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 |
| Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | Х | Х |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 4 656,67 | 10 089,86 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 742,71 | 1 580,97 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | -45,36 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 9 598,89 | 14 754,96 |
| НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 9 598,89 | 14 754,96 |
| НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х |
| Объем реализации | Гкал | 11 312,20 | 9 669,98 |
| Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 6 895,47 | 5 784,76 |
| Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 4 416,73 | 3 885,23 |
| Объем реализации населению | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Уровень потерь | % | 1,53 | 1,62 |
| Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расшифровки основных параметров |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 742,71 | 1 580,97 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 162,34 | 33,37 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 162,34 | 33,37 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 984,94 | 952,17 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,95 | 945,06 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 981,16 | 4,28 |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 2,46 | 2,46 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,37 | 0,37 |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 595,43 | 595,43 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Обязательное страхование производственных объектов | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 4 656,67 | 10 089,86 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 | 9 159,10 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 4 430,63 | 884,86 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 226,04 | 45,90 |
| Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 199,51 | 3 129,49 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 2 458,17 | 2 457,46 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 54,17 | 54,17 |
| расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 487,87 | 487,87 |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 094,94 | 1 094,24 |
| Численность основного производственного персонала | чел | 2,09 | 2,09 |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 43 690,00 | 43 690,00 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 821,19 | 821,19 |
| Численность административно-управлеченского персонала | чел | 0,88 | 0,88 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 77 364,82 | 77 364,82 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 654,34 | 585,02 |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 585,02 | 515,70 |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 69,32 | 69,32 |
| Численность ремонтного персонала | чел | 0,20 | 0,20 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 29 062,50 | 29 062,50 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 985,45 | 1 984,75 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 87,00 | 87,00 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 83,03 | 83,03 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 1,17 | 1,17 |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 81,86 | 81,86 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 0,87 | 0,87 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 3,10 | 3,10 |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | 0,00 | -45,36 |
| Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 11 312,20 | 9 669,98 |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 5 401,99 | 5 452,08 |
| Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 1 507,10 | 1 573,63 |
| Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 4 403,11 | 2 644,28 |
| Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 43 198,03 | 0,00 |
| Объем реализации на отопление | Гкал | 11 312,20 | 9 669,98 |
| Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 0,00% | 0,00% |
| Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 9 598,89 | 14 754,96 |
| НВВ по отоплению | тыс. руб. | 9 598,89 | 14 754,96 |
| НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.34 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ПАО «ДНПП»

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение организации | Предложение организации на реализацию потребителям | утверждено Комитетом (версия Комитета) | % роста (версия Комитета) | Отклонение установлено Комитетом от заявленного организацией | Комментарий |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 177 077,52 | 177 077,52 | 157 217,51 | 102,94% | -19 860,01 | x |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 175 133,36 | 175 133,36 | 155 817,51 | 102,92% | -19 315,85 | x |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 52 313,46 | 52 313,46 | 36 249,84 | 91,66% | -16 063,62 | Базовый уровень операционных расходов рассчитан в i году |
| Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 1,033 | 1,033 | 1,060 | 102,66% | 0,03 | x |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | -1,00 | x |
| индекс потребительских цен | % | 4,30 | 4,30 | 6,00 | 139,53% | 1,70 | В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года |
| индекс изменения количества активов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100,00% | 0,00 | x |
| Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Х | Х |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 109 311,85 | 109 311,85 | 108 662,43 | 109,89% | -649,41 | x |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 508,05 | 13 508,05 | 10 905,24 | 84,13% | -2 602,81 | В соответствии с представленными документами |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 944,16 | 1 944,16 | 1 400,00 | 105,31% | -544,16 | В соответствии с представленными документами |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | При расчете расчетной предпринимательской прибыли Комитет руководствовался пунктом 74(1) Методических указаний, согласно которому расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, а также с учетом особенностей пункта 48(2) Методических указаний. |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 177 077,52 | 177 077,52 | 157 217,51 | 100,93% | -19 860,01 | x |
| НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 177 077,52 | 177 077,52 | 157 217,51 |  |  |  |
| НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объем реализации | Гкал | 102 948,68 | 102 948,68 | 100 454,40 | 97,58% | -2 494,28 | В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Основ ценообразования, а также разделом III «Формирование расчетных объемов отпуска тепловой энергии в целях расчета тарифов в сфере теплоснабжения» Методических указаний на основании представленных форм статистической, бухгалтерской отчетности, а также данных форм управленческого учета доходов и расходов организации и договоров поставки тепловой энергии. |
| Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 58 789,89 | 58 789,89 | 57 347,75 | 97,58% | -1 442,14 | x |
| Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 44 158,79 | 44 158,79 | 43 106,65 | 97,58% | -1 052,14 | x |
| Объем реализации населению | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Уровень потерь | % | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 101,94% | 0,01 | x |
| Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Расшифровки основных параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 508,05 | 13 508,05 | 10 905,24 | 84,13% | -2 602,81 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 2 499,10 | 2 499,10 | 2 593,74 | 108,10% | 94,64 | В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования и пунктом 27 Методических указаний |
| Водоотведение | тыс. руб. | 2 499,10 | 2 499,10 | 2 593,74 | 108,10% | 94,64 | В соответствии с представленным договором от № |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 514,89 | 514,89 | 450,70 | 121,89% | -64,19 | Экспертом расчет экономически обоснованных затрат на оплату налогов произведен в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования, пунктами 24, 32 Методических указаний, Законом Московской области от 21.11.2003 № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Московской области» и Налоговым кодексом Российской Федерации с учетом анализа фактически понесенных расходов за отчетный период, подтвержденных налоговыми декларациями. |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | Соответственно, налог на прибыль учитывается в составе НВВ в размере 25% (20% (ставка налога на прибыль)/0,8) только от величины расходов на капитальные вложения (инвестиции) |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 198,99 | 198,99 | 134,80 | 250,28% | -64,19 | В соответствии с представленными документами |
| Земельный налог | тыс. руб. | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 100,00% | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования арендная плата включается в необходимую валовую выручку в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | Организация не явлется единой теплоснабжающей организацией (далее - ЕТО). Согласно п. 47 Основ ценообразования расходы по сомнительным долгам определяются в отношении ЕТО в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 % НВВ (0 тыс. руб.), относимой на население на предыдущий расчетный период регулирования. |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с утвержденным Концессионным соглашением |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 899,71 | 9 899,71 | 7 266,45 | 75,25% | -2 633,26 | Приняты в размере 30% от фонда оплаты труда, учтённого в необходимой валовой выручке организации |
| Амортизация | тыс. руб. | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 110,61% | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 109 311,85 | 109 311,85 | 108 662,43 | 109,89% | -649,41 | x |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 92 915,40 | 92 915,40 | 95 187,80 | 109,64% | 2 272,40 | В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования и Методическими указаниями исходя из удельного расхода топлива на отпущенную 1 Гкал тепловой энергии, определенного в соответствии с нормативом удельного расхода условного топлива на соответствующий расчетный период регулирования, средней цены за единицу топлива, фактически сложившейся у Организации за первый квартал текущего года с учетом прогнозных индексов роста цен на энергоносители в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, планового (расчетного) объема отпуска тепловой энергии. |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 12 117,22 | 12 117,22 | 9 238,43 | 113,43% | -2 878,79 | Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов определена в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования и пунктом 27 Методических указаний экономически обоснованные расходы на покупку тепловой энергии определены как произведение расчетного объема покупной тепловой энергии согласно договорам поставки тепловой энергии на соответствующие плановые тарифы на тепловую энергию поставщиков тепловой энергии. |
| Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | Организацией представлены договора на поставку тепловой энергии от XXX с XXX, копии распоряжений Комитета от XXX № XXX с установленными тарифами для поставщиков тепловой энергии. |
| Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования и пунктом 27 Методических указаний экономически обоснованные расходы на покупку тепловой энергии для компенсации потерь определены как произведение установленного распоряжением Министерства Энергетики МО объема потерь тепловой энергии на соответствующие плановые тарифы на тепловую энергию поставщиков тепловой энергии. |
| Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 4 279,23 | 4 279,23 | 4 236,20 | 108,10% | -43,02 | В соответствии с пунктами 28, 29, 38 и 40 Основ ценообразования и пуктом 27 Методических указаний экономически обоснованные расходы по статье «Вода на наполнение системы и подпитку» определены как произведение расчетного объема воды на наполнение системы и подпитку на соответствующую плановую цену на холодную воду. |
| Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | Организацией представлен расчет расходов на приобретение теплоносителя с указанием расчетных объемов потребления теплоноситея, а также копии договоров покупки теплоносителя от XXX с XXX и счетов фактур. Экспертом Комитета расходы по данной статье приняты в соответствии с утвержденными тарифами для XXX распоряжением Комитета от XXX № XXX на теплоноситель. |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 52 313,46 | 52 313,46 | 36 249,84 | 91,66% | -16 063,62 | Базовый уровень операционных расходов рассчитан в i году |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 30 640,49 | 30 640,49 | 18 612,13 | - | -12 028,36 | В соответствии с представленными документами |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 496,64 | 496,64 | 496,64 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 864,21 | 11 864,21 | 11 864,21 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Численность основного производственного персонала | чел | 16,25 | 16,25 | 16,25 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 60 842,10 | 60 842,10 | 60 842,10 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 18 109,64 | 18 109,64 | 6 081,28 | - | -12 028,36 | В соответствии с представленными документами |
| Численность административно-управлеченского персонала | чел | 21,59 | 21,59 | 7,25 | 19,08% | -14,34 | В соответствии с представленными документами |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 69 899,79 | 69 899,79 | 69 899,79 | 156,35% | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 10 211,04 | 10 211,04 | 10 211,04 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 3 742,02 | 3 742,02 | 3 742,02 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 193,02 | 193,02 | 193,02 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 6 276,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Численность ремонтного персонала | чел | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Средняя заработная плата ремонтного персонала | руб. мес | 74 714,25 | 74 714,25 | 74 714,25 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 36 249,84 | 36 249,84 | 24 221,49 | - | -12 028,36 | В соответствии с представленными документами |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 11 461,94 | 11 461,94 | 7 426,67 | 18,78% | -4 035,27 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 9 227,73 | 9 227,73 | 6 830,48 | - | -2 397,25 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 93,90 | 93,90 | 93,90 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 672,28 | 672,28 | 672,28 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 107,06 | 107,06 | 107,06 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 113,76 | 113,76 | 113,76 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 2 397,25 | 2 397,25 | 0,00 | - | -2 397,25 | В связи с отсутствием подтверждающих документов в материалах тарифного дела |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 5 843,49 | 5 843,49 | 5 843,49 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 155,57 | 155,57 | 0,00 | - | -155,57 | В связи с отсутствием подтверждающих документов в материалах тарифного дела |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 175,27 | 175,27 | 175,27 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 244,52 | 244,52 | 244,52 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 176,39 | 176,39 | 176,39 | - | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | В связи с отсутствием подтверждающих документов в материалах тарифного дела |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 1 482,45 | 0,00 | 0,00% | -1 482,45 | x |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 944,16 | 1 944,16 | 1 400,00 | 105,31% | -544,16 | В соответствии с представленными документами |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 1 944,16 | 1 944,16 | 1 400,00 | 105,31% | -544,16 | В соответствии с представленными документами |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 102 948,68 | 102 948,68 | 100 454,40 | 97,58% | -2 494,28 | В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Основ ценообразования, а также разделом III «Формирование расчетных объемов отпуска тепловой энергии в целях расчета тарифов в сфере теплоснабжения» Методических указаний на основании представленных форм статистической, бухгалтерской отчетности, а также данных форм управленческого учета доходов и расходов организации и договоров поставки тепловой энергии. |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 100 766,28 | 100 766,28 | 99 329,35 | 98,57% | -1 436,93 | x |
| Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 939,76 | 939,76 | 882,68 | 93,93% | -57,08 | x |
| Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 1 242,64 | 1 242,64 | 242,37 | 19,50% | -1 000,27 | x |
| Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| Объем реализации на отопление | Гкал | 102 948,68 | 102 948,68 | 100 454,40 | 97,58% | -2 494,28 | x |
| Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00 | Х |
| Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 177 077,52 | 177 077,52 | 157 217,51 | 100,93% | -19 860,01 | x |
| НВВ по отоплению | тыс. руб. | 177 077,52 | 177 077,52 | 157 217,51 | 100,93% | -19 860,01 | x |
| НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |

Таблица 2.35 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ФГБУ «ЦЖКУ»

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение организации | Предложение организации на реализацию потребителям | утверждено Комитетом (версия Комитета) | % роста (версия Комитета) | Отклонение установлено Комитетом от заявленного организацией |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 2 889 156,58 | 1 896 514,90 | 1 563 496,24 | 109,18% | -333 018,65 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 2 889 156,58 | 1 896 514,90 | 1 563 496,24 | 109,18% | -333 018,65 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 366 802,35 | 366 802,35 | 368 497,79 | 103,73% | 1 695,44 |
| Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 1,033 | 1,033 | 1,037 | 100,46% | 0,00 |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00 |
| индекс потребительских цен | % | 4,30 | 4,30 | 6,00 | 139,53% | 1,70 |
| индекс изменения количества активов |  | 0,00 | 0,00 | -0,02 | - | -0,02 |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100,00% | 0,00 |
| Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | 1,00 | 0,60 | 0,67 | Х | Х |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2 185 165,29 | 1 302 354,22 | 1 085 840,25 | 111,53% | -216 513,97 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 337 188,95 | 227 358,33 | 109 158,21 | 105,77% | -118 200,12 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 1 109 058,84 | 660 996,89 | 8 070,01 | 25,16% | -652 926,88 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 3 998 215,43 | 2 557 511,79 | 1 571 566,25 | 107,34% | -985 945,54 |
| НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 2 153 534,01 | 577 681,34 | 320 637,08 |  |  |
| НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 1 844 681,41 | 1 979 830,44 | 1 250 929,17 |  |  |
| Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объем реализации | Гкал | 1 067 639,82 | 636 311,23 | 811 439,19 | 99,73% | 175 127,96 |
| Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 616 245,74 | 381 339,52 | 475 113,38 | 99,73% | 93 773,86 |
| Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 451 394,08 | 254 971,71 | 336 325,81 | 99,73% | 81 354,10 |
| Объем реализации населению | Гкал | 492 583,59 | 492 583,59 | 645 886,20 | 100,00% | 153 302,61 |
| Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 296 895,88 | 296 895,88 | 378 178,89 | 100,00% | 81 283,02 |
| Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 195 687,72 | 195 687,72 | 267 707,31 | 100,00% | 72 019,59 |
| Уровень потерь | % | 6,95 | 6,95 | 6,37 | 88,69% | -0,58 |
| Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расшифровки основных параметров |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 337 188,95 | 227 358,33 | 109 158,21 | 105,77% | -118 200,12 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 6 985,84 | 4 163,55 | 4 539,12 | 193,48% | 375,57 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 6 985,84 | 4 163,55 | 4 539,12 | 193,48% | 375,57 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 65 332,30 | 65 332,30 | 0,00 | - | -65 332,30 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 223 659,99 | 133 300,91 | 104 619,09 | 103,73% | -28 681,82 |
| Амортизация | тыс. руб. | 41 210,81 | 24 561,56 | 0,00 | - | -24 561,56 |
| Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2 185 165,29 | 1 302 354,22 | 1 085 840,25 | 111,53% | -216 513,97 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 1 888 997,40 | 1 125 838,74 | 863 951,80 | 103,68% | -261 886,94 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 229 724,89 | 136 915,58 | 178 902,65 | 174,90% | 41 987,07 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 63 632,86 | 37 925,06 | 41 025,96 | 108,92% | 3 100,90 |
| Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 2 810,13 | 1 674,83 | 1 959,84 | 467,29% | 285,00 |
| Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 366 802,35 | 366 802,35 | 368 497,79 | 103,73% | 1 695,44 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 366 802,35 | 366 802,35 | 300 914,80 | 103,73% | -65 887,55 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 366 802,35 | 366 802,35 | 1 474,26 | 103,73% | -365 328,09 |
| расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 310,64 | 103,73% | 7 310,64 |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 245 741,46 | 103,73% | 245 741,46 |
| Численность основного производственного персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 529,10 | 57,95% | 529,10 |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 0,00 | 0,00 | 38 704,21 | 106,00% | 38 704,21 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 46 388,44 | 103,73% | 46 388,44 |
| Численность административно-управлеченского персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 81,57 | 214,67% | 81,57 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 0,00 | 0,00 | 47 389,21 | 106,00% | 47 389,21 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 67 582,98 | 103,73% | 67 582,98 |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 982,60 | 103,73% | 10 982,60 |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 56 600,38 | 103,73% | 56 600,38 |
| Численность ремонтного персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средняя заработная плата ремонтного персонала | руб. мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 348 730,28 | 103,73% | 348 730,28 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. |  |  | 0,00 | - | 0,00 |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | 1 109 058,84 | 660 996,89 | 8 070,01 | 25,16% | -652 926,88 |
| Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 1 067 639,82 | 636 311,23 | 811 439,19 | 99,73% | 175 127,96 |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 9 838,95 | 9 838,95 | 23 930,52 | 100,00% | 14 091,57 |
| Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 86 895,65 | 86 895,65 | 97 495,99 | 100,00% | 10 600,34 |
| Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 492 583,59 | 492 583,59 | 645 886,20 | 100,00% | 153 302,61 |
| Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 46 993,04 | 46 993,04 | 44 126,49 | 95,25% | -2 866,55 |
| Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 431 328,58 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Объем реализации на отопление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 803 512,59 | 106,71% | 803 512,59 |
| Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 7 926,60 | 13,06% | 7 926,60 |
| доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 13,10% | 0,01 |
| Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 3 998 215,43 | 2 557 511,79 | 1 571 566,25 | 107,34% | -985 945,54 |
| НВВ по отоплению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 556 214,29 | 114,85% | 1 556 214,29 |
| НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 351,96 | 14,06% | 15 351,96 |

Таблица 2.36 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ООО «Гранель Инжиниринг»

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установлено Комитетом | утверждено Комитетом (версия Комитета) |
| Основные параметры |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 52 152,06 | 52 152,06 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 50 916,08 | 50 916,08 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 8 496,97 | 8 496,97 |
| Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 1,049 | 1,049 |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 |
| индекс потребительских цен | % | 6,00 | 6,00 |
| индекс изменения количества активов |  | 0,00 | 0,00 |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 |
| Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | Х | Х |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 28 729,93 | 28 729,93 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 689,18 | 13 689,18 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 235,97 | 1 235,97 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 52 152,06 | 52 152,06 |
| НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 568,70 | 568,70 |
| НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 51 583,36 | 51 583,36 |
| Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х |
| Объем реализации | Гкал | 25 601,28 | 25 601,28 |
| Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 14 096,03 | 14 096,03 |
| Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 11 505,25 | 11 505,25 |
| Объем реализации населению | Гкал | 25 322,10 | 25 322,10 |
| Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 13 942,32 | 13 942,32 |
| Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 11 379,79 | 11 379,79 |
| Уровень потерь | % | 3,14 | 3,14 |
| Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расшифровки основных параметров |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 689,18 | 13 689,18 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 29,08 | 29,08 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 29,08 | 29,08 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 12 843,05 | 12 843,05 |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 12 489,91 | 12 489,91 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 12 489,91 | 12 489,91 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 353,14 | 353,14 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 817,05 | 817,05 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Обязательное страхование производственных объектов | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 28 729,93 | 28 729,93 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 26 196,60 | 26 196,60 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2 493,34 | 2 493,34 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 39,99 | 39,99 |
| Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 8 496,97 | 8 496,97 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 5 129,95 | 5 129,95 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 257,91 | 257,91 |
| расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 2 247,60 | 2 247,60 |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 543,56 | 2 543,56 |
| Численность основного производственного персонала | чел | 5,51 | 5,51 |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 38 468,80 | 38 468,80 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 80,88 | 80,88 |
| Численность административно-управлеченского персонала | чел | 3,00 | 3,00 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 2 246,71 | 2 246,71 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 3 041,98 | 3 041,98 |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 2 942,92 | 2 942,92 |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 99,07 | 99,07 |
| Численность ремонтного персонала | чел | 5,00 | 5,00 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 1 651,14 | 1 651,14 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 723,51 | 2 723,51 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 325,03 | 325,03 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 138,31 | 138,31 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 57,68 | 57,68 |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 42,04 | 42,04 |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 38,59 | 38,59 |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 20,03 | 20,03 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 42,75 | 42,75 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 32,03 | 32,03 |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 91,91 | 91,91 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков (ОРЕХ) | тыс. руб. |  | 0,00 |
| прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 25 601,28 | 25 601,28 |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 279,17 | 279,17 |
| Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 25 322,10 | 25 322,10 |
| Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Объем реализации на отопление | Гкал | 25 601,28 | 25 601,28 |
| Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 0,00% | 0,00% |
| Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 52 152,06 | 52 152,06 |
| НВВ по отоплению | тыс. руб. | 52 152,06 | 52 152,06 |
| НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.37 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения – ООО «Теплосервис»

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение организации | Предложение организации на реализацию потребителям | утверждено Комитетом (версия Комитета) | % роста (версия Комитета) | Отклонение установлено Комитетом от заявленного организацией |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 236 958,26 | 236 958,26 | 187 922,36 | 101,75% | -49 035,90 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 230 776,50 | 230 776,50 | 182 909,12 | 101,49% | -47 867,39 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 63 303,81 | 63 303,81 | 60 072,94 | 104,28% | -3 230,87 |
| Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 1,033 | 1,033 | 1,060 | 102,66% | 0,03 |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | -1,00 |
| индекс потребительских цен | % | 4,30 | 4,30 | 6,00 | 139,53% | 1,70 |
| индекс изменения количества активов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100,00% | 0,00 |
| Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Х | Х |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 113 986,24 | 113 986,24 | 89 325,79 | 92,10% | -24 660,45 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 53 486,46 | 53 486,46 | 33 510,39 | 130,82% | -19 976,07 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 6 181,75 | 6 181,75 | 5 013,24 | 112,24% | -1 168,51 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -1 917,99 | 36,79% | -1 917,99 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 236 958,26 | 236 958,26 | 186 004,36 | 103,64% | -50 953,89 |
| НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 12 746,26 | 12 746,26 | 7 674,95 |  |  |
| НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 224 211,99 | 224 211,99 | 178 329,41 |  |  |
| Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объем реализации | Гкал | 121 467,04 | 121 467,04 | 110 100,70 | 100,00% | -11 366,34 |
| Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 79 598,99 | 79 598,99 | 65 619,80 | 100,00% | -13 979,19 |
| Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 41 868,06 | 41 868,06 | 44 480,90 | 100,00% | 2 612,84 |
| Объем реализации населению | Гкал | 114 933,19 | 114 933,19 | 105 557,70 | 100,00% | -9 375,49 |
| Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 75 526,86 | 75 526,86 | 62 912,18 | 100,00% | -12 614,68 |
| Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 39 406,33 | 39 406,33 | 42 645,52 | 100,00% | 3 239,19 |
| Уровень потерь | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расшифровки основных параметров |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 53 486,46 | 53 486,46 | 33 510,39 | 130,82% | -19 976,07 |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 2 075,44 | 2 075,44 | 1 638,36 | 79,56% | -437,08 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 2 075,44 | 2 075,44 | 1 638,36 | 79,56% | -437,08 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 23 773,34 | 23 773,34 | 5 371,48 | 355,05% | -18 401,86 |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 23 773,34 | 23 773,34 | 5 371,48 | 355,05% | -18 401,86 |
| Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 23 773,34 | 23 773,34 | 5 371,48 | 355,05% | -18 401,86 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8 054,96 | 8 054,96 | 7 245,51 | 248,90% | -809,45 |
| Амортизация | тыс. руб. | 19 582,72 | 19 582,72 | 19 255,05 | 100,64% | -327,67 |
| Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 113 986,24 | 113 986,24 | 89 325,79 | 92,10% | -24 660,45 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 107 141,50 | 107 141,50 | 82 644,30 | 90,93% | -24 497,20 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6 844,74 | 6 844,74 | 6 681,49 | 109,41% | -163,25 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 63 303,81 | 63 303,81 | 60 072,94 | 104,28% | -3 230,87 |
| Производственные расходы | тыс. руб. | 42 411,69 | 42 411,69 | 39 560,80 | 70,86% | -2 850,89 |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 84,11 | 84,11 | 84,11 | 257,06% | 0,00 |
| расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 15 655,50 | 15 655,50 | 15 325,00 | 33,10% | -330,50 |
| расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 15 558,06 | 15 558,06 | 14 683,93 | 189,94% | -874,13 |
| Численность основного производственного персонала | чел | 21,50 | 21,50 | 20,00 | 114,77% | -1,50 |
| Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 60 302,56 | 60 302,56 | 61 183,05 | 165,51% | 880,49 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 11 114,02 | 11 114,02 | 9 467,75 | 533,56% | -1 646,26 |
| Численность административно-управлеченского персонала | чел | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 225,00% | 0,00 |
| Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 102 907,57 | 102 907,57 | 87 664,39 | 237,14% | -15 243,18 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 3 586,67 | 3 586,67 | 3 586,67 | 831,23% | 0,00 |
| расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 3 586,67 | 3 586,67 | 3 586,67 | 831,23% | 0,00 |
| расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Численность ремонтного персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средняя заработная плата ремонтного персонала | руб. мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 26 672,08 | 26 672,08 | 24 151,69 | 254,09% | -2 520,39 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 17 305,45 | 17 305,45 | 16 925,47 | 1255,49% | -379,98 |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 17 028,77 | 17 028,77 | 16 648,79 | 1234,96% | -379,98 |
| Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 85,53 | 85,53 | 66,71 | - | -18,81 |
| Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 2 950,20 | 2 950,20 | 2 950,20 | - | 0,00 |
| Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 114,66 | 114,66 | 0,00 | - | -114,66 |
| Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 105,83 | 105,83 | 105,83 | - | 0,00 |
| Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 84,61 | 84,61 | 0,00 | - | -84,61 |
| Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 13 687,94 | 13 687,94 | 13 526,04 | 1003,33% | -161,90 |
| Расходы на командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 143,40 | 143,40 | 143,40 | - | 0,00 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 115,52 | 115,52 | 115,52 | - | 0,00 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Другие прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 17,77 | 0,00 | - | -17,77 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -1 917,99 | 36,79% | -1 917,99 |
| Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 121 467,04 | 121 467,04 | 110 100,70 | 100,00% | -11 366,34 |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 5 275,47 | 5 275,47 | 3 262,10 | 100,00% | -2 013,37 |
| Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 114 933,19 | 114 933,19 | 105 557,70 | 100,00% | -9 375,49 |
| Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 1 258,39 | 1 258,39 | 1 280,90 | 100,00% | 22,51 |
| Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Объем реализации на отопление | Гкал | 121 467,04 | 121 467,04 | 110 100,70 | 100,00% | -11 366,34 |
| Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00 |
| Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 236 958,26 | 236 958,26 | 186 004,36 | 103,64% | -50 953,89 |
| НВВ по отоплению | тыс. руб. | 236 958,26 | 236 958,26 | 186 004,36 | 103,64% | -50 953,90 |
| НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Состояние задолженности по группам абонентов в сфере теплоснабжения представлено в таблице 2.38.

Таблица 2.38 - Состояние задолженности по группам абонентов в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование ресурса | Состояние задолженности по группам потребителей, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | в т.ч просроченной | бюджет | в т.ч просроченной | прочие | в т.ч просроченной |
|  | 2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | теплоснабжение | 216 871,9 | 119 206,0 | 15874,4 | 0,0 | 6 294,8 | 1 401,3 |
|  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | теплоснабжение | 211 673,6 | 100 852,5 | 15512,7 | 775,1 | 7 602,2 | 1 943,4 |
|  | 2021г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | теплоснабжение | 225 269,0 | 124 373,5 | 15847,8 | 861,8 | 7 897,5 | 1 798,5 |
|  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | теплоснабжение | 239 926,9 | 122 010,6 | 17988,8 | 5,2 | 10043,5 | 2 956,6 |
|  | 2023г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | теплоснабжение | 230 135,0 | 121 299,8 | 17632,8 | 0,0 | 16560,5 | 5 493,5 |

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

На момент разработки данной схемы, водоснабжение ГО Долгопрудный осуществляется из двух источников: централизованной системы водоснабжения АО «Мосводоканал» и местных подземных вод.

Объекты централизованных систем водоснабжения в административных границах ГО Долгопрудный находятся на балансе:

- Муниципальное унитарное предприятие «Инженерные сети г. Долгопрудного» (далее МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»);

- Акционерное общество «Мосводоканал» (далее АО «Мосводоканал»);

- Акционерное общество «Вегетта» (далее АО «Вегетта»);

Примечание:  АО «Вегетта» с 2024г. осуществляет водоснабжение только потребителей своей производственной площадки. Далее организация описана относительного базового периода Программы (2023г.).

Основной ресурсоснабжающей организацией является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование используется на праве договора аренды с собственником, которым является администрация ГО Долгопрудный.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» осуществляет добычу подземных вод на скважинах, а также осуществляет покупку хозяйственно-питьевой воды у АО «Мосводоканал» и АО «Вегетта».

Основной ресурсоснабжающей организацией является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование используется на праве договора аренды с собственником, которым является администрация ГО Долгопрудный.

Эксплуатируемое оборудование прочих организаций используется на праве собственности.

Потребители воды (юридические лица в том числе компания управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями с РСО.

    - Описание функциональной структуры системы водоснабжения

Водоснабжение ГО Долгопрудный осуществляется из двух источников: централизованной системы водоснабжения АО «Мосводоканал» и местных подземных вод.

Система питьевого водоснабжения

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» осуществляет добычу питьевых подземных вод из скважины (82-Д/2/ГВК46201562) ВЗУ «Павельцево» для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и абонентов ГО Долгопрудный на основании выданной 25.06.2004 лицензии на право пользования недрами МСК, номер 00105, вид ВЭ. Срок окончания действия лицензии продлен до 01.01.2029. Участок имеет статус горного отвода.

На момент разработки Программы водоснабжения на балансе МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» находится ВЗУ «Водники». По данным эксплуатирующей организации ВЗУ «Водники» не эксплуатируется, произведена консервация на неопределенный срок.

АО «Мосводоканал» осуществляет подачу воды из г. Москвы от Северной станции водоподготовки (далее ССВ) от транзитных Зеленоградских водоводов: №11 диаметром 1000 мм и №12 диаметром 1200 мм с подачей воды непосредственно в водопроводную сеть города.

АО «Вегетта» осуществляет добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, абонентов и производства пищевой продукции в г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский на основании выданной 03.08.2015 лицензии на право пользования недрами МСК, номер 06025, вид ВЭ. Срок окончания действия лицензии 01.08.2030. Участок имеет статус горного отвода. Водопроводные сети и ИЦВ являются частной собственностью АО «Вегетта».

Система горячего водоснабжения

Источниками горячего водоснабжения ГО Долгопрудный являются:

13 централизованных муниципальных котельных: Котельная ул. Спортивная, 3А, Котельная ул. Театральная, 7, Котельная ул. Заводская, 15, Котельная ул. Октябрьская, 22 к.4, Котельная ул. Первомайская, 40, Котельная ул. Речная, 14, Котельная ул. Станционная, 1, Котельная ул. Заводская, 2, Котельная ул. Ленинградская, 19, АИТ-6 (Новый бульвар, 17А), АИТ-7 (Лихачевский пр., 74А), АИТ-8 (Лихачевский пр., 68 к.4), Модульная котельная (Лихачевский пр., 7, 9);

29 центральных тепловых пунктов;

4 ведомственные котельные: Котельная в/г №20 ФГБУ «ЦЖКУ», Котельная ЖК «Бригантина» (ООО «Гранель Инжиниринг»), Котельная №29 ООО «Теплосервис», Котельная ПАО «ДНПП».

Централизованные котельные, центральные тепловые пункты, а также сети горячего водоснабжения от них, являются муниципальной собственностью и обслуживаются МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Все ведомственные котельные осуществляют горячее водоснабжение собственных объектов и сторонних потребителей по собственным сетям и продают горячую воду МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения проведен на основании данных статистических форм, ведущихся в РСО.

Система водоснабжения питьевой водой

Сложившаяся технологическая схема системы водоснабжения ГО Долгопрудный является эффективной за счет достаточного резервирования мощностей источников и имеющейся возможности перераспределения нагрузки потребителей между источниками.

В соответствии с данными инцидентов, повлекших к отключению подачи питьевой воды в сеть, на ВЗУ не зафиксировано. Работа ВЗУ считается надежной.

Технические характеристики ВЗУ в ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.39.

Таблица 2.39 – Технические характеристики ВЗУ в ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование ВЗУ | Проектная производительность, м3/ч | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ «Павельцево» |  |  |
| 1.1 | Скважина №1 | 13 | 1971 |
| 1.2 | Станция обезжелезивания | 20 |  |
| 1.3 | ВНС 2-го подъема | 32,2 |  |
| 2 | ВЗУ «Вегетта» |  |  |
| 2.1 | Скважина №1 | 80 | 1990 |
| 2.2 | Скважина №2 | 80 | 1990 |
| 2.3 | ВНС 2-го подъема | 160 |  |

РСО проводят планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства.

На ВЗУ установлены приборы учета подъема питьевой воды. Все вводы сторонних организаций оборудованы приборами учета питьевой воды

Качество поднимаемой воды из артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основным источником водоснабжения данной системы является водопроводный ввод АО «Мосводоканал».

Питьевая вода поступает в централизованную систему водоснабжения г. Долгопрудного от СCВ АО «Мосводоканал» без отклонений по всем качественным показателям. Вода, получаемая потребителями централизованной системы водоснабжения г. Долгопрудного от СCВ АО «Мосводоканал», удовлетворяет всем требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Вода, получаемая потребителями централизованной системы водоснабжения г. Долгопрудного, мкр. Павельцево от ВЗУ «Павельцево», удовлетворяет всем требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Анализ предоставленных АО «Вегетта» протоколов испытаний питьевой воды, получаемой потребителями централизованной системы водоснабжения г. Долгопрудного, мкр. Шереметьевский, показал, что качество воды удовлетворяет всем требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Система горячего водоснабжения

Перечень ИЦВ горячей водой представлен в таблице 2.40.

Таблица 2.40 - Перечень ИЦВ горячей водой

| № | Эксплуатирующая организация | Источник централизованного горячего водоснабжения | Адрес | ЦТП | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Спортивная" | ул. Спортивная, 3 | ЦТП№1 | Лихачевское ш., 10, к.1 |
|  |  |  |  | ЦТП№2 | ул. Спортивная, 7 |
|  |  |  |  | ЦТП№3 | ул. Спортивная, 3а |
|  |  |  |  | ЦТП№4 | ул. Железнякова, 3 |
|  |  |  |  | ЦТП№5 | ул. Железнякова, 12 |
|  |  |  |  | ЦТП№6 | ул. Железнякова, 2а |
|  |  |  |  | ЦТП№10 | ул. Спортивная, 11 |
|  |  |  |  | ЦТП№24 | ул. Парковая, 10 |
|  |  |  |  | ЦТП№26 | Новый б-р, 26 |
|  |  |  |  | ЦТП№27 | «Долгие пруды» ул. Пацаева, 7 |
| 2 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Театральная, 7" | ул. Театральная, 7 | ЦТП №15 | ул. Дирижабельная, 28а |
|  |  |  |  | ЦТП №16 | Московское ш., 49 |
|  |  |  |  | ЦТП №17 | Московское ш., 55 к.0 |
|  |  |  |  | ЦТП №18 | Московское ш., 55 к.3 |
|  |  |  |  | ЦТП №25 | ул. Театральная, 11 |
| 3 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Заводская, 15" | ул. Заводская, 15 | - | - |
| 4 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Октябрьская, 22" | ул. Октябрьская, 22 | ЦТП №28 | ул. Павлова, 2 |
| 5 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Первомайская, 40" | ул. Первомайская, 40 | - | - |
| 6 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Речная, 14" | ул. Речная, 14 | - | - |
| 7 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Станционная, 1" | ул. Станционная, 1 | - | - |
| 8 | ПАО "ДНПП" | Котельная ПАО "ДНПП" | Научный пер. | ЦТП №11 | ул. Дирижабельная, 17 |
|  |  |  |  | ЦТП №12 | ул. Дирижабельная, 13 |
|  |  |  |  | ЦТП №13 | ул. Циолковского, 36 |
|  |  |  |  | ЦТП №14 | ул. Лаврентьева, 23 |
|  |  |  |  | ЦТП №23 | ул. Первомайская, 60 |
| 9 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Заводская, 2" | ул. Заводская, 2 | ЦТП №7 | Лихачевское ш., 13 |
|  |  |  |  | ЦТП №8 | ул. Нагорная, 2, к.1 |
|  |  |  |  | ЦТП №9 | ул. Молодежная, 10 |
|  |  |  |  | ЦТП №19 | Лихачевское ш., 11 |
|  |  |  |  | ЦТП №20 | Лихачевское ш., 27 |
|  |  |  |  | ЦТП №21 | Лихачевское ш., 22 |
|  |  |  |  | ЦТП №22 | Лихачевское ш., 1а |
|  |  |  |  | ЦТП №29 | ул. Первомайская, 23 |
| 10 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная "Ленинградская, 19" | ул. Ленинградская, 19 | - | - |
| 11 | ОАО "Вегетта" | Котельная ОАО "Вегетта" | мкр. Шереметьевский, ул. Южная, 1 | - | - |
| 12 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная АИТ №6 | Новый б-р, 17а | - | - |
| 13 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная АИТ №7 | Лихачевский пр., 74а | - | - |
| 14 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Котельная АИТ №8 | Лихачёвский пр., д.68, к.4 | - | - |
| 15 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Модульная котельная | Лихачевский пр.,7,9 | - | - |
| 16 | ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная в/г №20 | ул. Восточная, в/г №20 | - | - |
| 17 | ООО «Гранель Инжиниринг» | Котельная ЖК «Бригантина» | ул. Молодежная, д.9А | - | - |

В соответствии с формами статистической отчетности РСО инцидентов на источниках тепловой энергии, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей в 2023 году, не происходило.

Несмотря на значительный износ оборудования РСО проводят своевременные и планомерные промежуточные и капитальные ремонты в соответствии с запланированными производственными графиками работ. Вследствие проведения на котельном оборудовании капитальных ремонтов срок эксплуатации котлов продлевается.

На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников – не выдавалось.

Вода в котельных г. Долгопрудный соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий".

    - Анализ эффективности и надежности сетей системы водоснабжения (характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию)

Система транспорта представляет собой закольцованные и тупиковые сети водоснабжения с установленными на них насосными станциями 3-го подъема.

Сложившаяся технологическая схема системы транспорта и распределения воды ГО Долгопрудный является эффективной за счет имеющихся гидравлических связей водопроводных сетей между технологическими зонами разных источников, позволяющих оптимизировать нагрузки на источниках и переводить потребителей на резервные источники в случаи аварии или ремонта сетей.

Рисунок 2.4 – Схема сетей и оборудования на них, входящих в систему водоснабжения ГО Долгопрудный

Характеристики системы водоснабжения ГО Долгопрудный:

- Магистральные сети общей протяженностью – 290,36 км;

- Износ водопроводных сетей: 32%.

- Насосные станции III подъема в количестве - 23 шт.

- Материал труб: сталь, полиэтилен, чугун.

Строительство и ввод новых сетей производиться ежегодно, поэтому определить год ввода сетей сложно. Исторически формирование системы водопроводных сетей в г.о. Долгопрудный начало в начале прошлого века. Наибольший объем ввода сетей в последние 40 лет наблюдается в период времени с 1980-1990 года. Особенностью размещение потребителей на территории ГО Долгопрудный является компактность и близкая удаленность к источникам питьевой воды.

РСО проводят планово-предупредительных ремонтов сетей и объектов на них в соответствии с требованиями законодательства.

Уровень потерь воды при транспортировке в водопрочных сетях составляет 12,88 % от отпуска воды в сеть с ВЗУ с учётом поступающей воды от АО «Мосводоканал».

Сведения о протяженности по диаметрам трубопроводов системы водоснабжения ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.41.

Таблица 2.41 – Сведения о протяженности сетей водоснабжения с разделением по диаметрам

| Наименование сетей | Условный диаметр (мм) | Протяжённость сетей (п. км.) |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 1200 | 5,12 |
|  | 1000 | 4,29 |
|  | 900 | 0,01 |
|  | 630 | 0,11 |
|  | 600 | 4,18 |
|  | 500 | 15,79 |
|  | 400 | 13,96 |
|  | 350 | 16,61 |
|  | 300 | 25,75 |
|  | 250 | 16,46 |
|  | 200 | 38,35 |
|  | 150 | 39,23 |
|  | 100 | 63,92 |
|  | 50 | 46,59 |
| Итого по ГО Долгопрудный | - | 290,36 |

В том числе на балансе МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

| Наименование сетей | Условный диаметр (мм) | Протяжённость сетей (п. м) |
| --- | --- | --- |
| Водопровод МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 600 | 1210,95 |
|  | 500 | 15790,9 |
|  | 400 | 13962,5 |
|  | 350 | 16606 |
|  | 300 | 25745,92 |
|  | 250 | 16460 |
|  | 200 | 25241,55 |
|  | 150 | 23218,57 |
|  | 100 | 31574,05 |
|  | 50 | 3349,56 |
| Итого: | - | 173160 |

Вода, поступающая в водопроводную сеть ГО Долгопрудный, после очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

По данным АО «Вегетта» в системах централизованного водоснабжения за 2023 год инцидентов, повлекших за собой перерывы в подаче питьевой воды потребителям, не зафиксировано. Показатель надежности и бесперебойности работы систем централизованного питьевого водоснабжения АО «Вегетта» стремится к 1.

По данным МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в системах централизованного водоснабжения за 2023 год инцидентов, повлекших за собой перерывы в подаче питьевой воды потребителям, не зафиксировано. Показатель надежности и бесперебойности работы систем централизованного питьевого водоснабжения МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» стремится к 1.

Процент износа оборудования:

- на ВЗУ – 95%;

- в системе транспорта воды – более 32 %.

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения составляет 93,23%.

Оснащенность приборами учета потребления питьевой воды у потребителей составляет около 98,2%.

Система водоснабжения горячей водой

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения в ГО Долгопрудный составляет 78,5%.

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по закрытой схеме составляет 100%.

Качество коммунальных услуг в части предоставления горячей воды соответствует договорным требованиям.

Сложившаяся технологическая схема системы транспорта и распределения горячей воды ГО Долгопрудный является эффективной.

Общее число порывов тепловых сетей ГВС составляет 1,9 ед./км. Основной объем числа порывов зафиксирован во время проведения пуско-наладочных работ перед отопительным сезоном. В штатных режимах работы тепловых сетей в отопительный сезон число порывов снижается до 0,8 ед./км. Время устранения последствий 98% количества инцидентов на сетях составляет менее 8 часов, что меньше допустимого нормативного значения. Прекращения подачи тепловой энергии потребителям с понижением внутренней температуры воздуха в помещения не зафиксированы.

Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет)

Насосные станции - один из важнейших элементов систем водоснабжения. С помощью насосов и связанных с ними всасывающих труб и напорных водоводов насосные станции обеспечивают транспортирование воды от сооружения к сооружению и потребителям

В системе водоснабжения ГО Долгопрудный применяются повысительные насосные станции II и III подъема.

Характеристика насосных станций II подъема представлена в таблице 2.42.

Таблица 2.42 – Технические характеристики водопроводных насосных станций II подъема

| № п/п | Объект | Адрес | Марка насосного оборудования | Подача, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС АО «Вегетта» | г. Долгопрудный, Южная ул, 1, 33 | Насос №1 К160-30 | 160 | 30 |
|  |  |  | Насос №2 К160-30 | 160 | 30 |
|  |  |  | Насос №3 К160-30 | 160 | 30 |
|  |  |  | Насос №4 К160-30 | 160 | 30 |
| 2 | ВНС «Павельцево» | г. Долгопрудный й, мкр. Павельцево, ул. XXV съезда КПСС | Насос №1: FHE 40- 125/22/А LOWARA Италия | 32,2 | 17,9 |
|  |  |  | Насос №2: FHE 40-125/22/А LOWARA Италия(резервный) | 32,2 | 17,9 |

Технические характеристики водопроводных насосных станций III подъема в ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.43.

Таблица 2.43 – Технические характеристики водопроводных насосных станций III подъема

| № п/п | Наименование адрес сооружения | Марка насосного оборудования | Кол-во, шт. | Кол-во резервных насосов, шт. | Производительность, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС "Главная", пер. Научный | Установка Hydro с 4-мя насосами | 3 | 1 | 7200 |
|  |  | пожарный насос | 2 |  |  |
| 2 | ВНС "Хлебниково", ул. Горького | Нвсосная станция типа 98439509 Hydro MPC-E в составе 3-х насосов CRE 45-3 | 2 | 1 | 2400 |
| 3 | ВНС "Шереметьевская", ул. Магистральная | Нвсосная станция типа 98439509 Hydro MPC-E в составе 3-х насосов CRE 45-3 | 2 | 1 | 2400 |
| 4 | ПНС Московское ш., 27А | КМ 65-50-160 | 2 | 1 | 600 |
| 5 | ПНС Лихачевское ш., 20, к.3 | КМ 65-50-160 | 2 | 1 | 600 |
| 6 | ПНС ул. Якорная, 3а | КМ 65-50-160 | 2 | 1 | 600 |
| 7 | ПНС Новый б-р, 22 | Установка Hydro с 4-мя насосами | 3 | 1 | 11200 |
| 8 | ПНС ул. Дирижабельная, 9 | КМ 65-50-160 | 1 | 1 | 600 |
|  |  | К 90/85 | 1 |  |  |
| 9 | ПНС ул. Центральная, 7 | КМ 6550-160 | 2 | 1 | 600 |
|  |  | КМ 80-65-160 (пожарный) | 2 |  |  |
| 10 | ПНС ул. Молодежная, 14 | АЦМС 16-30 ("Линас") | 2 | 1 | 384 |
| 11 | ПНС Лихачевское ш., 31 | КМ 65-50-160 | 1 | 1 | 1200 |
|  |  | КМ 80-65-160 | 1 |  |  |
| 12 | ПНС ул. Лаврентьева, 21 | КМ 80-65-160 | 4 | 1 | 3600 |
| 13 | ПНС Московское ш., 59 | КМ 65-50-160 | 2 | 1 | 600 |
| 14 | ПНС ул. Парковая, 32 | Установка GRUNDFOS с 4-мя насосами | 3 | 1 | 600 |
| 15 | ПНС Лихачевский пр-т, 74 | Установка GRUNDFOS с 3-мя насосами | 2 | 1 | 792 |
| 16 | ПНС ул. Спортивная, 5, к.3 | CRE 5-8 (grundfos) | 4 | 3 | 360 |
|  |  | CR 20-5 (grundfos) (пожарный) | 2 |  |  |
| 17 | ПНС ул. Циолковского, 7 | КМ 65-50-125 | 2 | 1 | 600 |
| 18 | ПНС ул. Спортивная, 11 | КМ 65-50-160 | 2 | 1 | 600 |
| 19 | ПНС ул. Пацаева, 17 | КМ 65-50-160 | 2 | 1 | 600 |
| 20 | ПНС Лихачевское ш., 7 | АЦМС 16-40 («Линас») | 4 | н/д | 1152 |
| 21 | ПНС Лихачевское ш., 11а | КМ 80-65-160 | 2 | 0 | 1200 |
| 22 | ПНС Лихачевский пр., 9 | Установка Hydro с 3-мя насосами | 2 | 1 | 1100 |
| 23 | ВНС "ул. Восточная", ул. Восточная, в/г №20 | КМ 100-80-160 | 1 | н/д | 900 |

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

В 2023 г. в соответствии со сложившейся ситуацией на территории ГО Долгопрудный можно выделить 3 зоны эксплуатационной ответственности организаций в рамках 4-х технологических зон в границах единой системы водоснабжения.

В технологической зоне № 1 в границах единой системы водоснабжения на территории г. Долгопрудный находятся две зоны эксплуатационной ответственности предприятий:

- МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»;

- АО «Мосводоканал».

Эксплуатационная зона МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»: МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» обеспечивает хозяйственно-бытовые и производственные нужды промышленности и объектов теплоэнергетики и в границах технологической зоны №1 осуществляет следующие виды деятельности: покупка воды питьевого качества у АО «Мосводоканал», подача воды на предприятия и котельные, централизованное водоснабжение г. Долгопрудного, обеспечение работоспособности водопроводных сетей.

Эксплуатационная зона АО «Мосводоканал»: АО «Мосводоканал» на территории ГО Долгопрудный осуществляет подачу воды питьевого качества в водопроводные сети МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Вода, подаваемая по транзитным трубопроводам диаметром 1200 мм и 1000 мм, является основным источником питьевой воды в г. Долгопрудном.

В технологической зоне № 2 в границах единой системы водоснабжения на территории мкр. Павельцево г. Долгопрудного находится зона эксплуатационной ответственности МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в границах технологической зоны №2 осуществляет следующие виды деятельности: добыча подземных вод из скважины ВЗУ «Павельцево», очистка и подача воды питьевого качества для целей централизованного водоснабжения г. Долгопрудного.

В технологической зоне № 3 в границах единой системы водоснабжения на территории мкр. Шереметьевский г. Долгопрудного находятся две зоны эксплуатационной ответственности предприятий:

- АО «Вегетта»;

- МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

Эксплуатационная зона АО «Вегетта»: АО «Вегетта» в границах технологической зоны №3 осуществляет следующие виды деятельности: добыча подземных вод из скважин ВЗУ АО «Вегетта», подача воды для обеспечения основных нужд предприятия на территории АО «Вегетта» до границы балансовой принадлежности с МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в границах технологической зоны №3 осуществляет следующие виды деятельности: покупка воды питьевого качества у АО «Вегетта» для водоснабжения абонентов за территорией АО «Вегетта», обеспечение работоспособности водопроводных сетей за границей балансовой принадлежности с АО «Вегетта».

Зоны деятельности водоснабжающих организаций в ГО Долгопрудный (питьевая вода) приведены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Зоны деятельности водоснабжающих организаций (питьевая вода)

Баланс потребления воды МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», которая предоставляет на территории ГО Долгопрудный коммунальную услугу – водоснабжение представлен в таблице 2.44.

Таблица 2.44 – Баланс потребления питьевой воды МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

| № | Наименование статьи баланса | Годовое значение, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача воды в сети города: | 11 793 066 |
| 1.1 | Поднято воды на собственных ИЦВ | 79 852 |
| 1.2 | Приобретено воды со стороны | 11 713 214 |
| 2. | Подано в сеть | 11 558 953 |
| 3. | Потери воды | 1 489 308 |
|  | доля потерь | 12,88% |
| 4. | Реализация воды: | 10 069 646 |
| 4.1 | Население | 8 049 746 |
| 4.2 | Бюджетофинансируемые организации | 470 418 |
| 4.3 | Прочие потребители | 1 549 481 |

Зоны деятельности водоснабжающих организаций в ГО Долгопрудный (горячая вода) приведены на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Зоны деятельности водоснабжающих организаций (горячая вода)

Баланс потребления горячей воды по ГО Долгопрудный представлен в таблице 2.45.

Таблица 2.45 – Баланс потребления горячей воды

| № | Наименование статьи баланса | Годовое значение, м3/год | Среднесуточное значение, м3/сут | Максимально е суточное значение, м3/сут | В час максимального потребления, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем подачи воды | 1361300 | 3729,58 | 4475,49 | 186,48 |
| 2 | Потери воды | 12280 | 33,63 | 40,36 | 1,68 |
| 3 | Объем реализации воды | 1349020 | 3695,94 | 4435,13 | 184,8 |

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности

Основным источником водоснабжения ГО Долгопрудный является водопроводный ввод АО «Мосводоканал». Анализ имеющихся резервов источников питьевой воды в г.о. Долгопрудный представлен в таблице 2.46.

Таблица 2.46 - Анализ имеющихся резервов источников питьевой воды

| Наименование эксплуатирующей РСО | Тип потребителя | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | часовые (макс.), м3/ч | среднесуточные, м3/сут | суточные (макс.), м3/сут | годовые, тыс.м3 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (АО «Мосводоканал») | Проектная производительность | ССВ расположена на территории СВАО г. Москвы* |  |  |  |
|  | Покупка воды у АО "Мосводоканал" | 2 132,71 | 32 091,00 | 35 300,10 | 11 713,21 |
|  | Собственные нужды | 42,60 | 640,97 | 705,06 | 233,95 |
|  | Отпуск в сеть | 2 090,12 | 31 450,03 | 34 595,03 | 11 479,26 |
|  | Потери при транспорте | 269,30 | 4 052,16 | 4 457,38 | 1 479,04 |
|  | то же в % от отпуска в сеть | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% |
|  | Реализация, в том числе: | 1 820,82 | 27 397,87 | 30 137,65 | 10 000,22 |
|  | Население | 1 454,98 | 21 893,18 | 24 082,50 | 7 991,01 |
|  | Бюджет | 85,27 | 1 283,12 | 1 411,43 | 468,34 |
|  | Прочие | 280,56 | 4 221,57 | 4 643,72 | 1 540,87 |
|  | Резерв / дефицит | ССВ расположена на территории СВАО г. Москвы* |  |  |  |
|  | то же в % от проектной производительности |  |  |  |  |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (ВЗУ «Павельцево») | Проектная производительность ВЗУ | 13 | 312 | 312 | 113,88 |
|  | Фактическая производительность | 14,54 | 218,77 | 240,65 | 79,85 |
|  | Собственные нужды | 0,03 | 0,44 | 0,48 | 0,16 |
|  | Отпуск в сеть | 14,510 | 218,335 | 240,169 | 79,692 |
|  | Потери при транспорте | 1,87 | 28,13 | 30,94 | 10,268 |
|  | то же в % от отпуска в сеть | 12,88% | 12,88% | 12,88% | 12,88% |
|  | Реализация, в том числе: | 12,641 | 190,204 | 209,224 | 69,424 |
|  | Население | 10,69 | 160,92 | 177,01 | 58,734 |
|  | Бюджет | 0,38 | 5,70 | 6,27 | 2,08 |
|  | Прочие | 1,57 | 23,59 | 25,95 | 8,61 |
|  | Резерв / дефицит | -1,539 | 93,227 | 71,350 | 34,028 |
|  | то же в % от проектной производительности | -11,84% | 29,88% | 22,87% | 29,88% |
| АО "Вегетта" (ВЗУ «Вегетта») | Проектная производительность ВЗУ | 55 | 1320 | 1320 | 481,8 |
|  | Фактическая производительность | 16,067 | 241,740 | 265,909 | 88,235 |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск в сеть | 16,067 | 241,740 | 265,909 | 88,235 |
|  | Потери при транспорте | 1,457 | 21,926 | 24,118 | 8,003 |
|  | то же в % от отпуска в сеть | 9,07% | 9,07% | 9,07% | 9,07% |
|  | Реализация, в том числе: | 14,61 | 219,81 | 241,79 | 80,23 |
|  | Население | 3,66 | 55,07 | 60,58 | 20,102 |
|  | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды предприятия (основное производство) | 10,95 | 164,74 | 181,21 | 60,13 |
|  | Резерв / дефицит | 38,933 | 1 078,260 | 1 054,091 | 393,565 |
|  | то же в % от проектной производительности | 70,79% | 81,69% | 79,86% | 81,69% |

Все источники тепловой энергии и ЦТП имеют достаточные резервы мощности для обеспечения существующей и перспективной нагрузки ГВС.

Анализ резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения с учетом будущего спроса

В соответствии с намеченными планами развития в генеральном плане ГО Долгопрудный и с запланированными к реализации мероприятиями в утвержденных схемам теплоснабжения и водоснабжения ГО Долгопрудный дефициты мощности источников и пропускной способности сетей ликвидируются. К 2043 г. на источниках водоснабжения и теплоснабжения отсутствуют дефициты мощности.

    - Описание основных проблем и пути их решения

В системе водоснабжения ГО Долгопрудный имеются следующие проблемы в системе водоснабжения:

- длительная эксплуатация водопровода привела к значительному физическому износу отдельных участков трубопроводов. Износ водопроводных сетей составляет около 32 %;

- низкие показатели энергоэффективности отдельных насосных станций. ВНС 3-го подъема не в полном объеме оборудованы регуляторами частоты вращения насосов;

- с целью сохранения показателей надежности и энергоэффективности централизованной системы водоснабжения ГО Долгопрудный на должном уровне, учитывая прогноз увеличения числа потребителей услуг водоснабжения, необходимо проведение мероприятий по строительству кольцевых участков водопроводных сетей;

- высокий процент износа оборудования на ВЗУ – около 95%.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения ГО Долгопрудный – не выдавалось.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и действующих тарифов

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации водоснабжающими организациями.

Основные технико-экономические показатели работы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» представлены в таблице 2.47.

Таблица 2.47 – Основные технико-экономические показатели работы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Динамика тарифа на питьевую воду организаций, занятых в сфере водоснабжения за 2019-2023 гг. приставлена в таблице 2.48.

Плановые показатели финансовой деятельности МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» за 2024-2028 г. представлены в таблице 2.49.

Таблица 2.48 – Динамика тарифа на питьевую воду

| Организация | Потребитель | Период | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от № 373-Р 19.12.2018 (с изменениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | Рост к предыдущему году | 2020 | Рост к предыдущему году | 2021 | Рост к предыдущему году | 2022 | Рост к предыдущему году | 2023 | Рост к предыдущему году |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 37,12 | 101,27% | 37,59 | 101,12% | 38,01 | 100% | 38,01 | 100% | 40,95 | 107,73% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 37,59 | 101,81% | 38,27 | 99,32% | 38,01 | 100% | 38,01 | 100% | 40,95 | 107,73% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 44,54 | 101,27% | 45,11 | 101,12% | 45,61 | 100% | 45,61 | 100% | 49,14 | 107,73% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 45,11 | 101,81% | 45,92 | 99,32% | 45,61 | 100% | 45,61 | 100% | 49,14 | 107,73% |

Таблица 2.49 – Плановые показатели финансовой деятельности МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» за 2024-2028 г.

Состояние задолженности по группам абонентов в сфере водоснабжения представлено в таблице 2.50.

Таблица 2.50 - Состояние задолженности по группам абонентов в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование ресурса | Состояние задолженности по группам потребителей, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | в т.ч просроченной | бюджет | в т.ч просроченной | прочие | в т.ч просроченной |
|  | 2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоснабжение | 55 274,2 | 27 979,5 | 6 592,5 | 3 671,9 | 6 237,2 | 1 814,3 |
|  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоснабжение | 69 305,8 | 43 238,3 | 2 345,0 | 310,3 | 6 038,7 | 2 166,9 |
|  | 2021г. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоснабжение | 55 989,3 | 29 810,6 | 2 793,3 | 712,0 | 6 527,2 | 1 539,0 |
|  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоснабжение | 68 195,9 | 40 229,7 | 3 590,6 | 1 077,2 | 6 993,9 | 609,6 |
|  | 2023г. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоснабжение | 52 973,7 | 25 478,0 | 2 822,2 | 319,9 | 7 541,9 | 1 179,9 |

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Эксплуатацией оборудования, составляющего систему водоотведения, и ведением хозяйственной деятельности на территории ГО Долгопрудный в части водоотведения занимаются 4 ресурсоснабжающих организаций (РСО):

- МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»;

- АО ПО «ТОС»;

- ПАО «ДНПП»;

- ФГБУ «ЦЖКУ».

Основной ресурсоснабжающей организацией является МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Эксплуатируемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» оборудование используется на праве договора аренды с собственником, которым является администрация ГО Долгопрудный.

Эксплуатируемое оборудование организаций: ОАО ПО «ТОС», ПАО «ДНПП», ФГБУ «ЦЖКУ», используется на праве собственности.

Потребители воды (юридические лица в том числе компания управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями с РСО.

    - Описание функциональной структуры системы водоотведения

Территория ГО Долгопрудный в основном, входит в зону действия Люберецких очистных сооружений (ЛбОС) Московской системы канализации (МК).

Канализование большей части территории города (80,5% объема сточных вод) осуществляется системой насосных станций и напорно-самотечных трубопроводов, подающих стоки в самотечный коллектор Ду-1000 мм. Далее сточные воды поступают в систему Московской канализации: через Северные каналы на Черкизовскую насосную станцию и по системе напорных трубопроводов в Люберецкие каналы на Люберецкую станцию аэрации. Остальной объем сточных вод (19,5%) сбрасываются на собственные канализационные очистные сооружений.

В соответствии с рельефом местности и сложившейся схемой канализации на территории ГО Долгопрудный выделено два основных бассейна канализования.

В первый бассейн канализационной насосной станции «Котово» стоки самотеком поступают по подводящим коллекторам Ду 600 мм по Лихачевскому шоссе и Ду 800-1200 мм по проспекту Пацаева от жилого микрорайона 6 и, частично от микрорайона 7 и 8.

В эти же подводящие коллектора КНС «Котово» поступают стоки по напорным трубопроводам 2 Ду 300мм от насосной станции «Водники» мощностью 6,0 тыс. м³/сутки, которая принимает стоки от мкр. Водники.

Часть территории микрорайонов 7 и 8 канализуется во вновь построенную КНС в районе ул. Школьная. Далее стоки перекачиваются по напорному трубопроводу Ду 2х400 мм до самотечного канализационного коллектора Ду-1200 мм в районе ул. Осенняя.

КНС «Котово» принимает стоки от канализационной насосной станции «Хлебниково» на которую поступают стоки от территории ГО Долгопрудный - мкр. Хлебниково, Шереметьевский и Павельцево, а также от г.о. Лобня (части территории г. Лобня) и г.о Химки (части территории г. Химки – мкр. Клязьма-Старбеево и в районе бывшего объекта «Олимпиец»). Стоки от КНС «Хлебниково» по напорному коллектору 2Дн 720 мм перекачиваются до камеры гашения, расположенной в районе СПК «Щапово-2», далее сточные воды по самотечному коллектору Ду 1000-1200мм поступают на КНС «Котово».

КНС «Котово» перекачивает сточные воды по напорным трубопроводам 2Ду 700 мм до камеры гашения, расположенной в районе физтех лицея, далее по самотечному коллектору Ду 1200 мм, проходящему по территории промзоны и принимающему стоки от ряда промпредприятий, сточные воды передаются в систему Московской канализации.

Во второй бассейн (местных очистных сооружений) входит подбассейн КНС № 1, принимающей стоки от микрорайона 1, МФТИ и ряда промпредприятий.

КНС № 1 перекачивает сточные воды по двум напорным трубопроводам Ду300 мм, проложенным вдоль Московского шоссе до камеры гашения, расположенной в районе пересечения ул. Первомайская и ул. Жуковского, далее по самотечному коллектору Ду 400 мм стоки поступают на очистные сооружения ГО Долгопрудный.

Большая часть промпредприятий города канализуется самотеком в коллектор Ду 1200 мм и далее в систему Московской канализации.

Анализируя существующее состояние системы канализации ГО Долгопрудный, можно отметить, что ряд сооружений и коммуникаций системы водоотведения ГО Долгопрудный перегружены.

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Таким образом, централизованная система водоотведения ГО Долгопрудный представлена следующими технологическими зонами:

- технологическая зона №1 – КОС г. Долгопрудный;

- технологическая зона №2 – Люберецкие очистные сооружения (ЛбОС).

Рисунок 2.7 – Ситуационная схема технологических зон ГО Долгопрудный

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Система централизованного водоотведения

Территория ГО Долгопрудный в основном, входит в зону действия Люберецких очистных сооружений (ЛбОС) Московской системы канализации (МК). Анализ эффективности и надежности КОС не проводился в связи с тем, что КОС находится за границами муниципального образования ГО Долгопрудный.

На территории ГО Долгопрудный функционирует одна канализационная станция очистки стоков (КОС)

Очистные сооружения расположены на муниципальной территории (микрорайон Гнилуши г. Долгопрудный /55.906395, 37.504582/), арендуемой предприятием МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». Площадь земельного участка составляет 36932 кв.м. 1-я очередь КОС была построена в 1936 г, 2-ая очередь - в I960 г.

- В состав технологической схемы КОС входят:

Механический блок очистки:

- приемная камера,

- решетки,

- песколовки,

- распределительный колодец (распределяет сточную воду на две очереди),

двухъярусные первичные отстойники

Биологический блок очистки:

- 1 очередь:

аэротенки - 2 шт., вторичные отстойники - 2 шт.

- 2 очередь:

аэротенки - 2 шт., вторичные отстойники - 2 шт.

Блок обеззараживания:

- - контактный резервуар.

Вспомогательный блок:

- песковая площадка,

- песковой бункер,

- иловые площадки,

- хлораторная (на жидком хлоре-баллоны), хлорируется по мере необходимости,

- воздуходувная,

- иловая насосная,

- производственно-лабораторный корпус,

- склад хлора,

- цех механического обезвоживания осадка.

- Техническая характеристика сооружений

Решетка. На КОС установлена решетка с шириной прозоров 16мм с ручной очисткой от отбросов расположена в здании размерами в плане 3,7*4,35м и высотой 3,2м.

Песколовки с круговым движением воды. Размер в плане диаметром 4,0м. Общая высота 3,5м. Удаление песка из песколовок осуществляется гидроэлеватором в песковой бункер. Вода на гидроэлеватор подается из контактного резервуара насосом марки ФГ 216/24. Бункер песковой - прямоугольный в плане, размерами 1,8м*1,8м, общей высотой 1,8м.

Сооружения первой очереди

Первичные отстойники. Два спаренных двухъярусных отстойника диаметром 8 м, общей высотой 10 м и объемом септической камеры 630 м³.В каждом отстойнике два осадочных желоба, которые имеют следующие размеры: площадь поперечного сечения 2,2 м2, ширина-1,8 м, длина -17,2 м, общая высота 1,8 м, объем желоба 38 м³.

Аэротенки. Трехкоридорные аэротенки с размерами коридоров- 20*1,8*2,5 м без регенерации, 4 секции. Воздух подается через тарельчатые аэраторы.

Вторичные отстойники. Вертикального типа диаметром 7 м, рабочая глубина 2,2 м. Контактные резервуары 2 секции, каждая размером 13,4*4,0*1,2 м. Объем одной секции- 62 м.

Сооружения второй очереди

Отстойники двухъярусные первичные (8 шт.). Диаметр 10 м, общей высотой – 9 м с двумя осадочными желобами, длиной-13,35 м, площадью поперечного сечения 3,90 м² и септической камерой емкостью 290 м².

Аэротенки. - прямоугольный резервуар размерами в плане 32,0*32,0*3,0 м. Каждый из двух аэротенков - четырехкорридорный с 25% регенерацией активного ила. Воздух подается по магистральным воздуховодам и стоякам в каналы, покрытые фильтросными пластинами и через опуски с тарельчатыми аэраторами.

Отстойник вертикальный вторичный. - круглый в плане резервуар диаметром 9,0 м с коническим днищем, образующем емкость для накопления осадка. Впуск воды ведется через центральную трубу, снабженную в нижней части раструбами с отражательным щитом. Общая высота отстойника - 7,0 м Осевший в конусной части ил удаляется насосами, расположенными в насосно-воздуходувной станции для перекачки в аэротенки.

Контактный резервуар. Прямоугольный в плане размерами 1 8м* 12 м, глубиной от 1,7м до 2,85м. Резервуар 3-х секционный. Впуск очищенной воды осуществляется через незатопленный водослив с устройством направляющей полопогружной доски вначале резервуара. Отвод осветленной воды осуществляется в торце резервуара по водосборным лоткам.

Песковая площадка. - Сооружение прямоугольной формы размерами 6м*12м на бетонном основании, предназначено для складирования и подсушки песка, отвозимого вагонеткой от бункера песка.

Бункер песковой - прямоугольный в плане, размерами 1,8м*1,8м, общей высотой 1,8м. Подача песковой пульпы осуществляется гидроэлеваторами.

Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков осуществляется по самотечному коллектору на собственные очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 11300 м3/сут. Учет объема сброса сточных вод осуществляется косвенным методом при помощи водослива с тонкой стенкой, расположенного в лотке шириной 0,5 м.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по двум выпускам в р. Бусинка. Выпуски с очистных сооружений расположены вблизи населенного пункта Ильинский поселок в 3 км от устья на расстоянии 10 м друг от друга. Координаты створов выпусков: СШ - 55°55′22″, ВД - 37°03′32″.

Река Бусинка впадает в реку Лихоборка с правого берега на расстоянии 13,5 км от устья. Протяженность реки Бусинка составляет 8,2 км2, площадь водосбора в створе выпуска 4,2 км2.

Проектная производительность КОС: 11300 м3/сут;

Фактическая производительность КОС: 7860 м3/сут.

- Описание технологии очистки сточных вод

Технология очистки сточных вод осуществляется по следующей схеме. Сточные воды по самотёчному коллектору диаметром 500 мм поступают на сооружения механической очистки, где происходит удаление тяжёлых нерастворимых загрязнений, далее сток распределяется следующим образом:

- по трубопроводу течёт на сооружения механическо-биологической очистки I очереди и далее сбрасывается по первому выпуску в речку Бусинку;

- по лотку течёт на сооружения механическо-биологической очистки II очереди и далее сбрасывается по второму выпуску в речку Бусинку.

Осадок из первичных отстойников I и II очереди, контактных резервуаров I и II очереди поступает в иловую насосную станцию и насосами перекачивается на иловые площадки.

Возвратный активный ил насосами, расположенными в насосновоздуходувной станции из вторичных отстойников I и II очереди, перекачиваются в аэротенки соответственно I и II очереди.

Избыточный активный ил перекачивается на иловые площадки.

Воздух в аэротенки I и II очереди подаётся воздуходувками из насосновоздуходувной станции.

Удаление песка из песколовок в бункер производится гидроэлеваторами.

Дренажная вода из иловых площадок поступает в лоток перед контактным резервуаром второй очереди.

Ремонт оборудования производится МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в соответствии с утвержденными графиками текущих и капитальных ремонтов. Качество проводимых ремонтов удовлетворительное т.к. в течение года на объекте не было зафиксировано ни одного инцидента, повлекшего к остановке и ремонту системы очистки.

На момент разработки ПКР КОС работают в соответствии с заложенной в них технологией и эффектом очистки. По данным анализов сточных вод, можно сделать вывод, что стоки, сбрасываемые в водоем после очистки, не соответствуют нормативным показателям по БПК, аммоний-иону, фосфату, железу, меди, взвешенным веществам, и тем самым оказывают негативное влияние на окружающую среду. Необходима их реконструкция с доведением технологий очистки до требований современных нормативов.

Улучшение экологического состояния поверхностных, грунтовых и подземных вод на территории городского округа планируется, в первую очередь, за счёт инженерных мероприятий. На перспективу основным источником водоснабжения городского округа будет система Мосводопровода, что требует поддержания и улучшения качества воды поверхностных источников.

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Система централизованного водоотведения

Централизованное водоотведение можно отнести к восьми эксплуатационным зонам:

- зона обслуживания МУП «Инженерные сети г. Долгопрудный» хоз-бытовых стоков;

- зона обслуживания ОАО «ДНПП» хоз-бытовых стоков;

- зона обслуживания ФГБУ «ЦЖКУ» хоз-бытовых стоков;

- зона обслуживания ОАО ПО «ТОС» хоз-бытовых стоков;

Также в систему водоотведения ГО Долгопрудный подает хозяйственно-бытовые сточные воды ГО Лобня. Стоки транспортируются по самотечным коллекторам диаметрами 800-900 мм протяженностью 3,815 км через микрорайон Шереметьевский, микрорайон Хлебниково с подключением в КНС «Хлебниково». Далее по двум напорным коллекторам диаметром 700 мм, протяженностью, ориентировочно, 4 км каждый (один рабочий, один резервный), стоки перекачиваются на КНС «Котово».

КНС «Котово» принимает стоки от ГО Лобня, ГО Долгопрудный и подаёт их в систему водоотведения АО «Мосводоканал» по трём напорным коллекторам диаметрами 700 мм и протяженностью, ориентировочно 2,1 км каждый и самотечному коллектору диаметром 1000 мм, протяженностью 4,9 км.

Централизованной системой водоотведения охвачено 92,46 % населения городского округа. Трубопроводы в ГО Долгопрудный проложены из чугунных, железобетонных, керамических и ПВХ труб диаметром от 50 до 1200 мм общей протяженностью 215,856 км. Износ канализационных сетей достигает 64 %.

Основными материалами прокладки канализационных сетей являются керамика, железобетон, чугун, ПВХ.

Технические характеристики существующих канализационных сетей в ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.51.

Таблица 2.51 – Характеристика существующих канализационных сетей ГО Долгопрудный

| № п/п | Условный диаметр, мм | Протяженность сетей, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП "Инженерные сети" | ОАО «ПО «ТОС» | ПАО «ДНПП» | ФГБУ «ЦЖКУ» | Всего |
| 1 | 1200 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 4226 |
| 2 | 1000 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1667 |
| 3 | 900 | 5657 | 0 | 0 | 0 | 5657 |
| 4 | 800 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 5 | 700 | 9606 | 0 | 0 | 0 | 9606 |
| 6 | 600 | 4765 | 0 | 14,38 | 0 | 4779,38 |
| 7 | 500 | 9036 | 2000 | 133,37 | 0 | 11169,37 |
| 8 | 400 | 14605 | 0 | 589,77 | 0 | 15194,77 |
| 9 | 300 | 18277,71 | 0 | 0 | 0 | 18277,71 |
| 10 | 250 | 19938,68 | 0 | 318,91 | 0 | 20257,59 |
| 11 | 200 | 57966,79 | 0 | 484,85 | 0 | 58451,64 |
| 12 | 150 | 39807,23 | 0 | 5889,99 | 0 | 45697,22 |
| 13 | 100 | 9351,69 | 0 | 125,91 | 10000 | 19477,6 |
| 14 | 80 | 0 | 0 | 18,33 | 0 | 18,33 |
| 15 | 50 | 431 | 0 | 30,04 | 0 | 461,04 |
| Итого по ГО Долгопрудный |  | 196250,1 | 2000 | 7605,55 | 10000 | 215855,65 |

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год за 2023 год для объектов систем централизованного водоотведения ГО Долгопрудный составило 8,46 ед./км

Технические характеристики существующих КНС и КОС в ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.52.

Таблица 2.52 – Технические характеристики существующих КНС и КОС в ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование | Адрес | Производительность КНС, тыс. м³/сутки | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Кол-во насосов |  | Производительность насоса, м³/ч | Мощность насоса, кВт | Мощность дизель генератора, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в работе | резерв |  |  |  |
| МУП "Инженерные сети г. Долгопрудный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС "Котово" | ул. 1-ая Советская | 57,6 | 1969 | ФНГ 800/33 | 3 | 2 | 800 | 160 | 400 |
| 2 |  |  |  |  | ФНГ 800/33 |  |  | 800 | 160 |  |
| 3 |  |  |  |  | ФНГ 800/33 |  |  | 800 | 160 |  |
| 4 |  |  |  |  | ФНГ 800/33 |  |  | 800 | 160 |  |
| 5 |  |  |  |  | ФНГ 800/33 |  |  | 800 | 160 |  |
| 6 | КНС "Хлебниково" | мкр. Хлебниково | 38,4 | 1970 | СД 800/32 | 2 | 2 | 800 | 160 | 400 |
| 7 |  |  |  |  | ФНГ 800/33 |  |  | 800 | 160 |  |
| 8 |  |  |  |  | ФНГ 800/33 |  |  | 800 | 160 |  |
| 9 |  |  |  |  | СД 800/32 |  |  | 800 | 160 |  |
| 10 | КНС "Павельцево" | мкр. Павельцево, Новое шоссе | 2,4 | 1970 | СМ 150-125-315/4 | 1 | 2 | 250 | 37 | 80 |
| 11 |  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 |  |  | 250 | 37 |  |
| 12 |  |  |  |  | СД 250/22,5 |  |  | 250 | 37 |  |
| 13 | КНС "Водники" | мкр. Водники, ул. Корабельная | 6 | 1965 | СД 250/22,5 | 1 | 1 | 250 | 37 | 160 |
| 14 |  |  |  |  | СД 250/22,5 |  |  | 250 | 37 |  |
| 15 | КНС-1 | ул. Первомайская | 14,4 | 2017 | «SULZER» | 2 | 1 | 450 | 55 | отсутствует |
| 16 |  |  |  |  | «SULZER» |  |  | 450 | 55 |  |
| 17 |  |  |  |  | «SULZER» |  |  | 450 | 55 |  |
| 18 | КНС "Шереметьевская" | мкр. Шереметьевский, ул. Центральная | 0,3 | н/д | SEG 40.31.2.50В (grundfos) | 2 | 1 | 18 | 3,7 | отсутствует |
| 19 |  |  |  |  | SEG 40.31.2.50В (grundfos) |  |  | 18 | 3,7 |  |
| 20 | КНС "Центральная" | ул. Спортивная, 12 | 7 | н/д | СД 250/22,5 | 3 | 2 | 250 | 37 | 4*45 |
| 21 |  |  |  |  | СД 250/22,5 |  |  | 250 | 37 |  |
| 22 |  |  |  |  | FLYGT СТ3152.181.НТ |  |  | 127 | 13,5 |  |
| 23 |  |  |  |  | FLYGT СТ3152.181.НТ |  |  | 127 | 13,5 |  |
| 24 |  |  |  |  | FLYGT СТ3152.181.НТ |  |  | 127 | 13,5 |  |
| 25 | КНС Лихач. ш. д.1, к.4 | ул. Лихачёвское шоссе, д. 1, корп. 4 | 0,412 | н/д | FLYGT NP 3085.183 MT (Швеция) | 1 | 1 | 20 | 2,4 | 45 |
| 26 |  |  |  |  | FLYGT NP 3085.183 MT (Швеция) |  |  | 20 | 22,4 |  |
| 27 | КНС "Новые Водники" | ул. Московская, 51а | 4 | 2014 | СД 250/22,5 | 2 | 1 | 250 | 37 | 250 |
| 28 |  |  |  |  | СД 250/22,5 |  |  | 250 | 37 |  |
| 29 |  |  |  |  | Иртыш РФ2 125/315.286-22/4-336 |  |  | 250 | 37 |  |
| 30 | КНС «Береговая» | пр. проезд 5477 | 1,016 | н/д | Иртыш ПФ2 50/200.185-7,5/2 | 2 | 2 | 250 | 37 | 70 |
| 31 |  |  |  |  | Иртыш ПФ2 50/200.185-7,5/2 |  |  | 250 | 37 |  |
| 32 |  |  |  |  | FLYGT МР 3102 НТ |  |  | 127 | 13,5 |  |
| 33 |  |  |  |  | FLYGT МР 3102 НТ |  |  | 127 | 13,5 |  |
| 34 | КНС Лихачевский проезд, 1 | в районе Лихачевский проезд, 1 | 6 | н/д | GRUNDFOS SEV 100.100.40.4.45D | 2 | 1 | 125 | 4,9 | отсутствует |
| 35 |  |  |  |  | GRUNDFOS SEV 100.100.40.4.45D |  |  | 125 | 4,9 |  |
| 36 |  |  |  |  | GRUNDFOS SEV 100.100.40.4.45D |  |  | 125 | 4,9 |  |
| 37 | КНС Лихачевский проезд, 7 | в районе Лихачевский проезд, 7 | 2,2 | н/д | GRUNDFOS SEV 65.65.22.2.505D | 2 | 1 | 45 | 2,8 | отсутствует |
| 38 |  |  |  |  | GRUNDFOS SEV 65.65.22.2.505D |  |  | 45 | 2,8 |  |
| 39 |  |  |  |  | GRUNDFOS SEV 65.65.22.2.505D |  |  | 45 | 2,8 |  |
| 40 | КНС ул. Набережная, 14 | мкр. Павельцево, ул. Набережная, 14 | 0,48 | н/д | JEMIX FESTOCK-4400 | 1 | 1 | 20 | 4,4 | отсутствует |
| 41 |  |  |  |  | JEMIX FESTOCK-4400 |  |  | 20 | 4,4 |  |
| 42 | КНС пр-кт Ракетостроителей, 4 | пр-кт Ракетостроителей, 4 | 0,18 | н/д | JEMIX GS 7500 | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | отсутствует |
| 43 |  |  |  |  | JEMIX GS 7500 |  |  | 7,5 | 7,5 |  |
| 44 | КНС ул. Парковая, 35 | ул. Парковая, 35 | 0,06 | н/д | JEMIX GS 2200 | 1 | 1 | 2,5 | 2,2 | отсутствует |
| 45 |  |  |  |  | JEMIX GS 2200 |  |  | 2,5 | 2,2 |  |
| ОАО «ПО «ТОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | КНС "ТОС" | в районе Лихачевский проезд, 5 к3 | 1,016 | н/д | СМ 80-50-200/2 | 2 | 1 | 50 | 15 | 70 |
| 47 |  |  |  |  | СМ 80-50-200/2 |  |  | 50 | 15 |  |
| ООО "Гранель Инвест" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | КНС ул. Школьная, 6, к.1 | ул. Школьная, 6, к.1 | 18,442 | н/д | Иртыш РФ3 150/400.389-25-90/4-216 | 2 | 1 | 385 | 90 | отсутствует |
| 49 |  |  |  |  | Иртыш РФ3 150/400.389-25-90/4-216 |  |  | 385 | 90 |  |
| 50 |  |  |  |  | Иртыш РФ3 150/400.389-25-90/4-216 |  |  | 385 | 90 |  |

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

Система централизованного водоотведения

Система водоотведения городского округа имеет недостаточное развитие (92,46 % населения охвачены централизованной системой водоотведения).

Зоны деятельности организаций, занятых в системе водоотведения ГО Долгопрудный приведены на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Зоны деятельности организаций, занятых в системе водоотведения

Баланс объемов стоков системы водоотведения ГО Долгопрудный за 2023 г. представлен в таблице 2.53.

Таблица 2.53 – Баланс объемов стоков системы водоотведения ГО Долгопрудный

| № | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено стоков всего | тыс. м3 | 14 725,688 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 2 805,123 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных другим канализациям | тыс. м3 | 11 920,565 |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 14 582,579 |
| 4.1 | населению | тыс. м3 | 8 744,060 |
| 4.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 430,829 |
| 4.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1 590,261 |
| 4.4 | принято от других канализаций (г. Лобня) | тыс. м3 | 3 474,269 |
| 4.5 | принято от других канализаций (г. Химки) | тыс. м3 | 337,598 |

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Система централизованного водоотведения

Территория ГО Долгопрудный в основном, входит в зону действия Люберецких очистных сооружений (ЛбОС) Московской системы канализации (МК). Анализ эффективности и надежности КОС не проводился в связи с тем, что КОС находится за границами муниципального образования ГО Долгопрудный.

Схема расположения КНС на территории ГО Долгопрудный приведена на рисунке 2.9.

Резерв канализационные очистные сооружения (КОС), находящихся на территории ГО Долгопрудный составляет 1,31 тыс. м3/сут. или 11,6 % от имеющейся производительности.

Анализ резервов и дефицитов КНС ГО Долгопрудный представлен таблице 2.54.

Таблица 2.54 – Анализ резервов и дефицитов основных КНС на 2023 год, в зонах действия которых запланированы изменения объемов строительных фондов

| № п/п | Наименование сооружений | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, тыс м3/сут | Производительность, тыс. м3/сут | Резерв производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | 4,82 | 14,4 | 66,53% |
| 2 | КНС в районе Лихачевский проезд, 1 | 0,16 | 0,24 | 33,33% |
| 3 | КНС в районе Лихачевский проезд, 7 | 0,04 | 0,06 | 33,33% |
| 4 | КНС «Котово» | 31,65 | 57,6 | 45,05% |
| 5 | КНС «Хлебниково» | 16,07 | 38,4 | 58,15% |
| 6 | КНС ул. Школьная, 6, к.1 | 0,36 | 18,44 | 98,05% |
| 7 | КНС «Водники» | 0,69 | 6 | 88,50% |
| 8 | КНС «Павельцево» | 0,32 | 2,4 | 86,67% |
| 9 | КНС «Шереметьевская» | 0,19 | 0,3 | 36,67% |
| 10 | КНС «Центральная» | 2,32 | 7 | 66,86% |
| 11 | КНС Лихачевское ш, д. 1, к. 4 | 0,15 | 0,41 | 63,41% |
| 12 | КНС «Новые Водники» | 0,91 | 4 | 77,25% |
| 13 | КНС «Береговая» | 0,12 | 1,02 | 88,24% |
| 14 | КНС ул. Набережная, 14 | 0,17 | 0,48 | 64,58% |
| 15 | КНС пр-т Ракетостроителей, 4 | 0,12 | 0,18 | 33,33% |
| 16 | КНС ул. Парковая, 35 | 0,04 | 0,06 | 33,33% |
| 17 | КНС «ТОС» | 0,13 | 1,02 | 87,25% |
|  | ИТОГО | 58,26 | 152,01 | 62,38% (среднее значение |

Ожидаемые резервы и дефициты на перспективу с учетом будущего спроса представлены в таблице 2.55.

Таблица 2.55 – Анализ резервов и дефицитов основных КНС к 2043 году, в зонах действия которых запланированы изменения объемов строительных фондов

| № п/п | Наименование сооружений | Максимальносуточный объем принятых сточных вод, тыс м3/сут | Производительность, тыс. м3/сут | Резерв производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | 5,68 | 14,4 | 60,56% |
| 2 | КНС в районе Лихачевский проезд, 1 | 0,16 | 0,24 | 33,33% |
| 3 | КНС в районе Лихачевский проезд, 7 | 0,04 | 0,06 | 33,33% |
| 4 | КНС «Котово» | 34,53 | 57,6 | 40,05% |
| 5 | КНС «Хлебниково» | 17,33 | 38,4 | 54,87% |
| 6 | КНС ул. Школьная, 6, к.1 | 0,74 | 18,44 | 95,99% |
| 7 | КНС «Водники» | 1,9 | 6 | 68,33% |
| 8 | КНС «Павельцево» | 0,35 | 2,4 | 85,42% |
| 9 | КНС «Шереметьевская» | 0,19 | 0,3 | 36,67% |
| 10 | КНС «Центральная» | 2,7 | 7 | 61,43% |
| 11 | КНС Лихачевское ш, д. 1, к. 4 | 0,15 | 0,41 | 63,41% |
| 12 | КНС «Новые Водники» | 0,91 | 4 | 77,25% |
| 13 | КНС «Береговая» | 0,84 | 1,02 | 17,65% |
| 14 | КНС ул. Набережная, 14 | 0,17 | 0,48 | 64,58% |
| 15 | КНС пр-т Ракетостроителей, 4 | 0,12 | 0,18 | 33,33% |
| 16 | КНС ул. Парковая, 35 | 0,04 | 0,6 | 93,33% |
| 17 | КНС «ТОС» | 0,13 | 1,02 | 87,25% |
|  | ИТОГО | 65,98 | 152,55 | 59,22 (среднее занчение) |

Существующие резервы мощности КНС составляют не менее 30% от установленной мощности насосной группы и остаются на протяжении всего действия программы комплексного развития ГО Долгопрудный.

Рисунок 2.9 - Схема расположения КНС на территории ГО Долгопрудный

    - Описание основных проблем и пути их решения

Система централизованного водоотведения

Качественная очистка сточных вод, поступающих из канализации – необходимое условие обеспечения экологической безопасности, в частности, недопущения загрязнения водоемов, в том числе и источников питьевой воды.

На момент разработки схемы водоотведения в ГО Долгопрудный существуют следующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения:

- износ сетей достигает 64 %;

- высокий износ канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Основные технико-экономические показатели работы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» представлены в таблице 2.56.

Динамика тарифа на водоотведение для потребителей МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в ГО Долгопрудный за 2019-2023 гг. представлена в таблице 2.57.

Плановые показатели финансовой деятельности МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в части водоотведения за 2024-2028 гг. представлены в таблице 2.58.

Таблица 2.56 - Технико-экономические показатели работы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в сфере водоотведения

Таблица 2.57 – Динамика тарифа на водоотведение для потребителей

| Организация | Потребитель | Период | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от № 373-Р и № 370-Р 19.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | Рост к предыдущему году | 2020 | Рост к предыдущему году | 2021 | Рост к предыдущему году | 2022 | Рост к предыдущему году | 2023 | Рост к предыдущему году |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации | с 01.01. по 30.06 | 25,17 | 101,8% | 26,20 | 104,09% | 26,70 | 101,91% | 27,64 | 103,52% | 29,41 | 106,4% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 26,20 | 102,0% | 26,70 | 101,91% | 27,64 | 103,52% | 27,74 | 100,36% | 29,41 | 106,02% |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) | с 01.01. по 30.06 | 30,20 | 103,5% | 31,44 | 104,09% | 32,04 | 101,91% | 33,17 | 103,52% | 35,29 | 106,4% |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 31,44 | 103,8% | 32,04 | 101,91% | 33,17 | 103,52% | 33,29 | 100,36% | 35,29 | 106,02% |

Таблица 2.58 – Плановые показатели финансовой деятельности МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в части водоотведения за 2024-2028 гг

Состояние задолженности по группам абонентов в сфере водоотведения представлено в таблице 2.59.

Таблица 2.59 - Состояние задолженности по группам абонентов в сфере водоотведения

| Наименование ресурса | Состояние задолженности по группам потребителей, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | в т.ч просроченной | бюджет | в т.ч просроченной | прочие | в т.ч просроченной |
| 2019г. |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение | 51 681,0 | 28 593,0 | 4 499,9 | 2 648,3 | 27 688,4 | 11 632,2 |
| 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение | 64 111,8 | 41 928,4 | 1 615,1 | 251,0 | 30 137,3 | 12 952,4 |
| 2021г. |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение | 52 407,3 | 29 830,8 | 1 946,6 | 482,7 | 21 081,4 | 1 678,1 |
| 2022г. |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение | 55 991,7 | 33 693,3 | 2 317,0 | 170,0 | 21 180,6 | 727,7 |
| 2023г. |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение | 42 071,3 | 20 031,4 | 2 552,3 | 616,9 | 50 129,9 | 29 564,9 |

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

В ГО Долгопрудный собственный источник генерации электроэнергии – не предусмотрен.

Электроснабжение потребителей на территории ГО Долгопрудный осуществляется:

А) ПАО «Россети Московский регион» в лице Мытищенского района электрических сетей (РЭС) филиала Северные электрические сети (СЭС) и филиала Московские высоковольтные сети (МВС) (далее - ПАО «Россети МР»), в т.ч:

От электрических подстанций по распределительным сетям различных напряжений, эксплуатируемых СЭС:

- ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) расположенной на территории ГО Долгопрудный;

- ПС 35/6 кВ Водники (№ 99), расположенной на территории ГО Долгопрудный;

- ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40), расположенной на территории ГО Лобня.

- 10 распределительных пунктов РП (РТП)-6(10) кВ и ряда ТП-6(10)/0,4 кВ)

От электрической подстанции по распределительным сетям различных напряжений, эксплуатируемых МВС, в т.ч:

- ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416), расположенной на территории г. Москвы.

Зона обслуживания  ПАО «Россети МР» в ГО Долгопрудный - мкр. Старый город, мкр. Гранитный, мкр, Лихачёво, мкр. Гнилуши, мкр. Котово, мкр. Мысово, мкр. Водники, мкр. Военный городок «Долгопрудный-5», мкр. Щапово, мкр. Хлебниково, мкр. Павельцево, мкр. Посёлок нефтебазы, мкр. Шереметьевский, мкр. Центральный, мкр. Новые Водники.

Б) ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго»).

ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» в ГО Долгопрудный эксплуатирует 5 распределительных пунктов 10кВ (РП), 34 трансформаторных подстанции 10/0,4кВ (ТП) и 4 комплектных трансформаторных подстанции 10/0,4кВ (КТП), электрические сети в кабельном и воздушном исполнении 10 и 0,4кВ.

В) АО «Оборонэнерго».

АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал) в ГО Долгопрудный эксплуатирует 1 распределительный пункт 10кВ (РП), 6 трансформаторных подстанции 10/0,4кВ (ТП) и 1 комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ (КТП), электрические сети в кабельном и воздушном исполнении 10 и 0,4кВ.

Зона обслуживания АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал) в ГО Долгопрудный - военный городок, мкр. Хлебниково госпиталь, ул. Парковая.

    - Описание функциональной структуры системы электроснабжения

Краткая характеристика центров питания электрической энергией для ГО Долгопрудный эксплуатируемых ПАО «Россети МР» представлена в таблице в таблице 2.60.

Суммарная установленная мощность трансформаторов на электрических подстанциях питающих абонентов в ГО Долгопрудный составляет 82 МВА.

Каждый из вышеназванных центров питания имеет свою зону обслуживания.

Территорию ГО Долгопрудный пересекают воздушные линии электропередачи (далее – ВЛ) напряжением 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ:

- ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Хвойная и ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 – Бескудниково 1, 2, находящиеся на балансе ПАО «Россети МР» проходят транзитом в юго-восточной части городского округа;

- КВЛ 110 кВ Хлебниково – Долгопрудная, КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая и ВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная, КЛ 110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1, 2 ц, находящиеся на балансе ПАО «Россети МР», подходят к ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420);

- Трасса питающих ВЛ 35 кВ Хлебниково - Водники и ВЛ 35 кВ Водники - Лобня проходит за границей городского округа, так как ПС 35/6 кВ Водники (№ 99) расположена у восточной границы городского округа.

Краткая характеристика РП,ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» представлена в таблице 2.61.

Краткая характеристика РП,ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал) представлена в таблице 2.62.

Таблица 2.60 – Краткая характеристика центров питания электрической энергией для ГО Долгопрудный, эксплуатируемых ПАО «Россети МР»

| №п/п | №ПС | Наименование ПС | Эксплуатирующая организация | Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на ПС |  |  |  |  | Номинальный ток 1ном., А | Фактическая нагрузка в зимн. максимум 19.12.2018 |  | Аварийная нагрузка в зимн. максимум 19.12.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дисп. наименование | Мощность, МВА | Напряжение ивн/исн/инн, кВ | Год изготовления | Срок службы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВА | % | МВА | % |
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 420 | Долгопрудная | ПАО «Россети МР» | Т-1 | 25 | 110/10 | 1982 | 42 | 126 | 18,1 | 72 | 32 | 128 |
|  |  |  |  | Т-2 | 25 | 110/10 | 1980 | 44 | 126 | 13,9 | 55 | 32 | 128 |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 99 | Водники | ПАО «Россети МР» | Т-1 | 16 | 35/6 | 2013 | 11 | 251 | 6 | 0,4 | 11 | 71 |
|  |  |  |  | Т-2 | 16 | 35/6 | 2013 | 11 | 251 | 4,8 | 0,3 | 11 | 71 |
| Городской округ Лобня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | Лобня | ПАО «Россети МР» | Т-1 | 16 | 35/6 | 2021 | 3 | 300 | 8 | 50 | 14 | 91 |
|  |  |  |  | Т-2 | 16 | 35/6 | 2021 | 3 | 300 | 6,5 | 40 | 14 | 91 |
| г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 416 | Красные горки | МВС | Т-1 | 40,5 | 110/10/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Т-2 | 40,5 | 110/10/6 | - | - | - |  |  | - | - |

Таблица 2.61 – Краткая характеристика РП,ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| РП, находящиеся на балансе и/или обслуживании, в т. ч.: | ед. | 5 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 5 |
| РП, по уровню напряжения - среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | ед. | 5 |
| ТП, находящиеся на балансе и/или обслуживании, в т. ч.: | ед. | 34 |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  | 1 |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 2 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 31 |
| Количество ТП, по уровню напряжения - среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ): | ед. | 34 |
| КТП, находящиеся на балансе и/или обслуживаемых, в т. ч.: | ед. | 4 |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 2 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 2 |
| Количество КТП, по уровню напряжения - среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ): | ед. | 4 |

Таблица 2.62 – Краткая характеристика РП,ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| РП, находящиеся на балансе и/или обслуживании, в т. ч.: | ед. | 1 |
| Введенных в эксплуатацию 1980-2000 гг. |  | 1 |
| РП, по уровню напряжения - среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | ед. | 1 |
| ТП, находящиеся на балансе и/или обслуживании, в т. ч.: | ед. | 6 |
| Введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  | 4 |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 2 |
| Количество ТП, по уровню напряжения - среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ): | ед. | 6 |
| КТП, находящиеся на балансе и/или обслуживаемых, в т. ч.: | ед. | 1 |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  | 1 |
| Количество КТП, по уровню напряжения - среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ): | ед. | 1 |

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Краткая характеристика РП и РТП ПАО «Россети МР» расположенных на территории ГО Долгопрудный и имеющих прямые фидеры от центров питания представлена в таблице 2.63.

Таблица 2.63 – Краткая характеристика РП и РТП ПАО «Россети МР» расположенных на территории ГО Долгопрудный и имеющих прямые фидеры от центров питания

| № п/п | Откуда | Количество и номер фидеров | Напря жение, кВ | Куда | Адрес РП, РТП, ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 2 фидера | 10 | РТП-2 | г. Долгопрудный, Лихачёвское шоссе |
| 2 | ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416) | 2 фидера | 10 | РТП-5 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская |
| 3 | ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416) | 2 фидера | 6 | РП-7 | г. Долгопрудный, к-з «Красная Нива» |
| 4 | ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40) | 2 фидера | 6 | РТП-9 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская |
| 5 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 4 фидера | 10 | РП-10 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова |
|  | ТЭЦ-21 |  |  |  |  |
| 6 | ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40) ПС 110 кВ Луговая (№ 325) | 2 фидера | 6 | РП-14 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково |
| 7 | ПС 110/10/6 кВ Шереметьево № 429 | 2 фидера | 10 | РТП-34 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково |
| 8 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 2 фидера | 10 | РП-35 | г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева |
| 9 | ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) | 2 фидера | 10 | РТП- 1185 | г. Долгопрудный, ул. Парковая |

На территории ГО Долгопрудный расположены две ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) и ПС 35/6 кВ Водники (№ 99).

а) ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420).

На подстанции установлены два трансформатора Т-1 и Т-2 каждый мощностью по 25 МВА и напряжением 110/10 кВ (1982 и 1980 годов изготовления).

Фактическая максимальная нагрузка ПС 110/10 кВ Долгопрудная в режимный день зимнего максимума 20.12.2023 составляет 32 МВА, при этом трансформаторы были загружены: Т-1 – 72 % от номинальной мощности, Т-2 - 55 %. В послеаварийном режиме (n-1 элемент в работе - аварийное отключение трансформатора) максимальная загрузка оставшегося в работе оборудования составит 128 %.

По состоянию на 01.08.2024 для технологического присоединения к ПС 110/10 кВ Долгопрудная заключено договоров, находящихся на исполнении, общим объемом мощности 15,69 МВА.

Загрузка Т-1 (Т-2) в послеаварийном режиме, с учетом заключенных договоров составит 47,7 МВА (191%).

При установке трансформаторов мощностью 2х40 МВА, загрузка Т-1 (Т-2) в послеаварийном режиме с учетом заключенных договоров составит 120%.

Для снятия существующей перегрузки и обеспечения возможности исполнения договоров на технологическое присоединение, а также в связи с отсутствием возможности перевода нагрузки в аварийных режимах на другие центры питания на подстанции планируется замена двух трансформаторов мощностью по 25 МВА напряжением 110/10 кВ каждый на два трансформатора мощностью каждый по 40 МВА и напряжением 110/10 кВ.

Организация, ответственная за реализацию проекта - ПАО «Россети МР».

Окончание реконструкции - 2028 год

б) ПС 35/6 кВ Водники (№ 99).

Резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП составляет 9,28 МВА

в) ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40).

Дефицит мощности ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40) с учетом заключенных договоров ТП по ЦП составляет 12,16 МВА

г) ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416).

Разрешенная мощность ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416) для технологического присоединения составляет 6,73 МВА.

ПАО «Россети МР» на территории ГО Долгопрудный эксплуатируются:

- трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ - 850шт общей мощностью 250 тыс.кВА;

- воздушные линии 0,4-10 кВ общей протяженностью 650 км;

- кабельные линии 1-10кВ - общей протяженностью 750 км;

- распределительные пункты 6-10кВ - 45шт.

Сведения о трансформаторах, установленных на ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» представлена в таблице 2.64.

Таблица 2.64 – Сведения о трансформаторах, установленных на ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| РП, находящиеся на балансе и/или обслуживании | ед. | 5 |
| ТП, находящихся на балансе и/или обслуживании | ед. | 34 |
| КТП, находящихся на балансе и/или обслуживаемых | ед. | 4 |
| Общее количество и полная установленная мощность трансформаторов, установленных на ТП, в т. ч.: | ед. (кВ·А) | 42910 |
| На ТП, введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  | 650 |
| На ТП, введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 42260 |
| Общее количество и полная установленная мощность трансформаторов, установленных на КТП, в т. ч.: | ед. (кВ·А) | 880 |
| На КТП, введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 320 |
| На КТП, введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 560 |
| Число трансформаторов с полной установленной мощностью, кВ·А: | ед. | 73 |
| 1600 |  | 6 |
| 1000 |  | 32 |
| 630 |  | 14 |
| 400 |  | 15 |
| 250 |  | 3 |
| 160 |  | 3 |

Сведения о трансформаторах, установленных на ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал) представлена в таблице 2.65.

Таблица 2.65 – Сведения о трансформаторах, установленных на ТП и КТП в ГО Долгопрудный эксплуатируемых АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| РП, находящиеся на балансе и/или обслуживании | ед. | 1 |
| ТП, находящихся на балансе и/или обслуживании | ед. | 6 |
| КТП, находящихся на балансе и/или обслуживаемых | ед. | 1 |
| Общее количество и полная установленная мощность трансформаторов, установленных на ТП, в т. ч.: | ед. (кВ·А) | 10600 |
| На ТП, введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  | 4/8000 |
| На ТП, введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 2/2600 |
| Общее количество и полная установленная мощность трансформаторов, установленных на КТП, в т. ч.: | ед. (кВ·А) | 250 |
| На КТП, введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  | 1/250 |
| Число трансформаторов с полной установленной мощностью, кВ·А: | ед. | 7 |
| 2000 |  | 4 |
| 1300 |  | 2 |
| 250 |  | 1 |

Сведения о электрических сетях в ГО Долгопрудный эксплуатируемых ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» представлены в таблице 2.66.

Таблица 2.66 – Сведения о электрических сетях в ГО Долгопрудный эксплуатируемых ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность электрических сетей, в т. ч.: | км |  |
| Воздушных линий (ВЛ) |  | 16.854 |
| Кабельных линий (КЛ) |  | 124.642 |
| Протяженность электрических сетей по уровням напряжения, в т. ч.: | км |  |
| Электрических сетей среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 53.027 |
| Электрических сетей низкого напряжения (0,4 кВ) |  | 88.469 |

Сведения о электрических сетях в ГО Долгопрудный эксплуатируемых АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал) представлены в таблице 2.67.

Таблица 2.67 - Сведения о электрических сетях в ГО Долгопрудный эксплуатируемых АО «Оборонэнерго» (Центральный филиал)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность электрических сетей, в т. ч.: | км |  |
| Воздушных линий (ВЛ) |  | 3,853 |
| Кабельных линий (КЛ) |  | 20,602 |
| Протяженность электрических сетей по уровням напряжения, в т. ч.: | км |  |
| Электрических сетей среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 11,940 |
| Электрических сетей низкого напряжения (0,4 кВ) |  | 12515 |

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Кабельные (в основном) и воздушные линии электропередачи (КЛ и ВЛ) напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории ГО Долгопрудный, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии:

- для ВЛ-220 кВ – 25 метров (ориентировочно по 37 м от оси линии);

- для ВЛ-110 кВ – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

- для ВЛ-35 кВ	– 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

- для ВЛ-10 кВ	– 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, соответствующего высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Электроснабжение должно быть бесперебойным. Допустимая продолжительность перерыва – 2 часа при наличии двух независимых взаиморезервирующих источников питания и 24 часа при одном источнике питания. Электроэнергия должна соответствовать ГОСТ 32144-2013 по напряжению и частоте тока.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Система электроснабжения ГО Долгопрудный характеризуется как надежная.

Надежность работы системы электроснабжения ГО Долгопрудный в 2023г. можно охарактеризовать следующими показателями:

- общее количество отказов/аварий по причине повреждения ВЛ и КЛ – 3 случая;

- общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов –12 минут;

- среднее время восстановления электроснабжения – около 3 минут;

- аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) – 0,09 ед./км;

- продолжительность перебоев в электроснабжении потребителей- 0,002 час/чел.

- продолжительность (бесперебойность) услуг по электроснабжению – 24 час/день.

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

План расположения энергопринимающих устройств жилищно-коммунального сектора ГО Долгопрудный приведен на рисунке 2.10.

Электрические сети ГО Долгопрудный компактны. Перегруженные фидера на распределительных подстанциях отсутствуют, что говорит о равномерности распределения присоединенной нагрузки.

Согласно приказу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30.05.2022 №97-ТР «Об определении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории города Москвы» и Распоряжения Министерства энергетики Московской области от 30.01.2015 №05-р «Об определении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков Московской области» АО «Мосэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на территории города Москвы и Московской области, в т.ч ГО Долгопрудный.

Полезный отпуск электрической энергии в зоне гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» за 2016-2023гг. в ГО Долгопрудный представлен в таблице 2.68.

Таблица 2.68 – Полезный отпуск электрической энергии в зоне гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» за 2016-2023гг. в ГО Долгопрудный

| Наименование показателей | Полезный отпуск электрической энергии по годам, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Население | 59956,0 | 55654,9 | 56252,0 | 57377,1 | 58524,6 | 63206,6 | 68263,1 | 70097,73 |  |
| Бюджетные потребители | 26364,5 | 26522,8 | 26984,8 | 27092,7 | 27228,2 | 27364,4 | 27501,2 | 26279,16 |  |
| Прочие потребители | 251168,5 | 266122,2 | 270767,2 | 273474,8 | 274842,2 | 277590,6 | 280366,5 | 269241,17 |  |
| ИТОГО | 337489,0 | 348299,9 | 354004,0 | 357944,7 | 360595 | 368161,6 | 376130,8 | 365618,06 |  |

В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте ПАО «Россети МР», о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 2023 г. состояние по ПС:

1. ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) адрес Московская область, г.Долгопрудный. Год ввода в эксплуатацию (реконструкция с изменением трансформаторной мощности) - 1984 год. Количество и установленная мощность трансформаторов, - 2х25 (шт.хМВА) Фактическая нагрузка по замерам 27,35 МВА. Профицит по замерам -0,92 МВА. Снятие ограничений не определено. Внешние сетевые ограничения - реконструкция КВЛ 110 кВ Хлебниково - Луговая с сооружением второй цепи (только в рамках ТУ на ТП ООО «Атомдата-Шереметьево»). Объем мощности по заявкам на ТП - 9,17 МВА.Объем мощности по заключенным договорам об осуществлении ТП, находящимся на исполнении - 8,19 МВА. Максимальная мощность, разрешенная для ТП - 0 МВА. Статус ПЦ – закрытая;

2. ПС 35/6 кВ Водники (№399) адрес Московская область, г. Долгопрудный. Год ввода в эксплуатацию (реконструкция с изменением трансформаторной мощности) - 2013 год. Количество и установленная мощность трансформаторов, - 2х16 (шт.хМВА) Фактическая нагрузка по замерам 10.80 МВА. Профицит по замерам 6.12 МВА. Снятие ограничений не требуется. Внешние сетевые ограничения отсутствуют. Объем мощности по заявкам на ТП - 0.37 МВА.Объем мощности по заключенным договорам об осуществлении ТП, находящимся на исполнении - 0.71 МВА. Максимальная мощность, разрешенная для ТП - 5.41, МВА. Статус ПЦ - открытая;

3. ПС 35/6 кВ Лобня (№ 40) адрес Московская область, г.Лобня. Год ввода в эксплуатацию (реконструкция с изменением трансформаторной мощности) - 2003 год. Количество и установленная мощность трансформаторов, - 2х10 (шт.хМВА) Фактическая нагрузка по замерам 12,93 МВА. Профицит по замерам - 0,14 МВА. Снятие ограничений не требуется. Внешние сетевые ограничения - отсутствуют. Объем мощности по заявкам на ТП - 1,13 МВА.Объем мощности по заключенным договорам об осуществлении ТП, находящимся на исполнении - 0,7 МВА. Максимальная мощность, разрешенная для ТП - 0 МВА. Статус ПЦ – открытая;

4. ПС 110/10/6 кВ Красные горки (№ 416) адрес г. Москва. Разрешенная мощность для технологического присоединения – 6,73 МВА.

В соответствии с информацией, находящейся в свободном доступе по ОАО «Долгопрудненские электрические сети» филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» в ГО Долгопрудный количество и установленная мощность трансформаторов на ТП и КТП – 73 ед./42910кВА. Снятие ограничений не требуется. Внешние сетевые ограничения - отсутствуют.

В соответствии с информацией в ГО Долгопрудный количество и установленная мощность трансформаторов на ТП и КТП – 6 ед./10600кВА. Износ оборудования РП составляет 40%, ТП - 50%, КТП – 50%. Снятие ограничений не требуется. Внешние сетевые ограничения - отсутствуют.

Рисунок 2.10 – План расположения энергопринимающих устройств в ГО Долгопрудный

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

На данный момент, нагрузки потребителей электроэнергии ГО Долгопрудный покрываются имеющимися источниками питания. ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) перегружена и не имеет возможности присоединения перспективных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние оборудования и действующих электрических сетей электрохозяйства городского округа оценивается в целом, как удовлетворительное. Часть ТП требуют капитального ремонта с заменой физически и морально устаревшего оборудования, 40% всех электрических сетей также требуют ремонта. Большинство существующих распределительных пунктов не имеют возможности расширения.

Фактическое (2023г.) потребление электрической энергии и оценка потребности на период до 2043г. ГО Долгопрудный в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» представлены в таблице 2.69.

Таблица 2.69 – Фактическое (2023г.) потребление электрической энергии и оценка потребности на период до 2043г. ГО Долгопрудный в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт»

| Наименование потребителя | Потребление электрической энергии, тыс. кВт*ч по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Население | 70097,73 | 77300,78 | 79364,93 | 81461,57 | 82975,78 | 84562,53 | 86251,91 |
| Бюджетные потребители | 26279,16 | 25798,97 | 26098,35 | 26393,80 | 26489,07 | 26598,66 | 26731,07 |
| Прочие потребители | 269241,17 | 265636,36 | 268718,68 | 271761,62 | 272742,29 | 273870,45 | 275233,67 |
| ИТОГО | 365618,06 | 368736,12 | 374181,96 | 379616,99 | 382207,14 | 385031,64 | 388216,66 |
| Наименование потребителя | Потребление электрической энергии, тыс. кВт*ч по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Население | 88071,81 | 89907,41 | 91780,25 | 93691,12 | 95641,88 | 97631,37 | 98321,60 |
| Бюджетные потребители | 26893,70 | 27050,50 | 27207,88 | 27365,86 | 27524,87 | 27684,23 | 27879,95 |
| Прочие потребители | 276908,05 | 278522,54 | 280143,22 | 281770,22 | 283407,05 | 285047,74 | 287062,97 |
| ИТОГО | 391873,56 | 395480,44 | 399131,35 | 402827,21 | 406573,80 | 410363,34 | 413264,53 |
| Наименование потребителя | Потребление электрической энергии, тыс. кВт*ч по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Население | 99011,83 | 99702,07 | 100392,53 | 101082,54 | 101773,52 | 102463,75 | 103153,99 |
| Бюджетные потребители | 28075,67 | 28271,40 | 28467,18 | 28662,84 | 28858,78 | 29054,50 | 29250,22 |
| Прочие потребители | 289078,20 | 291093,43 | 293109,32 | 295123,89 | 297141,31 | 299156,54 | 301171,78 |
| ИТОГО | 416165,71 | 419066,90 | 421969,03 | 424869,27 | 427773,61 | 430674,80 | 433575,98 |

С ростом объёма строительства в ГО Долгопрудный будет увеличиваться потребности в электрической мощности.

Сводные данные о потребности в электрической мощности по объектам нового строительства на территории ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлены в таблице 2.70.

Таблица 2.70 – Сводные данные о потребности в электрической мощности по объектам нового строительства на территории ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| Нагрузки по назначению объектов | Первая очередь (2028г.) |  |  |  | Расчѐтный срок (2043г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  |
|  | кВт | кВА | МВт | МВА | кВт | кВА | МВт | МВА |
| Жилищное строительство | 21965 | 23121 | 15,2 | 16,0 | 22923 | 24129 | 15,8 | 16,6 |
| Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение | 8870 | 9856 | 5,1 | 5,7 | 51971 | 57746 | 30,1 | 33,4 |
| Социальное и культурно-бытовое назначение | 456 | 480 | 0,3 | 0,3 | 504 | 531 | 0,3 | 0,3 |
| Итого | 31291 | 33457 | 20,6 | 22,0 | 75398 | 82406 | 46,2 | 50,3 |

    - Описание основных проблем и пути их решения

Основными проблемами, имеющимися в системе электроснабжения ГО Долгопрудный, являются:

- износ основного оборудования трансформаторных подстанций;

- отсутствие свободных мощностей для удовлетворения спроса на электрическую энергию в связи со строительством перспективных объектов.

Для решения проблем в системе электроснабжения ГО Долгопрудный предлагаются следующие мероприятия:

а) Реконструкция ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) с целью исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений по предложениям сетевых организаций и обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности.

б) Строительство подземных кабельных линий напряжением 10кВ, трансформаторных подстанций ТП (РТП) 10/0,4 кВ, распределительных сетей - подземных кабельных линий напряжением 0,4 кВ для подключения к системе электроснабжения перспективных потребителей в зонах застройки.

в) Замена (перекладка) кабельных линий 6/10 кВ распределительной сети эксплуатируемой ПАО «Россети МР» в ГО Долгопрудный исходя из анализа аварийности, технического состояния сетей.

г) Реконструкция ЦРП в ГО Долгопрудный в части замены масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты, монтажем системы телеуправления вакуумными выключателями (ускоряет устранение аварийной ситуации) и системы телеизмерения (возможность контроля нагрузок по распределительным сетям).

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Тариф на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Московской области, в том числе и ГО Долгопрудный 2024г. установлен Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 №277-р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2024г.»

Установленные цены (тарифы) в соответствии с указанным Распоряжением представлены в таблицах 2.71-2.73.

Таблица 2.71 – Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в Московской области, в т.ч. в ГО Долгопрудный

| Одноставочный тариф, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2024 |  |  |  |  | II полугодие 2024 |  |  |  |
| 6,73 |  |  |  |  | 7,33/7,84/8,08 |  |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  |  |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |  |  | I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |  |
| 8,21 |  | 8,94/9,69/9,98 |  |  | 3,24 |  | 3,7/3,96/4,08 |  |
| Дифференцированный по трем временным зонам, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  |  | Полупиковая |  |  | Ночная зона |  |  |
| I полугодие 2024 | II полугодие 2024 |  | I полугодие 2024 | II полугодие 2024 |  | I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |
| 8,76 | 9,51/11,21/11,49 |  | 6,73 | 7,33/7,84/8,08 |  | 3,24 |  | 3,7/3,96/4,08 |

Таблица 2.72 – Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в Московской области, в т.ч. в ГО Долгопрудный в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

| Одноставочный тариф, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2024 |  |  |  |  | II полугодие 2024 |  |  |  |
| 5,05 |  |  |  |  | 5,57/5,96/6,14 |  |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  |  |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |  |  | I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |  |
| 6,16 |  | 6,79/7,36/7,58 |  |  | 2,43 |  | 2,81/3,01/3,1 |  |
| Дифференцированный по трем временным зонам, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  |  | Полупиковая |  |  | Ночная зона |  |  |
| I полугодие 2024 | II полугодие 2024 |  | I полугодие 2024 | II полугодие 2024 |  | I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |
| 6,57 | 7,23/8,52/8,73 |  | 5,05 | 5,57/5,96/6,14 |  | 2,43 |  | 2,81/3,01/3,1 |

Таблица 2.73 – Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению в Московской области, в т.ч. в ГО Долгопрудный

| Одноставочный тариф, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2024 |  |  |  |  | II полугодие 2024 |  |  |  |
| 6,73 |  |  |  |  | 7,33/7,84/8,08 |  |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  |  |  | Ночная зона |  |  |  |
| I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |  |  | I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |  |
| 8,21 |  | 8,94/9,69/9,98 |  |  | 3,24 |  | 3,7/3,96/4,08 |  |
| Дифференцированный по трем временным зонам, руб./кВт·ч с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  |  | Полупиковая |  |  | Ночная зона |  |  |
| I полугодие 2024 | II полугодие 2024 |  | I полугодие 2024 | II полугодие 2024 |  | I полугодие 2024 |  | II полугодие 2024 |
| 8,76 | 9,51/11,21/11,49 |  | 6,73 | 7,33/7,84/8,08 |  | 3,24 |  | 3,7/3,96/4,08 |

Примечание:

1.Через разделитель «/» указаны тарифы в зависимости от объемов потребления электроэнергии: первый диапазон: до 11160 кВт*ч; второй диапазон: от 11161 до 22320 кВт*ч; третий диапазон: свыше 22 321 кВт*ч.

2. Деление по временным зонам осуществляется следующим образом: ночная зона – с 23:00 до 7:00; пиковая – с 7:00-10:00 и 17:00-21:00; полупиковая зона - с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.

В соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 №307-р «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области на период 2024-2028 годы» на территории Московской области, включая ГО Долгопрудный, для организаций филиалы (подразделения) которых осуществляют деятельность по электроснабжению в ГО Долгопрудный установлены экономически обоснованные параметры на 2024г.:

А) ПАО «Россети МР»:

- необходимая валовая выручка сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Московской области – 66163247,78 тыс. руб.;

- учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 4150805,01 тыс. руб.;

- необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии – 16572659,44 тыс. руб.;

- величина потерь электрической энергии по ее передаче по электрическим сетям, учтенная при формировании регулируемых цен (тарифов) – 4583,4 млн. кВт*ч.

Б) АО «Московская областная энергосетевая компания»:

- необходимая валовая выручка сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Московской области – 17968982,65 тыс. руб.;

- учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 418804,89 тыс. руб.;

- необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии – 7889236,02 тыс. руб.;

- величина потерь электрической энергии по ее передаче по электрическим сетям, учтенная при формировании регулируемых цен (тарифов) – 2027,95 млн. кВт*ч.

В) АО «Оборонэнерго»:

- необходимая валовая выручка сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Московской области – 1361059,62 тыс. руб.;

- учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 22202,06 тыс. руб.;

- необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии – 397646,45 тыс. руб.;

- величина потерь электрической энергии по ее передаче по электрическим сетям, учтенная при формировании регулируемых цен (тарифов) – 78,88 млн. кВт*ч.

ПАО «Россети МР» – организация, занимающаяся обеспечением надежного бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей и поддержанием в исправном, работоспособном состоянии действующего оборудования на территории большой части Московской области. Финансовая отчетность ведется по всей организации – в целом. Выделение из общего алгоритма формирования финансовой отчетности по организации существующего состояния в ГО Долгопрудный - не предоставляется возможным.

Также информация о финансовом состоянии организации не может быть отражена в настоящем документе, так как относится к коммерческой тайне и не является публичной.

АО «Московская областная энергосетевая компания» – организация, занимающаяся обеспечением надежного бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей и поддержанием в исправном, работоспособном состоянии действующего оборудования на территории большой части Московской области. Финансовая отчетность ведется по всей организации – в целом. Выделение из общего алгоритма формирования финансовой отчетности по организации существующего состояния в ГО Долгопрудный - не предоставляется возможным.

Также информация о финансовом состоянии организации не может быть отражена в настоящем документе, так как относится к коммерческой тайне и не является публичной.

АО «Оборонэнерго» – организация, занимающаяся обеспечением надежного бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей и поддержанием в исправном, работоспособном состоянии действующего оборудования на территории Российской Федерации, в т.ч Московской области. Финансовая отчетность ведется по всей организации – в целом. Выделение из общего алгоритма формирования финансовой отчетности по организации существующего состояния в ГО Долгопрудный - не предоставляется возможным.

Также информация о финансовом состоянии организации не может быть отражена в настоящем документе, так как относится к коммерческой тайне и не является публичной.

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

На территории ГО Долгопрудный газораспределительные сети (газопроводы давлением Р=0,6МПа и ниже) и сооружения (ГРП, ШРП) эксплуатируются Долгопрудненской районной эксплуатационной службой филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад».

Месторасположение филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» - г. Красногорск, ул. Заводская, д.26, кор. 2.

Месторасположение Долгопрудненской районной эксплуатационной службы – г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.7, каб.2.

В зону обслуживания филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» входят: Волоколамский городской округ, городской округ Долгопрудный, городской округ Истра, городской округ Лотошино, городской округ Шаховская, городской округ Красногорск, городской округ Клин, городской округ Химки; городской округ Лобня (частично), городской округ Мытищи (частично), городской округ Солнечногорск (частично).

Филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» осуществляет эксплуатацию, как собственных объектов, так и объектов сторонних организаций – на основании заключаемых договоров.

Потребители газа (юридические лица в том числе компания управляющая жилыми домами) связаны прямыми договорными отношениями на поставку природного газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Потребители ГО Долгопрудный относятся к Химкинскоой районной службе ООО «Газпром межрегионгаз Москва.

Месторасположение Химкинской районой службы - г. Химки, ул. Лавочкина, д. 13, к.2

    - Описание функциональной структуры системы газоснабжения

Система распределения газа между потребителями ГО Долгопрудный трехступенчатая, с подачей газа высокого давления по газопроводам I категории (Р <1,2 МПа) и II категории (Р <0,6 МПа) категории, среднего давления по газопроводам среднего давления (Р <0,3 МПа) и по газопроводам низкого давления (Р <0,005 МПа).

В настоящее время газоснабжение территории ГО Долгопрудный осуществляется от 2-х источников газоснабжения расположеных вне границ городского округа:

    - ГГРП «Долгопрудный», расположенный в г. Москва (основной источник газоснабжения), с подачей газа от кольцевого газопровода г. Москвы (КГМ) Р=1,2 МПа Д=1200 мм, который проходит по территории округа вдоль МКАД;

    - ГГРП г. Лобни расположенной в городском округе Лобня Московской области, с подачей газа с от ГРС «Сходня», расположенной в городском округе Химки Московской области (резервный источник газоснабжения) по газопроводу высокого давления Р=1,2 МПа Д=500 – 400 мм.

От ГГРП «Долгопрудный» по газопроводу высокого давления Р=0,6МПа Д=500-400мм газ поступает в центральную часть городского округа, пересекает его с юга на север, как бы деля его на две части - западную и восточную.

От ГГРП г. Лобни по газопроводу Р=0,6МПа Д=300мм газ поступает в северную часть округа (микрорайоны «Хлебниково», «Павельцево» и «Шереметьевский»).

Между источниками газоснабжения сеть высокого давления, закольцована. Кольцевание сети осуществляется в районе микрорайона Водники и является резервной.

В настоящее время территория ГО Долгопрудный - полностью газифицирована.

Основными потребителями природного газа на территории ГО Долгопрудный являются котельные жилищно-коммунального хозяйства, ведомственные котельные и газоиспользующие технологические установки промышленных предприятий. Кроме того, природный газ используется населением, в жилых домах для приготовления пищи, отопления и частично горячего водоснабжения

К промпредприятиям и к отопительным котельным подается газ высокого и среднего давления, к потребителям жилищно-коммунального сектора - низкого давления.

Расстояние от газопроводов и газорегуляторных пунктов до зданий и сооружений регламентируется Сводом правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы». Расстояние от подземных газопроводов высокого давления (Р≤ 0,6 МПа) до фундаментов зданий и сооружений, в свету, - 7 м. От газопроводов среднего давления (Р≤ 0,3 МПа) – 4 м. Охранная зона стальных трубопроводов – по два метра с каждой стороны. Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП до зданий и сооружений при давлении газа на вводе в ГРП (Р≤ 0,6 МПа) -10 метров.

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

В настоящее время газоснабжение территории ГО Долгопрудный осуществляется от 2-х источников газоснабжения, расположеных вне границ городского округа – на территории г. Москвы и городского округа Лобня Московской области.

Существующая система внешнего газоснабжения ГО Долгопрудный – надежная. Газоснабжение городского округа осуществляется от двух источников - ГГРП «Долгопрудный» от кольцевого газопровода г.Москвы и ГГРП г. Лобни.

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Система газоснабжения Московской области составляет сложную замкнутую структуру сетей газопроводов с имеющимися для многократного резервирования связями. Система газоснабжения населенных пунктов двухступенчатая с транспортировкой газа среднего и низкого давления.

Газораспределительные сети ГО Долгопрудный имеют следующую структуру:

Газоснабжение отопительных котельных и коммунально-бытовых предприятий (баня, химчистка и больница) осуществляется по газопроводам давлением 0,6 МПа. Все остальные потребители - население, мелкие коммунально-бытовые потребители и предприятия культурного значения потребляют газ из сети низкого давления; сети низкого давления в городе, в основном, закольцованы. Имеется также кольцевание сети давлением Р=0,3 МПа между ГРП, расположенных в восточной части городского округа.

В районе Институтского переулка проходит газопровод Д=300 мм Р=0,3 МПа, соединяющий г. Долгопрудный с п. Северный. Этот газопровод действует в аварийных ситуациях. Подача газа в п. Северный осуществляется от ГРС «Северная», расположенной также на кольцевом газопроводе г. Москвы Д=1200 мм Р=1,2 МПа.

Сведения о развитии в период с 2016 по 2023гг. сетей газораспределения в ГО Долгопрудный с разбивкой по давлениям представлена в таблице 2.74.

Сведения о развитии в период с 2016 по 2023гг. сетей газораспределения в ГО Долгопрудный с разбивкой по материалам трубопроводов и давлениям представлены в таблице 2.75.

Общий средневзвешенный процент износа газопроводов в ГО Долгопрудный составляет:

- стальных газопроводов - 68,77 %

- полимерных газопровод - 35 %

- системы газораспределения – 51,05%

Сведения о ГРП системы газоснабжения ГО Долгопрудный, эксплуатируемых филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» представлены в таблице 2.76.

Таблица 2.74 – Сведения о развитии в период с 2018 по 2023гг. сетей газораспределения в ГО Долгопрудный с разбивкой по давлениям

| Тип газопровода | Протяженность, км |  |  |  |  |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории | 91,751 | 92,639 | 92,957 | 93,513 | 94,035 | 94,559 | 95,071 | 99,085 | 49,55 |
| Газопроводы среднего давления | 87,885 | 91,77 | 105,423 | 109,414 | 114,021 | 121,139 | 127,094 | 143,548 | 46,94 |
| Газопроводы низкого давления | 289,801 | 294,974 | 300,651 | 310,275 | 320,686 | 333,36 | 346,344 | 385,241 | 56,67 |
| ИТОГО | 469,437 | 479,383 | 499,031 | 513,202 | 528,742 | 549,058 | 568,509 | 627,874 | 51,05 |

Таблица 2.75 – Сведения о развитии в период с 2016 по 2023гг. сетей газораспределения в ГО Долгопрудный с разбивкой по материалам трубопроводов и давлениям

| Тин и диаметр газопровода | Протяженность, км |  |  |  |  |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  |
| Стальные газопроводы - всего, в т.ч. по диаметрам условного прохода (внутренний): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 мм | 1,595 | 1,634 | 1,677 | 1,719 | 1,758 | 1,798 | 1,836 | 2,423 | 54 |
| 80 мм | 4,277 | 4,318 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | 65 |
| 100 мм | 15,228 | 15,228 | 15,265 | 15,647 | 16,006 | 16,367 | 16,71 | 17,245 | 50 |
| 150 мм | 11,586 | 11,586 | 11,586 | 11,586 | 11,586 | 11,586 | 11,586 | 11,586 | 54 |
| 160 мм | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 65 |
| 200 мм | 22,826 | 22,826 | 22,826 | 22,826 | 22,826 | 22,826 | 22,826 | 22,826 | 70 |
| 250 мм | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 70 |
| 300 мм | 11,084 | 11,084 | 11,084 | 11,084 | 11,084 | 11,084 | 11,084 | 11,084 | 65 |
| 400 мм | 4,664 | 5,085 | 5,085 | 5,085 | 5,085 | 5,085 | 5,085 | 5,085 | 94 |
| 500 мм | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 94 |
| ИТОГО | 78,061 | 78,562 | 78,659 | 79,083 | 79,481 | 79,882 | 80,263 | 81,385 | 68,10 |
| Газопроводы среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 мм | 0,461 | 0,502 | 0,587 | 0,602 | 0,616 | 0,629 | 0,643 | 0,663 | 55 |
| 50 мм | 0,79 | 0,9 | 1,006 | 1,031 | 0,055 | 1,079 | 1,101 | 1,136 | 65 |
| 80 мм | 0,171 | 0,268 | 0,269 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 65 |
| 100 мм | 2,921 | 2,964 | 3,026 | 3,102 | 3,173 | 3,244 | 3,313 | 3,419 | 50 |
| 150 мм | 1,878 | 1,92 | 1,924 | 1,943 | 1,963 | 1,982 | 2,006 | 2,036 | 55 |
| 200 мм | 4,968 | 4,968 | 4,982 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 4,983 | 55 |
| 250 мм | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 60 |
| 300 мм | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 74 |
| ИТОГО | 11,798 | 12,131 | 12,403 | 12,54 | 12,669 | 12,796 | 12,925 | 13,116 | 59,88 |
| Газопроводы низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 мм | 35,861 | 36,387 | 37,172 | 38,101 | 39,978 | 39,855 | 40,692 | 41,994 | 90 |
| 70 мм | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 90 |
| 80 мм | 12,664 | 12,667 | 12,69 | 12,817 | 12,881 | 12,945 | 13,01 | 13,01 | 85 |
| 100 ММ | 60,435 | 60,611 | 60,611 | 62,126 | 63,555 | 64,985 | 66,35 | 68,473 | 65 |
| 125 мм | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 85 |
| 150 мм | 29,033 | 29,066 | 29,072 | 29,217 | 29,363 | 29,51 | 29,658 | 29,954 | 85 |
| 200 мм | 14,442 | 14,442 | 14,464 | 14,464 | 14,464 | 14,464 | 14,464 | 14,464 | 75 |
| 250 мм | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 65 |
| 300 мм | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 65 |
| ИТОГО | 156,505 | 157,243 | 158,079 | 160,795 | 164,311 | 165,829 | 168,244 | 171,965 | 78,33 |
| ВСЕГО | 246,364 | 247,936 | 249,141 | 252,418 | 256,461 | 258,507 | 261,432 | 266,466 | 68,77 |
| Полимерные газопроводы - всего, в т.ч. по диаметрам условного прохода (внутренний): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления II-ой категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 мм | 1,15 | 1,537 | 1,748 | 1,792 | 1,833 | 1,874 | 1,914 | 2,87 | 35 |
| 110 мм | 3,48 | 3,48 | 3,49 | 3,577 | 3,66 | 3,742 | 3,82 | 5,731 | 35 |
| 160 мм | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,549 | 2,574 | 35 |
| 225 мм | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 25 |
| 315 мм | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 25 |
| ИТОГО | 13,69 | 14,077 | 14,298 | 14,43 | 14,554 | 14,677 | 14,808 | 17,7 | 31,00 |
| Газопроводы среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 мм | 10,257 | 11,227 | 12,352 | 12,723 | 13,231 | 13,893 | 14,727 | 16,199 | 39 |
| 63 мм | 7,477 | 8,093 | 8,917 | 9,363 | 10,112 | 13,145 | 14,46 | 17,352 | 39 |
| 90 мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 35 |
| 110 мм | 45,383 | 46,347 | 55,721 | 58,707 | 61,432 | 64,504 | 67,729 | 77,889 | 35 |
| 160 мм | 7,188 | 7,222 | 8,28 | 8,528 | 8,784 | 9,048 | 9,5 | 11,21 | 30 |
| 225 мм | 3,75 | 4,718 | 5,718 | 5,718 | 5,718 | 5,718 | 5,718 | 5,747 | 30 |
| 315 мм | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 30 |
| ИТОГО | 76,087 | 79,639 | 93,02 | 96,874 | 101,352 | 108,343 | 114,169 | 130,432 | 34,00 |
| Газопроводы низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 мм | 4,87 | 5,36 | 6,836 | 7,178 | 7,608 | 8,369 | 9,374 | 12,186 | 30 |
| 63 мм | 50,456 | 52,682 | 55,096 | 57,851 | 61,322 | 65,414 | 70,864 | 88,579 | 45 |
| 90 мм | 1,006 | 1,14 | 1,183 | 1,185 | 1,186 | 1,188 | 1,191 | 1,197 | 40 |
| 110 мм | 57,941 | 59,318 | 59,821 | 62,812 | 65,953 | 69,91 | 73,755 | 84,818 | 40 |
| 160 мм | 16,007 | 16,215 | 16,235 | 17,047 | 17,899 | 18,973 | 19,163 | 22,229 | 30 |
| 225 мм | 2,79 | 2,79 | 2,844 | 2,85 | 2,85 | 2,92 | 3,13 | 3,432 | 30 |
| 315 мм | 0,226 | 0,226 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,623 | 0,835 | 30 |
| ИТОГО | 133,296 | 137,731 | 142,572 | 149,48 | 156,375 | 167,531 | 178,1 | 213,276 | 35,00 |
| ВСЕГО | 223,073 | 231,447 | 249,89 | 260,784 | 272,281 | 290,551 | 307,077 | 361,408 | 33,33 |

Таблица 2.76 – Сведения о ГРП системы газоснабжения ГО Долгопрудный, эксплуатируемых филиалом АО «Мособлгаз» «Северо-Запад»

| № п/п | № ГРП | Адрес | Pвх | Pвых | Обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 2 | 59 | г. Долгопрудный, ул. Павлова | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 3 | 60 | г. Долгопрудный, ул. Институтская | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 4 | 61 | г. Долгопрудный, ул. Восточная | 0,3 | 0,003 | Баланс |
| 5 | 63 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 6 | 64 | п. Хлебниково, ул. Южная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 7 | 65 | г. Долгопрудный, ул. Якорная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 8 | 66 | п. Шереметьевский, ул. Лизы Чайкиной | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 9 | 67 | г. Долгопрудный, ул. ак. Лаврентьева | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 10 | 68 | п. Павельцево, Нефтебаза | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 11 | 69 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш, д. 10 | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 12 | 70 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш, д. 20 | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 13 | 71 | г. Долгопрудный, ул. Театральная, д.7 | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 14 | 72 | п. Хлебниково, ул. Станционная | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 15 | 75 | г. Долгопрудный, пр-д Строителей, АБЗ "Бетас" | 0,6 | 0,3 | Договор |
| 16 | 78 | п. Шереметьевский, ул. Октябрьская | 0,6 | 0,003 | Баланс |
| 17 | 116 | г. Долгопрудный, п-т Ракетостроителей | 0,6 | 0,3 | Баланс |
| 18 | 125 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 4, ООО "Долсервис" | 0,6 | 0,004, 0,03 | Договор |
| 19 | 123 | г. Долгопрудный Лихачевский пр-т, д. 16, ООО "Стройрынок | 0,6 | 0,004, 0,03 | Договор |
| 20 | 137 | г. Долгопрудный, ул. Московская, ДСК-7 | 0,6 | 0,3 | Договор |
| 21 | б/н | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3, ФГБУ "ЦАО" | 0,6 | 0,03 | Договор |

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

Система газоснабжения Московской области составляет сложную замкнутую структуру сетей газопроводов с имеющимися для многократного резервирования связями. От источников газоснабжения обеспечивающих газом ГО Долгопрудный также обеспечиваются потребители в г. Москва, городских округах Химки и Лобня Московской области.

План расположения объектов газораспределения в ГО Долгопрудный показан на на рисунке 2.11.

Объем реализации газа в зоне ГО Долгопрудный за 2023 г. представлен таблице 2.77

Таблица 2.77 – Объем реализации газа в ГО Долгопрудный за 2023 г.

| Наименование потребителей | Потребление природного газа за 2023 г., тыс. м3 |
| --- | --- |
| Население | 85856,26 |
| Бюджетные потребители | 0 |
| Прочие потребители | 115705 |
| ИТОГО | 201561,3 |

Основным потребителем газа среди населения являются МКД с газовыми плитами (337 ед.) и ИЖС с газовыми индивидуальными источниками тепла и плитами, среди прочих потребителей - источники тепловой энергии.

Охват приборами учета потребления газа различными группами потребителей по состоянию на конец 2023 г. составило 98,3%.

Рисунок 2.11 – План расположения объектов газораспределения в ГО Долгопрудный

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Система газоснабжения Московской области составляет сложную замкнутую структуру сетей газопроводов с имеющимися для многократного резервирования связями. Общая мощность распределительных станций и газорегуляторных пунктов достаточна для подключения перспективных потребителей.

Фактическое (2023г.) потребление природного газа в ГО Долгопрудный и оценка его потребности на период до 2043г. представлены в таблице 2.78.

Таблица 2.78 – Фактическое (2023г.) потребление природного газа в ГО Долгопрудный и оценка его потребности на период до 2043г.

| Наименование потребителя | Потребление природного газа, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Население | 85856,26 | 85967,29 | 87117,19 | 88253,39 | 88719,12 | 89230,27 | 89815,68 |
| Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 115705 | 115854,6 | 117404,3 | 118935,5 | 119563,2 | 120252 | 121041 |
| ИТОГО | 201561,3 | 201821,9 | 204521,5 | 207188,9 | 208282,3 | 209482,3 | 210856,6 |
| Наименование потребителя | Потребление природного газа, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Население | 90499,85 | 91163,12 | 91826,38 | 92489,65 | 93153,35 | 93816,9 | 94480,17 |
| Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 121963 | 122856,8 | 123750,7 | 124644,6 | 125539 | 126433,2 | 127327,1 |
| ИТОГО | 212462,8 | 214020 | 215577,1 | 217134,2 | 218692,4 | 220250,2 | 221807,3 |
| Наименование потребителя | Потребление природного газа, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Население | 95143,44 | 95806,7 | 96470,19 | 97133,24 | 97797,23 | 98460,49 | 99123,76 |
| Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 128221 | 129114,8 | 130009 | 130902,5 | 131797,4 | 132691,2 | 133585,1 |
| ИТОГО | 223364,4 | 224921,5 | 226479,2 | 228035,8 | 229594,6 | 231151,7 | 232708,8 |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям за январь 2025 года по ГРС на территории Российской Федерации, в том числе  ГРС Сходня в Московской области, размещена в открытом доступе на сайте ООО «Газпром трансгаз Москва».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по ГРС Сходня (по состоянию на 01.02.2025) представлена в таблицеТаблица 2.79.

Таблица 2.79 – Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по ГРС Сходня (по состоянию на 01.02.2025)

| № п/п | Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода) | Проектная производительность газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс.м3/ч | Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс.м3/ч | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс.м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности** (в % от проектной мощности) |  | Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договорах в рамках газификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции) |  | Срок мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.м3/ч | % | % | уведомления ГРО |  |
| 335 | ГРС Сходня | 170 | 98,452 | 34,139 | 37,409 | 22,005 | - | - | 2029* |
|  | Сходня выход №1(5): Красногорскмежрайгаз | 120 |  | 34,139 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |
|  | Сходня выход №2: Шереметьево | 50 |  | 0 | 37,407 | 74,814 |  |  |  |

Примечание: * - Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ

(5) — наличие незначительного резерва пропускной способности ГРС

    - Описание основных проблем и пути их решения

В развитии системы газоснабжения ГО Долгопрудный имеются следующие проблемы:

В настоящее время газоснабжение территории ГО Долгопрудный осуществляется от 2-х источников газоснабжения, расположеных вне границ городского округа – ГГРП «Долгопрудный» на территории г. Москвы, от кольцевого газопровода г.Москвы и ГГРП г. Лобни на териитории городского округа Лобня Московской области.

Строительство новой ГРС «Долгопрудная-Н» (ранее запроектированная институтом «МосгазНИИпроект» в районе п. Красная Горка) не реализовано из- за отсутствия финансирования. Кроме того, проект требует корректировки, так как трассы вновь проектируемых газопроводов до новой ГРС и от нее до города частично застроены новыми домами, в основном, коттеджного типа.

Вновь построенная связка по сети высокого давления Р=0,6 МПа между ГРС и ГГРП Д=400мм только частично решит проблему привлечения второго источника газоснабжения для потребителей округа. Объем газа, который может быть подан от ГГРП г. Лобни очень незначительный из-за небольшой пропускной способности концевых участков газопроводов в северной части города, к которым и присоединен основной газопровод Р=0,6М Па Д=500-400 мм.

К тому же, газопровод Д=500-400 мм Р=0,6 МПа имеет срок службы более 35 лет. Газопроводы среднего и низкого давления также находятся в ветхом состоянии со сроком службы более 30 лет, а сооружения на них (ГРП) требуют реконструкции с заменой оборудования.

Существующая система внешнего газоснабжения ГО Долгопрудный – надежная. Для большего повышения ее надежности предлагается:

Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС ТЭЦ-21
 №10/7, в части газопровода Выхино-Головино, отвод к г. Долгопрудный (от ТЭЦ-21) протяженностью 1,8 км в 2024г.

Реконструкция газопровода-связки "пос.Хлебниково-пос.Водники", проложенного по адресу: Московская область, ГО Долгопрудный, ул. Якорная-Корабельная (пересечение)-канал им. Москвы-1-й проезд-Ленинградская-Темирязевская-Южная-Коммунальная протяженностью 0,3 км в 2024-2025 гг.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

АО "Мособлгаз" – это организация, занимающаяся обеспечением надежного бесперебойного снабжения газом потребителей и поддержанием в исправном, работоспособном состоянии действующего оборудования на территории всей Московской области. АО "Мособлгаз" – это организация, включающая в себя 6 филиалов на территории всей Московской области.

Финансовая отчетность ведется по всей организации – в целом. Выделение из общего алгоритма формирования отчетности по организации существующего состояния по отдельному подразделению, осуществляющему деятельность в ГО Долгопрудный - не предоставляется возможным.

Анализ финансового состояния АО "Мособлгаз" проведен по публичной информации, опубликованной в сети Интернет».

Бухгалтерский баланс АО «Мособлгаз» за 2023 г. представлен в таблице 2.80.

Таблица 2.80 – Бухгалтерский баланс АО «Мособлгаз» за 2023 г.

| Наименование показателя | Код | Значение за 2023г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 699239 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - |
| Основные средства | 1150 | 84025316 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 90212 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 181622 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 225633 |
| Итого по разделу I | 1100 | 85222022 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |
| Запасы | 1210 | 2361024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 300 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 11348895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8437038 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 75129 |
| Итого по разделу II | 1200 | 22222386 |
| БАЛАНС | 1600 | 107444408 |
| ПАССИВ |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 34768708 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - |
| Резервный капитал | 1360 | 53407 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22579230 |
| Итого по разделу III | 1300 | 57401345 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 24151363 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7092895 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 79444 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 31323702 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 1682 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 18268634 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 156097 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 292948 |
| Прочие обязательства | 1550 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 18719361 |
| БАЛАНС | 1700 | 107444408 |

Отчет о финансовых результатах деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г. представлены в таблице 2.81.

Таблица 2.81 – Отчет о финансовых результатах деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г.

| Наименование показателя | Код | Значение за 2023г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 52838920 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (42405338) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10433582 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (410108) |
| Управленческие расходы | 2220 | (4790359) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5233115 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 4185 |
| Проценты к получению | 2320 | 424285 |
| Проценты к уплате | 2330 | (13068) |
| Прочие доходы | 2340 | 1966634 |
| Прочие расходы | 2350 | (942517) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6672634 |
| Налог на прибыль | 2410 | (1433769) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (148981) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | (1284788) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - |
| Прочее | 2460 | (44) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5238821 |
| СПРАВОЧНО |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5238821 |

Отчет о движенении денежных средств в результате деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г. представлены в таблице 2.82.

Таблица 2.82 – Отчет о движенении денежных средств в результате деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г.

| Наименование показателя | Код | Значение за 2023г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 62253711 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 53098869 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 231002 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 |  |
| прочие поступления | 4119 | 8923840 |
| Платежи - всего | 4120 | (59713924) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (36168119) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13588002) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 |  |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (727361) |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 |  |
| прочие платежи | 4129 | (9230442) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2539787 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 517863 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 72437 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 40000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 405426 |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 |  |
| прочие поступления | 4219 |  |
| Платежи - всего | 4220 | (13128702) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (13128702) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 |  |
| прочие платежи | 4229 |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (12610839) |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 15218918 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 15218918 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 |  |
| прочие поступления | 4319 |  |
| Платежи - всего | 4320 | (143642) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | (129522) |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 |  |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 |  |
| прочие платежи | 4329 | (14120) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 15075276 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 5004224 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3432814 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8437038 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |

Отчет об изменениях капитала в результате деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г. представлены в таблице 2.83.

Таблица 2.83 – Отчет об изменениях капитала в результате деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г.

| Наименование показателя | Код | Значение за 2023г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Чистые активы | 3600 | 57557442 |
| Отчет об изменениях капитала за 2023 |  |  |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал |
| Величина капитала на 31.12.22 | 3200 | 33653012 |
| За 2023 увеличение капитала — всего: | 3310 | 1115696 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х |
| переоценка имущества | 3312 | х |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 1115696 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - |
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 |  |
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | - |
| в том числе: убыток | 3321 | х |
| переоценка имущества | 3322 | х |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - |
| дивиденды | 3327 | х |
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х |
| Изменение резервного капитала | 3340 | х |
| Величина капитала на 31.12.23 | 3300 | 34768708 |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г. в сфере транспортировки газа по магистральным трубопроводам представлена в таблице 2.84.

Таблица 2.84 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г.

| № п/п | Наименование показателя | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на транспортировку газа по данным бухгалтерского учета, в т.ч: | 221 037,01 |
| 1.1 | Фонд оплаты труда | 13 791,66 |
| 1.2 | Отчисление на уплату страховых взносов | 3 952,18 |
| 1.3 | Материальные затраты: | 17 030,57 |
| 1.3.1 | электроэнергия | 3 322,66 |
| 1.3.2 | коммунальные платежи (кроме электроэнергии) | 6,01 |
| 1.3.3 | сырье и материалы | 8 891,44 |
| 1.3.4 | топливо | 74,63 |
| 1.3.5 | запасные части и инвентарь | 52,23 |
| 1.3.6 | газ на собственные нужды и технологические потери | 4 683,60 |
| 1.3.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 |
| 1.4 | Амортизация основных средств, в том числе: | 62 480,26 |
| 1.4.1 | амортизация трубопроводов и газораспределительных станций |  |
| 1.4.2 | амортизация прочего имущества |  |
| 1.5 | Прочие услуги: | 123 782,34 |
| 1.5.1 | Услуги сторонних организаций: | 73 896,38 |
| 1.5.1.1 | услуги средств связи | 118,66 |
| 1.5.1.2 | оплата вневедомственной охраны | 2 240,45 |
| 1.5.1.3 | информационно-вычислительные услуги | 467,31 |
| 1.5.1.4 | аудиторские услуги | 0,00 |
| 1.5.1 | услуги технического обслуживания газопроводов | 68 826,85 |
| 1.5.1.6 | услуги диагностики | 0,00 |
| 1.5.1.7 | прочие услуги | 2 243,11 |
| 1.5.2 | Аренда (лизинг), в том числе: | 29,55 |
| 1.5.2.1 | аренда газопроводов и газораспределительных станций | 0,00 |
| 1.5.2.2 | аренда прочего имущества | 29,55 |
| 1.5.3 | Страхование, в том числе: | 690,97 |
| 1.5.3.1 | страхование опасного производственного объекта | 636,38 |
| 1.5.3.2 | страхование имущества | 2,66 |
| 1.5.3.3 | прочее страхование | 51,93 |
| 1.5.4 | Капитальный ремонт | 19 124,92 |
| 1.5.5 | Налоги в составе себестоимости, в том числе: | 26 183,00 |
| 1.5.5.1 | налог на имущество | 25 850,80 |
| 1.5.5.2 | транспортный налог | 0,00 |
| 1.5.5.3 | земельный налог | 332,20 |
| 1.5.6 | Другие затраты, в том числе: | 3 857,52 |
| 1.5.6.1 | охрана труда и подготовка кадров | 90,95 |
| 1.5.6.2 | канцелярские и почтовые расходы | 41,94 |
| 1.5.6.3 | командировочные расходы | 29,75 |
| 1.5.6.4 | прочие | 3 694,88 |
| 2 | Прочие доходы | 19 860,20 |
| 3 | Прочие расходы | 7 923,69 |
| 3.1 | Услуги банков | 1 523,37 |
| 3.2 | Проценты по целевым кредитам | 108,36 |
| 3.3 | Социальное развитие и выплаты социального характера | 24,85 |
| 3.4 | Прочие | 6 267,11 |
| 4 | Расходы из чистой прибыли, в том числе: | 163 540,58 |
| 4.1 | Капитальные вложения | 163 540,58 |
| 4.2 | Обслуживание привлеченного на долгосрочной основе капитала | 0,00 |
| 4.3 | Дивиденды |  |
| 5 | Налог на прибыль | 40 891,36 |
| 6 | Общий объем тарифной выручки | 243 640,55 |
| Справочная информация |  |  |
| 1 | Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности, ед. | 10 |
| 2 | Протяженность трубопроводов, км | 55,48 |
| 3 | Средняя загрузка трубопроводов, % |  |
| 4 | Количество компрессорных станций, ед. |  |
| 5 | Суммарная мощность перекачивающих агрегатов, МВт |  |
| 6 | Количество газораспределительных станций, ед | 19 |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г. в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям на территории Московской области, Новомосковскому и Троицкому округу г. Москвы представлена в таблице 2.85.

Таблица 2.85 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Мособлгаз» за 2023 г. в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям на территории Московской области, Новомосковскому и Троицкому округу г. Москвы

| № п/п | Наименование показателя | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на транспортировку газа по данным бухгалтерского учета всего, в.т.ч: | 15 502 101,39 |
| 1.1 | Фонд оплаты труда | .5 608 574,00 |
| 1.2 | Отчисление на уплату страховых взносов | 1 668 089,18 |
| 1.3 | Материальные затраты, в том числе: | 1 134 797,55 |
| 1.3.1 | сырье и материалы | 175 990,15 |
| 1.3.2 | газ на собственные и технологические нужды | 53 002,25 |
| 1.3.3 | технологические и эксплуатационные потери | 235 995,97 |
| 1.3.4 | прочие | 669 809,18 |
| 1.3.5 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 |
| 1.4 | Амортизация основных средств | 2 362 449,26 |
| 1.5 | Прочие затраты, в том числе: | 4 728 191,40 |
| 1.5.1 | Арендная плата (лизинг), в том числе: | 142 169,99 |
| 1.5.1.1 | аренда (лизинг) здания, транспорта | 6 184,47 |
| 1.5.1.2 | аренда газопроводов у юридических и физических лиц | 100 455,92 |
| 1.5.1.3 | аренда (концессия) газопроводов, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 |
| 1.5.1.4 | аренда земельного участка | 34 490,60 |
| 1.5.2 | Страховые платежи, в том числе: | 22 482,45 |
| 1.5.2.1 | страхование опасных производственных объектов (ответственность перед третьими лицами) | 632,30 |
| 1.5.2.2 | страхование машин и оборудования | 9 102,97 |
| 1.5.3 | Налоги, в том числе: | 1 183 910,70 |
| 1.5.3.1 | налог на имущество | 1 170 385,58 |
| 1.5.3.2 | транспортный налог | 4 011,81 |
| 1.5.3.3 | земельный налог | 9 513,31 |
| 1.5.4 | Услуги сторонних организаций: | 795 584,96 |
| 1.5.4.1 | услуги средств связи | 48 480,46 |
| 1.5.4.2 | оплата вневедомственной охраны | 124 896,61 |
| 1.5.4.3 | информационно-вычислительные услуги | 259 817,83 |
| 1.5.4.4 | аудиторские услуги | 0,00 |
| 1.5.4.5 | прочие, в том числе: | 362 390,06 |
| 1.5.4.5.1 | услуги по техническому обслуживанию газораспределительных сетей | 0,00 |
| 1.5.4.5.2 | услуги по диагностированию газораспределительных пунктов, шкафных регуляторных пунктов, подземных газопроводов и обследованию дюкеров | 0,00 |
| 1.5.4.5.3 | услуги по регистрации объектов газораспределения | 122 962,30 |
| 1.5.4.5.4 | прочие | 239 427,76 |
| 1.5.5 | Капитальный ремонт | 975 666,29 |
| 1.5.6 | Другие затраты, в том числе: | 1 608 377,01 |
| 1.5.6.1 | командировочные расходы | 27 244,97 |
| 1.5.6.2 | охрана труда и подготовка кадров | 113 958,81 |
| 1.5.6.3 | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 30 574,99 |
| 1.5.6.4 | научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) | 0,00 |
| 1.5.6.5 | затраты по оплате услуг по транспортировке транзитных потоков газа | 230 330,61 |
| 1.5.6.6 | прочие | 1 206 240,99 |
| 2 | Прочие доходы | 1 146 605,36 |
| 3 | Прочие расходы | 563 931,22 |
| 3.1 | Услуги банков | 87 950,38 |
| 3.2 | Проценты по целевым краткосрочным кредитам | 0,00 |
| 3.3 | Социальное развитие и выплаты социального характера | 106 464,90 |
| 3.4 | Резерв по сомнительным долгам | 0,00 |
| 3.5 | Прочие | 369 515,94 |
| 4 | Потребность в прибыли до налогообложения: | 686 386,40 |
| 4.1 | Расходы из чистой прибыли, в том числе: | 0,00 |
| 4.1.1 | Капитальные вложения | 0,00 |
| 4.1.2 | Обслуживание привлеченного на долгосрочной основе капитала | 0,00 |
| 4.1.3 | Дивиденды | 0,00 |
| 4.1.4 | Выпадающие доходы от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, непокрытые за счет специальной надбавки | 0,00 |
| 4.2 | Налог на прибыль | 0,00 |
| 5 | Общий объем тарифной выручки | 14 066 351,32 |
|  | Спаравочная информация |  |
| 1 | Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности, чел. | 6870 |
| 2 | Протяженность трубопроводов, км | 37271,69 |
| 3 | Количество газорегуляторных пунктов, ед. | 8675 |
| 4 | Средняя загрузка трубопроводов, % | 58 |

Информация об объемах транспортировки газа АО «Мособлгаз» за 2023 г. в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
с детализацией по группам газопотребления на территории Московской области представлена в таблице 2.86.

Таблица 2.86 – Информация об объемах транспортировки газа АО «Мособлгаз» за 2023 г. в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям с детализацией по группам газопотребления на территории Московской области

| Вид тарифа | Объемы газа, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Дифференцированный тариф всего, в том числе: |  |
| 1а группа | 0,000 |
| 1 группа | 0,000 |
| 2 группа | 493340,084 |
| 3 группа | 5004845,320 |
| 4 группа | 4389713,679 |
| 5 группа | 1154754,615 |
| 6 группа | 208658,042 |
| 7 группа | 22453,906 |
| 8 группа (население) | 4363197,933 |
| Транзитный тариф | 243832,436 |
| ИТОГО | 15880796,015 |

Информация об объемах транспортировки газа АО «Мособлгаз» за 2023 г. представлена в таблицеТаблица 2.87.

Таблица 2.87 – Информация об объемах транспортировки газа АО «Мособлгаз» за 2023 г. в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
с детализацией по группам газопотребления на территории Московской области

| Вид тарифа | Объемы газа, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Дифференцированный тариф всего, в том числе: |  |
| 1а группа | 0,000 |
| 1 группа | 0,000 |
| 2 группа | 493340,084 |
| 3 группа | 5004845,320 |
| 4 группа | 4389713,679 |

Информация об объемах транспортировки газа АО «Мособлгаз» за 2023 г. по магистральным газопроводам представлена в таблице 2.88.

Таблица 2.88 – Информация об объемах транспортировки газа АО «Мособлгаз» за 2023 г. по магистральным газопроводам

| Наименование системы магистральных газопроводов (газопроводов-отводов), направлений транспортировки, для которых установлен тариф | Суммарный объем транспортировки газа за исключением газа на собственные технологические нужды, тыс. м3 | Объем транспортировки газа за исключением газа на собственные технологические нужды, тыс. м3 | Объем транспортировки газа независимых организаций, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные газопроводы-отводы, находящиеся в хозяйственном ведении АО "Мособлгаз" | 1 169 313,820 | 935,535 | 155 036,444 |

Цена на газ на территории Московской области, в том числе и ГО Долгопрудный устанавливается Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Цена на газ с 01.10.2021 установлена Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.09.2021 №164-р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям управлячющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендатов нежилых помещений в жилых домах)»

Цена на газ с 01.10.2022 установлена Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.09.2022 №140-р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям управлячющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендатов нежилых помещений в жилых домах)»

Цена на газ с 01.12.2022 установлена Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.11.2022 №193-р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый Акционерным обществом «Мособлгаз» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Московской области»

Цена на газ с 01.12.2023 установлена Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.11.2023 №231-р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый Акционерным обществом «Мособлгаз» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Московской области»

Цена на газ с 01.07.2024 установлена Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.06.2024 №113-р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый Акционерным обществом «Мособлгаз» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Московской области»

Динамика цены на природный газ, установленная для потребителей АО «Мособлгаз» разных категорий в Московской области, в том числе и ГО Долгопрудный на 2021-2024гг. представлена в таблице 2.89.

Таблица 2.89 – Динамика цены на природный газ для потребителей разных категорий Московской области, в том числе и ГО Долгопрудный на 2021-2024гг.

| Направления использования газа | Цена, с НДС 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.10.2021 | с 01.10.2022 | с 01.12.2022 | с 01.12.2023 | с 01.07.2024 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений и использования газа), руб./м³ | 7,03 | 7,27 | 7,85 | 7,85 | 8,67 |
| изменение цены, % |  | 103,41 | 107,98 | 100,00 | 110,45 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений и использования газа), руб./м³ | 6,2 | 6,41 | 6,92 | 6,92 | 7,64 |
| изменение цены, % |  | 103,39 | 107,96 | 100,00 | 110,40 |
| Отопление с одновремнным использованием газа по направлениям, указанным в п. 1, 2 настоящего Прейскуранта, руб./1000м³ | 6160,68 | 6394,76 | 6876,89 | 6876,89 | 7596,15 |
| изменение цены, % |  | 103,80 | 107,54 | 100,00 | 110,46 |
| Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа, руб./1000м³ | 7337,97 | 7593,19 | 8191,04 | 8191,04 | 9047,76 |
| изменение цены, % |  | 103,48 | 107,87 | 100,00 | 110,46 |
| Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа, руб./1000м³ | 7347,39 | 7602,95 | 8201,57 | 8201,57 | 9059,38 |
| изменение цены, % |  | 103,48 | 107,87% | 100,00% | 110,46% |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, руб./1000м³ | 5934,72 | 6141,14 | 6624,66 | 6624,66 | 7317,54 |
| изменение цены, % |  | 103,48 | 107,87 | 100,00 | 110,46 |

  - Краткий анализ существующего состояния системы обращения ТКО

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Существующая система обращения отходов на территории ГО Долгопрудный функционирует согласно действующей в Российской Федерации нормативной документации.

С 01.01.2019 Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. В целях организации комплексной системы раздельного сбора отходов на территории Московской области действуют:

- Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области» (с изменениями на 13 мая 2021 года);

- Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 26.06.2019 №350-РВ "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области" (с изменениями на 17 апреля 2024 года).

В настоящее время контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами на различных его этапах определяется на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и опасных отходов с территории индивидуальных жилых домов являются их собственники.

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и опасных отходов с территории многоквартирных домов являются Товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищно-эксплуатационные организации, управляющие компании и т.п.

Ответственность за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и опасных отходов с территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан) возлагается на соответствующие организации и объединения.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Территориальной схемой обращения с отходами в Московской области, утв. постановлением Правительства Московской области от 09.07.2019 № 411/22 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Московской области от 22.12.2016 №984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" на территории Московской области обеспечивается 7 региональными операторами.

Зоны действия региональных операторов в сфере обращения ТКО на территории Московской области приведены рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Зоны действия региональных операторов в сфере обращения ТКО на территории Московской области

На территории муниципального образования ГО Долгопрудный, относящегося к Сергиево-Посадскому кластеру в сфере обращения ТКО, в области предоставления муниципальных услуг в части обращения с ТКО потребителей осуществляет - ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор".

Деятельность регионального оператора ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" регламентируется Лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I –IY классов опасности №077 138 от 12.07.2019 выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, приведенной на рисунке 2.13.   Срок действия Лицензии - бессрочно

Зона обслуживания ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор": Сергиев-Посадский городской округ, Пушкинский городской округ, Талдомский городской округ, Дмитровский городской округ, городской округ Мытищи, городской округ Долгопрудный, городской округ Дубна, городской округ Ивантеевка, городской округ Королев, городской округ Химки, городской округ Лобня.

Региональный оператор связан прямыми договорными отношениями с потребителями коммунальной услуги ТКО – МКД, промышленными организациями, объектами коммунально-бытового обслуживания, ИЖС.

Основой системы накопления твердых коммунальных отходов является сбор твердых коммунальных отходов в контейнерах. Во всех муниципалитетах в многоквартирных домах для накопления твердых коммунальных отходов используются мусоропроводы, а для сбора крупногабаритных отходов – специальные бункеры.

Характеристика особенностей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в ГО Долгопрудный представлена в таблице 2.90.

Таблица 2.90 – Характеристика особенностей системы накопления и вывоза твердых коммунальных отходов в ГО Долгопрудный

| Система накопления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контейнерный | мусоропровод | накопления КГО | в пакетах | по заявкам | по графику | раздельное накопление |
| + | + | + | - | + | + | + |

    - Описание функциональной структуры системы обращения ТКО

Существующая модель обращения с твердыми коммунальными отходами представляет собой следующую систему сбора, транспортирования и размещения твердых коммунальных отходов:

а) первичное накопление (сбор и временное хранение) твердых коммунальных отходов в местах временного хранения (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях их дальнейшего транспортирования и размещения;

б) транспортирование твердых коммунальных отходов из мест накопления на объекты размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, в целях их дальнейшего размещения;

в) размещение твердых коммунальных отходов исключительно на объектах размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14, п. 18) сбор и удаление коммунальных отходов относится к вопросам местного значения.

В г.о. Долгопрудный действует планово-регулярная двух контейнерная система очистки территории от мусора. Вывоз мусора осуществляется ежедневно в соответствии с графиками вывоза, размещёнными на контейнерных площадках. На территории городского округа размещено 207 контейнерных площадок, на которых установлено 520 контейнеров и 74 бункера для крупногабаритных отходов.

На территории городского округа имеется полигон ТБО Долгопрудный, который постановлением администрации городского округа от 21.04.2014 № 304-ПА (с изменением от 28.04.2014 № 351-ПА/1) закрыт для приёма отходов с 15.05.2014. Полигон расположен в промышленно-коммунальной зоне в районе проезда Строителей. Полигон занимает площадь 13,89 га, вместимость составляет 1669885 т.

В настоящее время вывоз ТКО согласно Постановления Правительства Московской области от 22.12.2016 г. № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области» Региональный оператор» обеспечивает транспортирование твердых коммунальных отходов с территории ГО Долгопрудный на ООО «Комбинат полигон ТБО Алексинский карьер.

Рисунок 2.13 – Действующая лицензия в базовый период ПКР ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор"

    - Анализ эффективности и надежности источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета расхода ресурсов и т.п.)

Величины нормативных показателей, установленные Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2016 п 7.5, СНиП 2.07.01-89 и Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» п 20 в части ТКО представлены в таблице 2.91.

Таблица 2.91 – Величины нормативных показателей в части ТКО

| № п/п | Контейнерные площадки | Величина нормативного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребности в контейнерных площадках на территории жилого назначения | 0,03 м2 на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - 1 площадка при каждом доме |
| 2 | Размещение площадок для установки мусоросборников (контейнерных площадок) на участках жилой застройки | не далее 100 м от входов в подъезды, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда |
| 3 | Удаление контейнерных площадок от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха | не менее 20 м |
| 4 | Величина разворотной площадки при обособленном размещении контейнерной площадки (вдали от проездов) | 12 x 12 м |
| 5 | Уклон покрытия площадки | 5-10% в сторону проезжей части |
| 6 | Высота опор осветительного оборудования | не менее 3 м |
| 7 | Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны деревьев | не менее 3,0 м |
| 8 | Высота ограждения контейнерной площадки | не менее 1,5 м с трех сторон |
| 9 | Периодичность промывки и обработки дезинфицирующими составами контейнеров, бункеров-накопителей и площадок под ними | не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) |
| 10 | Расстояние установки урн: |  |
|  | - в местах массового посещения населения (улицы, рынки, вокзалы и др.) | 50 м одна от другой |
|  | - на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. территориях | до 100 м одна от другой |
|  | - на остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты | не менее 2 урн |
| 11 | Очистка урн | по мере заполнения, но не реже 2 раз в день |
| 12 | Мойка урн | по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю |
| 13 | Покраска урн | один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по предписаниям уполномоченного органа исполнительной власти |

Реестр мест (площадок) сбора ТКО на территории ГО Долгопрудный, утвержден постановлением администрации города Долгопрудного от 28.03.2019 № 165-ПА «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Долгопрудный Московской области» (с изменениями внесенными постановлением администрации города Долгопрудного от 07.06.2019 № 132-ПА «О внесении изменений в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Долгопрудный Московской области»).

Сведения о размещении мест сбора отходов в контейнеры в ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.92.

Таблица 2.92 – Сведения о размещении мест сбора отходов в контейнеры в ГО Долгопрудный

| № | Адреса контейнерных площадок | Балансовая принадлежность | Категория площадки | Географические координаты |  |  | Нормативное кол-во баков |  |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики контейнерной площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Евро 1,1 куб.м |  |  | РСО |  | 0,8 куб.м | Бункер 8 куб.м. |  |  |
| 1 | г. Долгопрудный, бульвар космонавта Сереброва, д. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9346809387207 37.5003242492676 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 4 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 2 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 15, кп. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9378128051758 37.4997520446777 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 3 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 18 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9393157958984 37.4964866638184 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 4 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 20 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9384918212891 37.4951934814453 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 5 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 22 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9385147094727 37.4939270019531 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 6 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 3, кп. 1 | ТСЖ «Новый бульвар, дом 3» | МКД | 55.9376411437988 37.5094108581543 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 7 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 3, кп. 2 | ТСЖ «Новый бульвар, дом 3» | МКД | 55.9374923706055 37.5079460144043 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 8 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 5 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9375839233398 37.5075187683105 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 9 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9394760131835938 37.5084800720214844 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 10 | г. Долгопрудный, Бульвар Космонавта Сереброва, д. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9353561401367188 37.5029182434082031 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 11 | г. Долгопрудный, Бульвар Космонавта Сереброва, д. 4 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9361686706542969 37.5040740966796875 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 12 | г. Долгопрудный, Бульвар Умберто Нобиле, д. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9350395202637 37.5001831054688 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 13 | г. Долгопрудный, Бульвар Умберто Нобиле, д. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9343719482421875 37.5026168823242188 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 14 | г. Долгопрудный, Гранитный тупик, д. 2 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9449996948242 37.4881591796875 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 15 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 20, корп. 4 | ООО «СервисГрад» | МКД | 55.9499549865723 37.4959182739258 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 16 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 31, корп. 1, 2 | ТСЖ «Лихачевское шоссе, дом 31, корп. 1, 2» | МКД | 55.9527587890625 37.4906044006348 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 17 | г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 55, корп. 3 | ТСЖ «Московское шоссе, дом 55, корпус 3» | МКД | 55.9479484558105 37.5104866027832 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 18 | г. Долгопрудный, Новое шоссе, д. 10, КП2 (Новое ш.,д. 10, корп.1) | ООО «Спецмонтаж»; ООО «Теплоперспектива | МКД | 55.9712219238281 37.5128021240234 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 19 | г. Долгопрудный, Новое шоссе, д. 12 | ООО «КВТ» | МКД | 55.9713478088379 37.5089416503906 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 20 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 15, кп. 2 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9363594055176 37.5001449584961 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 21 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 19 | ТСЖ «Новый бульвар, 19» | МКД | 55.9369354248047 37.4992675781250 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 22 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 21 | ТСЖ «Новый бульвар, д. 21» | МКД | 55.9377250671387 37.4969024658203 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 23 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 23 | ТСЖ «Наш Дом-Новый бульвар 23» | МКД | 55.9377059936523 37.4964256286621 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 24 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 17 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9348411560059 37.5183830261230 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 25 | г. Долгопрудный, пер. Институтский, д. 6 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9311103820801 37.5178184509277 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 26 | г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9229583740234 37.5271606445312 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 27 | г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 9 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9211578369141 37.5246009826660 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 28 | г. Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д. 66, корп. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9322547912598 37.4940032958984 |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 29 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 5 | ТСЖ «Единство» | МКД | 55.9475097656250 37.5011749267578 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 30 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 139 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9327659606934 37.4922256469727 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 31 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 68, корп. 1 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9332847595215 37.4937629699707 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 32 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 68, корп. 5 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9343109130859 37.4981002807617 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 33 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 70, корп. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9344139099121 37.4936294555664 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 34 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 70, корп. 2 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9346275329590 37.4964637756348 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 8 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 35 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 70, корп. 3 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9347000122070 37.4977035522461 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 8 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 36 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 74, корп. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9351387023926 37.4944190979004 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 37 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 74, корп. 2, кп. 1 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9354476928711 37.4995918273926 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 38 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 74, корп. 2, кп. 2 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9355087280273 37.4953804016113 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 39 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 76, корп. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9368057250977 37.4947509765625 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 40 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 80, корп. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9377822875977 37.4944229125977 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 41 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 1 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9494895935059 37.5105476379395 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 42 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 11 | ООО «Дирижабль» | МКД | 55.9478721618652 37.4984741210938 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 43 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 13 | ООО «Дирижабль» | МКД | 55.9479408264160 37.4973335266113 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 44 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 14 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9494056701660 37.4959564208984 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 45 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 15 | ООО «Дирижабль» | МКД | 55.9480094909668 37.4961433410645 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 46 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 17 | ООО «Дирижабль» | МКД | 55.9478111267090 37.4938735961914 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 47 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 3 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9497985839844 37.5090637207031 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 48 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 5 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9478111267090 37.5066833496094 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 49 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 10 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9474983215332 37.5007820129395 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 50 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 2 | ТСЖ «Долгие пруды» | МКД | 55.9468269348145 37.5041313171387 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 51 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 6 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9473495483398 37.5020141601562 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 52 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 7, 9 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9463691711426 37.5014724731445 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 53 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 8 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9459571838379 37.5008049011230 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 54 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 9 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9478378295898 37.4997901916504 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 55 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 1, корп. 1 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9321861267090 37.4959983825684 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 56 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 3 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9319038391113 37.4976043701172 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 57 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 3, корп. 1 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9322433471680 37.4979362487793 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 58 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 5 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9321060180664 37.4988861083984 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 6 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 59 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 5, корп. 1 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9334983825684 37.5000381469727 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 8 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 60 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 5, корп. 2 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9335136413574 37.4997749328613 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 61 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 9, корп. 3, кп. 1 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9354515075684 37.5052185058594 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 8 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 62 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостроителей, д. 9, корп. 3, кп. 2 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9351463317871 37.5030784606934 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 4 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 63 | г. Долгопрудный, ул. 25 съезда, д. 1 А | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9725761413574 37.4675064086914 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 64 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 6, корп. 3 | ООО УК «ДЭЖК» | МКД | 55.9412307739258 37.4997062683105 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 65 | г. Долгопрудный, ул. Ворошилова, д. 17 А | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9808273315430 37.4852294921875 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 66 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 17 | ООО «Новый Континент» | МКД | 55.9485931396484 37.5227012634277 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 67 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 33 | ООО «Новый Континент» | МКД | 55.9463081359863 37.5231208801270 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 68 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 34 | ООО «Новый Континент» | МКД | 55.9470329284668 37.5265808105469 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 69 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 39 | ООО «Новый Континент» | МКД | 55.9475173950195 37.5253105163574 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 70 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 42 | ООО «Новый Континент» | МКД | 55.9498405456543 37.5282440185547 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 71 | г. Долгопрудный, ул. Госпитальная, д. 10, кп. 1 | ООО «КВТ» | МКД | 55.9703865051270 37.5085029602051 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 72 | г. Долгопрудный, ул. Госпитальная, д. 10, кп. 2 | ООО «КВТ» | МКД | 55.9700241088867 37.5107078552246 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 73 | г. Долгопрудный, ул. Госпитальная, д. 8, кп. 1 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9701423645020 37.5116271972656 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 74 | г. Долгопрудный, ул. Госпитальная, д. 8, кп. 2 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9696083068848 37.5129814147949 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 75 | г. Долгопрудный, ул. Гранитная, д. 6 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9473953247070 37.4881019592285 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 76 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 10 | ООО «Гранада» | МКД | 55.9400253295898 37.5108642578125 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 77 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 11 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9376068115234 37.5096206665039 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 78 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9409828186035 37.5079421997070 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 79 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 15 А | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9408302307129 37.5074729919434 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 80 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 15 Б | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9412689208984 37.5059967041016 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 81 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 17 | ООО «Спецмонтаж» | МКД | 55.9429512023926 37.5073318481445 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 82 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 20 | МУП «ДГБ»; ООО «Теплоперспектива»* | МКД | 55.9437866210938 37.5102043151855 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 83 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 24 | МУП «ДГБ», ООО «Долмастер» | МКД | 55.9449386596680 37.5086479187012 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 84 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 28, корп. 1 | МУП «ДГБ», ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9464454650879 37.5083847045898 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 85 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 28, кп. 1 | ТСЖ «Дирижабельная 28» | МКД | 55.9459533691406 37.5077323913574 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 86 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 28, кп. 2 | ТСЖ «Дирижабельная 28» | МКД | 55.9469032287598 37.5070953369141 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 87 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 6, корп. 2 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9389839172363 37.5111045837402 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 88 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 9 | ООО «Городская управляющая компания» | МКД | 55.9369888305664 37.5103721618652 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 89 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 10 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9462318420410 37.4959373474121 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 90 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 18 | ООО «Комфортный Дом Долгопрудный»; ООО «Московский регион»* | МКД | 55.9471893310547 37.4940872192383 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 91 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 2 а | МУП «ДГБ»; ООО УК «Московский регион» | МКД | 55.9470024108887 37.4971504211426 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 92 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 5 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9457931518555 37.4943962097168 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 93 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 6 | МУП «ДГБ», ООО «Долмастер» | МКД | 55.9485206604004 37.4889755249023 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 94 | г. Долгопрудный, ул. Корабельная, д. 1 | МУП «ДГБ», ООО «Долмастер»* | МКД | 55.9604225158691 37.5062446594238 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 95 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 11 | ООО «Городская управляющая компания», ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9435005187988 37.5044860839844 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 96 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 21 А | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9410057067871 37.5060691833496 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 97 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 21 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9427146911621 37.5041999816895 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 98 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 23 кп. 1 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9405326843262 37.5060157775879 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 99 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 23, кп. 2 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9404373168945 37.5038681030273 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 100 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 25, кп. 1 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9400253295898 37.5058898925781 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 101 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 25, кп. 2 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9399909973145 37.5040664672852 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 102 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 27, кп. 1 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9393959045410 37.5060348510742 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 103 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 27, кп. 2 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9394493103027 37.5038871765137 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 104 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 29 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9388999938965 37.5041656494141 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 105 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 3 | МУП «ДГБ»; ООО «КВТ»* | МКД | 55.9441719055176 37.5060997009277 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 106 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 7 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9428558349609 37.5052337646484 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 107 | г. Долгопрудный, ул. Ленинградская д. 36 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9726943969727 37.5015983581543 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 108 | г. Долгопрудный, ул. Менделеева, д. 16 | МУП «ДГБ»; МБУ «Благоустройство»* | МКД | 55.9250335693359 37.5257644653320 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 109 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 10 | ООО «Дирижабль» | МКД | 55.9399185180664 37.4893074035645 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 110 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 12 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9412193298340 37.4863624572754 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 111 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14 | ТСЖ «Молодежная, 14» | МКД | 55.9426116943359 37.4877243041992 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 112 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 1 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9414329528809 37.4862289428711 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 113 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 3 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9427490234375 37.4859237670898 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 114 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 16 | МУП «ДГБ»; ООО «Долмастер» | МКД | 55.9450302124023 37.4850692749023 |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 115 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 2 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9382934570312 37.4887084960938 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 116 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 4 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9394149780273 37.4892425537109 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 117 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 8 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9402656555176 37.4905433654785 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 118 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9602966308594 37.5248680114746 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 119 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 3 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9610519409180 37.5240974426270 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 120 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9608268737793 37.5274772644043 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 121 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, корп. 3 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9615745544434 37.5269203186035 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 122 | г. Долгопрудный, ул. Набережная д. 17 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9605293273926 37.5200576782227 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 123 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19, корп. 2 | ООО «СервисГрад» | МКД | 55.9617538452148 37.5231590270996 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 124 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 21 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9618873596191 37.5205116271973 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 125 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 21, корп. 1, кп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9618530273438 37.5214118957520 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 126 | г. Долгопрудный, ул. Набережная д. 21, корп.1, кп. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9619979858398 37.5229873657227 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 127 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 23, корп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9627609252930 37.5212211608887 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 128 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 25 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9627609252930 37.5212211608887 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 129 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 27 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9635276794434 37.5226631164551 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 130 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9635581970215 37.5239334106445 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 131 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, корп.1 кп1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9621391296387 37.5233078002930 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 132 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, корп.1, кп. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9627571105957 37.5262413024902 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 133 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 33 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9634475708008 37.5259246826172 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 134 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 35 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9651908874512 37.5284957885742 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 135 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д. 7/11 | ООО «Долмастер», МУП «ДГБ» | МКД | 55.9468002319336 37.4878654479980 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 136 | г. Долгопрудный, ул. Нефтянников, д. 16 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9765243530273 37.4713935852051 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 137 | г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, д. 5, корп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9365997314453 37.5069046020508 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 138 | г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, д. 7, корп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9373664855957 37.5048408508301 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 139 | г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, д. 9, корп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9362831115723 37.5045471191406 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 140 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 22, корп. 1 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9447784423828 37.5123100280762 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 141 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 4 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9376068115234 37.5160484313965 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 142 | г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 6 | ООО «Гранада» | МКД | 55.9415817260742 37.5124168395996 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 143 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 32 А | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9517669677734 37.4974288940430 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 144 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 36 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9520568847656 37.4956512451172 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 145 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 38 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9529380798340 37.4934768676758 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 146 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 11А | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9322319030762 37.5190658569336 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 147 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 13/3 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9331512451172 37.5190734863281 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 148 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 33 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9397697448730 37.5155677795410 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 149 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 37 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9410781860352 37.5152320861816 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 150 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 42 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9345779418945 37.5202217102051 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 151 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 46 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9368438720703 37.5190544128418 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 152 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 52 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9389572143555 37.5179405212402 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 153 | г. Долгопрудный, ул. Ракетостроителей, д. 7, корп. 1 | ООО «СервисГрад» | МКД | 55.9333915710449 37.5048713684082 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 154 | г. Долгопрудный, ул. Ракетостроителей, д. 9, корп. 1 | ООО «СервисГрад» | МКД | 55.9338531494141 37.5067367553711 |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 155 | г. Долгопрудный, ул. Речная, д. 22 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9599761962891 37.4999923706055 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 156 | г. Долгопрудный, ул. Речная, д. 24 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9599151611328 37.5000152587891 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 157 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 11 А | ООО «Теплоперпектива» | МКД | 55.9409942626953 37.4963417053223 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 158 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 11 Б, кп. 1 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9402923583984 37.4968223571777 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 159 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 11б кп. 2 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД (бункер) | 55.9394035339355469 37.4967422485351562 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон |
| 160 | г. Долгопрудный, ул. Береговая, д. 2, к. 5 | ООО «ДЭЖК» | МКД (бункер) | 55.9100227355957031 37.489837646484375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон |
| 161 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 13 (ул. Спортивная, д. 11) | ООО «КВТ», ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9394226074219 37.4973869323730 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 162 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5 | ООО «КВТ» | МКД | 55.9441604614258 37.4973144531250 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 163 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5, корп. 2 | ООО «КВТ» | МКД | 55.9436416625977 37.4961700439453 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 164 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5, корп. 3 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9438323974609 37.4957199096680 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 165 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7 | ООО «КВТ» | МКД | 55.9430847167969 37.4970817565918 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 166 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7 А | ООО «КВТ» | МКД | 55.9419136047363 37.4971199035645 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 167 | г. Долгопрудный, ул. Станционная, д. 11 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9686775207520 37.5157279968262 |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 168 | г. Долгопрудный, ул. Станционная, д. 13 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9709243774414 37.5159072875977 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 169 | г. Долгопрудный, ул. Тимирязевская, д. 6 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9738655090332 37.4987220764160 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 170 | г. Долгопрудный, ул. Флотская, д. 2 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9587249755859 37.5082435607910 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 171 | г. Долгопрудный, ул. Центральная, д. 5 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9485435485840 37.4887886047363 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 172 | г. Долгопрудный, ул. Центральная, д. 7 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9481697082520 37.4898910522461 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 173 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 18 | МУП «ДГБ»; ООО «Долмастер» | МКД | 55.9358749389648 37.5155220031738 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 174 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 20/14 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9373474121094 37.5139961242676 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 175 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 32/12 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9401931762695 37.5127105712891 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 176 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 34 | ООО «Московский регион»; ООО «Гранада»* | МКД | 55.9406623840332 37.5137863159180 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 177 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 4 | МУП «ДГБ», ООО «Долмастер» | МКД | 55.9322738647461 37.5167198181152 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 178 | г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 9 | МУП «ДГБ», ООО «КВТ» | МКД | 55.9381446838379 37.5123977661133 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 179 | г. Долгопрудный, ул. Южная, д. 1 А | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9747085571289 37.4980049133301 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 180 | г. Долгопрудный, ул. Якорная, д. 1 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9603347778320 37.5033378601074 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 181 | г. Долгопрудный, ул. Якорная, д. 3 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9588127136230 37.5041618347168 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 182 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 10 | ООО «Новый континент» | МКД | 55.9431953430176 37.4922828674316 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 183 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 12 | ООО «Новый континент» | МКД | 55.9456062316895 37.4927482604980 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 184 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 13 | ООО «Дирижабль» | МКД | 55.9426269531250 37.4907417297363 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 185 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 13 А | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9424018859863 37.4895629882812 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 186 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 13, корп. 1 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9435195922852 37.4904174804688 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 187 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 13, корп. 2 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9429702758789 37.4872169494629 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 188 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 14, корп. 1 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9478912353516 37.4936637878418 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 189 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 16 Б | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9445762634277 37.4893836975098 |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Контейнерные шкафы |
| 190 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 1 А | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9359817504883 37.4914894104004 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 191 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1 Б | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9372749328613 37.4909820556641 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 192 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1, корп. 4, кп. 1 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9371299743652 37.4900817871094 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 193 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1, корп. 4, кп. 2 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9370117187500 37.4889144897461 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 194 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1, корп. 5 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9359321594238 37.4903106689453 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 195 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 20 | ООО «Новый континент» | МКД | 55.9515991210938 37.4918594360352 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 196 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 20, корп. 3 | ООО «Новый Континент» | МКД | 55.9501762390137 37.4949035644531 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 197 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 21 | ООО «Московский регион», МУП «ДГБ»* | МКД | 55.9509048461914 37.4907608032227 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 198 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 22 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9531478881836 37.4926795959473 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 199 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 29 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9530830383301 37.4880104064941 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 200 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 33 | ООО «Московский регион» | МКД | 55.9533271789551 37.4886207580566 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 201 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 6, корп. 1 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9406776428223 37.4937820434570 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 202 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 6, корп. 4 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9394416809082 37.4922943115234 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 203 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 7 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9395675659180 37.4906806945801 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 204 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 8, корп. 2 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9421615600586 37.4930191040039 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 205 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 27 | ООО «Гранада» | МКД | 55.9337615966797 37.5208396911621 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 206 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 41 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9422073364258 37.5180587768555 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 207 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 43, корп. 1 | ООО «Долмастер» | МКД | 55.9438972473145 55.9438972473145 |  |  | 11 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 208 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 49 корп. 2 | МУП «ДГБ»; ООО «Долмастер»* | МКД | 55.9438972473145 55.9438972473145 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 209 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 55 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9491806030273 37.5130157470703 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 210 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 55, корп. 1 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9490737915039 37.5126380920410 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 211 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 55, корп. 2 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9491653442382812 37.5109100341796875 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 212 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 57 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.9501838684082 37.5117797851562 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 213 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 59, корп. 1 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9505538940430 37.5107650756836 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 214 | г. Долгопрудный, ш. Новое, д. 10, кп. 1 | ООО «Теплоперспектива» | МКД | 55.9716911315918 37.5126800537109 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 215 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 11 кп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.96435546875 37.5305099487304688 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 216 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 11, кп. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9631385803222656 37.5308876037597656 |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 217 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 11, кп. 3 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9649124145507812 37.5306129455566406 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 218 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 13, корп. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9642105102539 37.5270996093750 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 219 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 15, корп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9627037048340 37.5266380310059 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 220 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 15, корп. 2 | ООО «СервисГрад» | МКД | 55.9625091552734 37.5264930725098 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 221 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 15, кп. 1 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9618835449219 37.5307998657227 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 222 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 15, кп. 2 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9629554748535 37.5308952331543 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 223 | г. Долгопрудный, ш. Старое Дмитровское, д. 17 | ООО «Стройжилинвест» | МКД | 55.9614372253418 37.5296745300293 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 0 | 1 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 224 | г. Долгопрудный, Гранитный тупик, д. 7 | ООО «Теплоперспектива»; ООО «Долмастер»* | МКД | 55.9435539245605 37.4889297485352 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 225 | г. Долгопрудный, Новый Бульвар, д. 4 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9390716552734 37.5064239501953 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 226 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 52 | ООО «ГранельЖКХ» | МКД | 55.9480056762695312 37.4835319519042969 |  |  | 15 (факт 6) |  |  | 2 (факт 2) |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 227 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 54 | ООО «ГранельЖКХ» | МКД | 55.9469337463378906 37.4851951599121094 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Контейнерные шкафы |
| 228 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 46 | ООО «ГранельЖКХ» | МКД | 55.949839, 37.483300 |  |  | 12 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 229 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 46, корп.1 | ООО «ГранельЖКХ» | МКД | 55.950698, 37.484629 |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 230 | г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, д. 9 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9374275207520 37.5034103393555 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 231 | г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, д. 11 | ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | МКД | 55.9374504089355 37.5019798278809 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 232 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 11А | ООО «Дирижабль» | МКД | 55.9410362243652344 37.490509033203125 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 233 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 30 | МУП «ДГБ» | МКД | 55.94793701171875 37.5105438232421875 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 234 | г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д. 12 | МУП «ДГБ»,ООО «Теплоперспектива»* | МКД | 55.946237 37.490732 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Контейнерные шкафы |
| Итого: 234 контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 2 | АОУ детский сад № 2 «Золотая рыбка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9425201416016 37.4864463806152 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 2 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 3 А | АОУ детский сад № 24 «Березка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9480400085449 37.5093383789062 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 3 | г. Долгопрудный ул. Московское ш., д. 53 | АОУ детский сад № 6 «Звездочка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9478874206543 37.5129356384277 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 4 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 19, корп. 1 | АОУ детский сад № 14 «Жемчужинка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9611244201660 37.5213241577148 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 5 | г. Долгопрудный, ул. Советская, д. 6 | АОУ МО г.о. Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9342918395996094 37.5172843933105469 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 6 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 2, корп. 1 | АОУ МО лицей № 5 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9397430419921875 37.508331298828125 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 7 | г. Долгопрудный, пр-т. Ракетостроителей д. 11, корп. 2 | МАОУ СОШ № 11 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9356536865234 37.5061454772949 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 8 | г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 1 | МАОУ ШКОЛА № 1 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9320487976074219 37.5219001770019531 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 9 | г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 1 | ДЮСШ г. о. Долгопрудный | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9315567016601562 37.5221214294433594 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 10 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 16 | МБДОУ ЦРР детский сад № 1 «Солнышко» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9465370178222656 37.4934768676757812 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 11 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 27 | МБОУ школа № 7 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9508628845215 37.4878959655762 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 12 | г. Долгопрудный, ул. Площадь Собина, д. 3 | АУ ДДК «Вперёд», ДШТИ «Семь Я», МБУ «ТЭУ», ООО «Авангард», Центр творчества «Московия» г. о. Долгопрудный | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9342727661132812 37.5140304565429688 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 13 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 9 А | АОУ детский сад № 23 «Антошка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9413566589355469 37.4955902099609375 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 14 | г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 5. к. 1 | АОУ детский сад № 17 «Непоседы» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9368553161621094 37.5092353820800781 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 15 | г. Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт, д. 9, корп. 2 | АОУ детский сад № 17 «Непоседы» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9340057373047 37.5047836303711 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 16 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 24 | АОУ Детский сад № 26 «Незабудка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9522094726562 37.4932136535645 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 17 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 19, корп. 1 | АОУ Детский сад № 13 «В гостях у сказки» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9364433288574219 37.4990425109863281 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 18 | г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 24 А | АОУ детский сад № 7 «Улыбка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9452323913574 37.5137481689453 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 19 | г. Долгопрудный, ул. Молодёжная, 10 А | МАОУ МО гимназия № 13 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9410820007324219 37.4888725280761719 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 20 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 6, корп. 3 | МАДОУ детский сад № 25 «Цветик-Семицветик» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9402885437011719 37.4954299926757812 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 21 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 3 | АОУ детский сад № 3 «Умка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9337997436523438 37.4954032897949 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 22 | г. Долгопрудный, ул. Советская, д. 5 Б | МАДОУ детский сад № 8 «Радуга» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9332695007324 37.5176010131836 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 23 | г. Долгопрудный, ул.Театральная, д. 6 | МАДОУ детский сад № 18 «Светлячок» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9460487365722656 37.5119743347167969 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 24 | г. Долгопрудный, ул. Старое Дмитровское шоссе, д. 17, корп. 1 | МАДОУ детский сад № 20 «Ласточка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9618568420410156 37.5284347534179688 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 25 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 2 | АОУ «ДШИ г. Долгопрудного» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9429283142090 37.4996986389160 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 26 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7 Б | МАДОУ детский сад № 10 «Лучик» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9423713684082031 37.4944801330566406 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 27 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 21, к. 3 | МАОУ СОШ № 14 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9360923767090 37.4965591430664 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 28 | г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе, д. 13 | АОУ школа № 17 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9637756347656 37.5282325744629 |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 29 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, (парк) | АУ «ОДП г.о. Долгопрудный» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9531936645508 37.4974327087402 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 30 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, (парк) | АУ «ОДП г.о. Долгопрудный» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9648284912109 37.5262565612793 |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 31 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, Парк Юсуповский сквер | АУ «ОДП г.о. Долгопрудный» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9520606994628906 37.5073623657226562 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 32 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, (парк) | АУ «ОДП г.о. Долгопрудный» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9419708251953125 37.4843368530273438 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 33 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 39 | АУ ФОК «Салют» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9537811279297 37.4938774108887 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 34 | г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, д. 4 | АУ «ФСК «Салют» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9345741271972656 37.5082473754882812 |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 35 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 35 | АУ ФОК «Салют» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9535675048828 37.4947853088379 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 36 | г. Долгопрудный, мкр-н Павельцево, ул. Нефтяников, д. 2 | МБДОУ детский сад № 16 «Ягодка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9746551513672 37.4757919311523 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 37 | г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д. 20 | МБДОУ детский сад № 21 «Росинка» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9493751525879 37.4941520690918 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 38 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 50/4 | МБОУ школа № 15 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.93798828125 37.5183372497558594 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 39 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Загорская, д. 30 | МБОУ школа № 4 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9820327758789 37.4907150268555 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 40 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3 А | МБОУ школа № 10 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9444847106934 37.4956436157227 |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 41 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 10, пом. 1 | МБДОУ детский сад № 15 «Кораблик» | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9712944030761719 37.5119247436523438 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 42 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д.10 А | МОУ школа № 3 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9673385620117188 37.5036735534667969 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| 43 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 15 | АОУ школа № 16 | Объекты социальной инфраструктуры | 55.9590110778808594 37.5236358642578125 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |  |
| Итого: 43 контейнерные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайоны Шереметьевский, Павельцево, Хлебниково (ИЖС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Адреса контейнерных площадок | Балансовая принадлежность | Категория площадки | Геолокация (мкд/город) |  | Кол-во баков |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики контейнерной площадки |
|  |  |  |  |  |  | (серых) |  |  | (синих) |  | 0,8 куб.м |  | Бункер 8 куб.м. |  |  |
| 1 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Есенина, д. 1 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9847450256348 37.4957885742188 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 2 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Ленинградская, д. 24 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9702606201172 37.5013885498047 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 3 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Коммунальная и ул. Ленина | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9746894836426 37.4834403991699 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 4 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Ворошилова, д. 22 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9823417663574 37.4848365783691 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 5 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Первомайская и ул. Лесная | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9811172485352 37.4976577758789 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 6 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Первомайская и ул. Новгородская | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9798622131348 37.4986343383789 |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 7 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Загорская и ул. Лесная | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9788322448730 37.4940567016602 |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 8 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Полевая, д. 2 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9719429016113 37.4976844787598 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 9 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, пересечение ул. Ленинградская и ул. 1-й Проезд | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9631118774414 37.5021820068359 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 10 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Советская, д. 18 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9678535461426 37.5090217590332 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 11 | г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, ул. Московская, д. 1 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9644241333008 37.5098991394043 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 12 | г. Долгопрудный, мкр-н Павельцево, ул. Озерная | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9699478149414 37.4766845703125 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 13 | г. Долгопрудный, ул. Горького, д. 24 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9813690185547 37.5004730224609 |  | 8 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 14 | г. Долгопрудный, ул. Чапаева, д. 10 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9784278869629 37.5113868713379 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 15 | г. Долгопрудный, пересечение ул. Свердлова и ул. Л. Чайкиной | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9853782653809 37.5069580078125 |  | 7 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 16 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Гагарина, д. 2 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.968765, 37.479357 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 17 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Горького и ул. Овражная | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9867515563965 37.4982452392578 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 18 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Химкинский пр-кт, д. 31 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9675216674805 37.4864845275879 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 19 | г. Долгопрудный, ул. Московская, ДНТ «Щапово-1» | ДНТ «Щапово-1» | СНТ, ДНТ | 55.9528312683105 37.5167961120605 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 20 | г. Долгопрудный, ул. Московская, ДНТ «Щапово-2», кп. 1 | ДНТ «Щапово-2» | СНТ, ДНТ | 55.9547843933105 37.5192871093750 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 21 | г. Долгопрудный, ул. Московская, ДНТ «Щапово-2», кп. 2 | ДНТ «Щапово-2» | СНТ, ДНТ | 55.9559173583984 37.5232391357422 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 22 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, СНТ «Клязьма» | СНТ «Клязьма» | СНТ, ДНТ | 55.9632987976074 37.4667816162109 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 23 | г. Долгопрудный, СНТ «Клязьма-2» | СНТ «Клязьма-2» | СНТ, ДНТ | 55.9583206176758 37.4622383117676 |  | 3 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 24 | мкр. Павельцево, Химкинский пр-кт, д. 40 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.969853 37.481227 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 25 | мкр. Павельцево, Лаврушенский переулок, д. 11 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.968153 37.494727 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 26 | мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Коломенская – Комарова | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.991284 37.483500 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 27 | мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Горького – Садовая | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.979197 37.501546 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 28 | мкр. Шереметьевский, пересечение улиц Калинина – Дружбы | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.986213 37.502307 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 29 | мкр. Шереметьевский, ул. Горького, д. 31 (бывшая КП) | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.983329 37.499688 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 30 | мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Центральная – 2-ая Дачная | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.995529 37.488888 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 31 | мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Коммунальная – 1-й Советский пр-д | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.977244 37.488675 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 32 | мкр. Шереметьевский, ул. Коммунальная, д. 32А | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.974091 37.481050 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 33 | мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Первомайская – Загорская | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.976079 37.501202 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 34 | мкр. Хлебниково, ул. Станционная, д. 29 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.969738 37.519456 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 35 | мкр. Хлебниково, ул. Заводская, в р-не д. № 11 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.971099 37.506147 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 36 | мкр-н Шереметьевский, пересечение ул. Первомайская-Карбышева | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9911079406738281 37.4930648803710938 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 37 | ул.Московская, в районе д. 19 | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9550209045410156 37.5154914855957031 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 38 | ул. Парковая д. 10а | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.9512825012207031 37.5033912658691406 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 39 | мкр. Шереметьевский, пересечение ул. Коммунальная-Ворошилова-Южная | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.978361, 37.491382 |  | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| 40 | мкр. Павельцево, пересечение ул. Зеленая-Гагарина-Троицкая | МБУ «Благоустройство» | ИЖС | 55.963190, 37.491418 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Твердое асфальтобетонное основание, ограждение с 3-х сторон, крыша |
| Итого: 40 контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственные учреждения, коммерция, предприятия, организации и пр. (на непросматриваемых, закрытых территориях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Долгопрудный, ул.Школьная, д. 4 | ГБПОУ МО «Физико-технический колледж» | Государственное учреждение | 55.9481658935547 37.4861145019531 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 2 | г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1 | ГБПОУ МО «Физико-технический колледж» | Государственное учреждение | 55.9325523376464844 37.5155677795410156 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 3 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 30, корп. 8 | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9276885986328125 37.5237274169921875 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 4 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 28 А | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9268798828125 37.5239067077637 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  | - |
| 5 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 7 А | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9305152893066406 37.5202293395996094 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 6 | г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 7 КП1 | АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы | Государственное учреждение | 55.9311027526855469 37.5011138916015625 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 7, кп. 2 | АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы | Государственное учреждение | 55.9304237365722656 37.5008125305175781 | 3 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 8 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 68, корп. 2 | ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия» | Государственное учреждение | 55.9330673217773 37.4957885742188 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 9 | г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, ст. 7 | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9290657043457031 37.5158882141113281 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 10 | г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 25, корп. 4 | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9314537048339844 37.523345947265625 | 6 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 11 | г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 7 | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9304122924804688 37.5190849304199219 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 12 | г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4 | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9286460876464844 37.5198860168457031 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 13 | г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 6 А | МФТИ | Государственное учреждение | 55.9319534301757812 37.51904296875 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 14 | г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 3 (МФТИ) | МФТИ | Государственное учреждение | 55.927459716796875 37.5201759338378906 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | г. Долгопрудный, ул. Гранитная, д. 7 | ГБПОУ МО ФИЗТЕХ-КОЛЛЕДЖ | Государственное учреждение | 55.9472808837890625 37.4899215698242188 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Л. Толстого, д. 10 | ГБСУСО МО «Шереметьевский РЦ» | Государственное учреждение | 55.9832305908203 37.5123977661133 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 17 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе (Воинская часть В/Ч 61643 ФКУ) (звонок на двери КПП) (8-926-865-55-94) | В/Ч 61643 ФКУ,В/Ч 61643 ФКУ | Государственное учреждение | 55.9536705017089844 37.4897384643554688 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 7 | ФГУП «Ниопик» ГНЦ | Государственное учреждение | 55.9208145141601562 37.5240287780761719 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 19 | г. Долгопрудный, Лихачёвское шоссе, д. 10, корп. 2 | ИП Балакаев Константин Валентинович | Производство и коммерция | 55.942718505859375 37.4928932189941406 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 20 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5 | ОАО ПО «ТОС» | Производство и коммерция | 55.9163703918457 37.5300598144531 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 21 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 48 А | ООО «Первая детская компания» | Производство и коммерция | 55.9249763488770 37.4937744140625 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 22 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш. (АЗС ЕКА) | ООО ТК «ЕКА» | Производство и коммерция | 55.9369354248046875 37.4926300048828125 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 23 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 30 А | ООО «Стройавтоматика» | Производство и коммерция | 55.9712104797363 37.4700889587402 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 24 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1, ст. 14, кп. 2 | ООО «Старт Терминал Уни Логистик» | Производство и коммерция | 55.9749794006348 37.4875068664551 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 25 | г. Долгопрудный, ул. Лихачевский проезд, д. 14 | АО «Австар» | Производство и коммерция | 55.9213104248047 37.5086135864258 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 26 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1, стр. 33 кп. 1 | АО «Вегетта» | Производство и коммерция | 55.9750518798828 37.4875411987305 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 27 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1, стр. 33 кп. 2 | АО «Вегетта» | Производство и коммерция | 55.9768943786621 37.4927940368652 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 28 | г. Долгопрудный, ул. Новое шоссе, д. 30 Б кп 1 | ООО «Газпромнефть-терминал» | Производство и коммерция | 55.9682426452637 37.4753265380859 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 29 | г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 1 | АО «ДКБА» | Производство и коммерция | 55.9290084838867 37.5014572143555 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 30 | г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 1 | АО «Интэксград» | Производство и коммерция | 55.9229888916016 37.5038185119629 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 31 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 50 | ООО «ШОКО ХОЛДИНГ» | Производство и коммерция | 55.937757, 37.518089 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 32 | г. Долгопрудный, ул. Лихачевский пр-д, д. 33 | «Мособлбытспецтранс» | Производство и коммерция | 55.9179191589355469 37.4973373413085938 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | - |
| 33 | г. Долгопрудный, пр-т Лихачевский, д. 8 | АО «РН-Москва» | Производство и коммерция | 55.9128837585449 37.4958915710449 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  | - |
| 34 | г. Долгопрудный, 81-й км МКАД | АО «РН-Москва» | Производство и коммерция | 55.9046325683594 37.5215339660645 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 35 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое шоссе, д. 34, стр. 4 | АО «ФМ Ложистик Восток» | Производство и коммерция | 55.9716453552246 37.4956512451172 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 36 | г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 | АО «ХМСЗ» | Производство и коммерция | 55.9628334045410 37.5095520019531 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 37 | г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 7 | АО «Мособлгаз» | Производство и коммерция | 55.9221954345703125 37.5113525390625 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 38 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 15 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9442596435547 37.4911613464355 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 39 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1, стр. 17 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9756736755371 37.4946060180664 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 40 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 135 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9475288391113 37.5234260559082 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 41 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 13 Б | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9436264038086 37.4911918640137 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 42 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., 13 Б | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9433555603027 37.4910316467285 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 43 | г. Долгопрудный, ш. Новое, д. 10 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9713096618652 37.5134048461914 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 44 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 1, кп. 2 (Магнит) | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9493331909180 37.5098114013672 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 45 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 1 (Магнит) | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9496002197266 37.5103416442871 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 46 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 1 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9605178833008 37.5245399475098 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 47 | г. Долгопрудный Московское ш., стр. 33 Б | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9375839233398 37.5199432373047 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 48 | г. Долгопрудный, Спортивная, д. 7 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9458999633789 37.4997062683105 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 49 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ш. Новое, д. 10 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9717254638672 37.5135803222656 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 50 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9612808227539 37.5265350341797 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 51 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 22 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9529914855957 37.4924201965332 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 52 | г. Долгопрудный, ул. Корабельная, д. 5 | АО «Тандер» | Производство и коммерция | 55.9603652954102 37.5044860839844 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 53 | г. Долгопрудный, Стародмитровское шоссе, д. 2, стр. 1 | АО «Торговый дом «Перекресток» | Производство и коммерция | 55.9661941528320 37.5323104858398 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 54 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 18 | ООО «Аэромарин» | Производство и коммерция | 55.9596176147461 37.5163192749023 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 55 | г. Долгопрудный, Новое ш., д. 54 | ИП «Безнощенко Павел Вячеславович» | Производство и коммерция | 55.9726066589355 37.4630355834961 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 56 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш. | ФКУ «В/Ч 61643» | Производство и коммерция | 55.9536933898926 37.4897270202637 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 57 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Южная, д. 1 А | ГКУ МО «Мособлпожспас» | Производство и коммерция | 55.9739227294921875 37.4906044006347656 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 58 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, Южная, д. 1 А | Главное Управление МЧС России по Московской области | Производство и коммерция | 55.9742431640625 37.4908409118652 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 59 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1, ст. 14 | ООО «Глория Центр» | Производство и коммерция | 55.9739036560059 37.4852104187012 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 60 | г. Долгопрудный, проспект, д. 74, кп. 1 | ООО «ТЦ Город» | Производство и коммерция | 55.9358253479004 37.4926414489746 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 61 | г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 74, кп. 2 | ООО «ТЦ Город» | Производство и коммерция | 55.9360733032227 37.4935188293457 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 62 | г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 2 | ГСПК «Автолюбитель» | Производство и коммерция | 55.9292144775390625 37.498077392578125 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 63 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 5 | ГСПК-17 | Производство и коммерция | 55.9383773803711 37.4908752441406 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 64 | г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 1 | ГУ МВД России по Московской области | Производство и коммерция | 55.9513816833496094 37.5234909057617188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | - |
| 65 | г. Долгопрудный, ул. Маяковского, д. 2 | ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области | Производство и коммерция | 55.9386405944824219 37.5137367248535156 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 66 | г. Долгопрудный, Промышленный пр-д, д. 10 | ЗАО «Гутим» | Производство и коммерция | 55.9249763488770 37.5011062622070 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 67 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 31 А | ИП «Аракелян В.Г.» | Производство и коммерция | 55.9395141601562 37.5196266174316 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 68 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 11 | ИП «Балакаев Константин Валентинович» | Производство и коммерция | 55.9458274841309 37.4993972778320 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 69 | г. Долгопрудный, пр-т Ракетостоителей, д. 1 | ИП «Балакаев Константин Валентинович» | Производство и коммерция | 55.9313201904297 37.4956474304199 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 70 | г. Долгопрудный, ул. 1-я Советская, д. 10 | ИП «Барбашина Ольга Ивановна» | Производство и коммерция | 55.9495010375977 37.5066566467285 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 71 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 38 | ИП «Бухарин Рустам Ескарович» | Производство и коммерция | 55.9213905334473 37.4940147399902 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 72 | г. Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 6 | ИП «Бочоришвили Г.Т.» | Производство и коммерция | 55.9654541015625 37.5329818725586 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 73 | г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15 | ИП «Гапонов Александр Викторович» | Производство и коммерция | 55.9478454589844 37.4961318969727 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 74 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная, вл. 1 Б | ИП «Григорьев А.В.» | Производство и коммерция | 55.9706993103027 37.5067062377930 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 75 | г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 12 А | ИП «Давидьянц Артур Альбертович», ИП «Рыбко Сергей Михайлович», ООО «Связной» | Производство и коммерция | 55.9487953186035 37.4983863830566 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 76 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 11 А | ИП «Кондрашова Ирина Анатольевна» | Производство и коммерция | 55.9410362243652 37.4905090332031 | 4 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 77 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 18 | ИП «Мельников Денис Михайлович» | Производство и коммерция | 55.9605445861816 37.5183067321777 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 78 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 15 А | ИП «Рогатина Любовь Владимировна» | Производство и коммерция | 55.9439926147461 37.4907150268555 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 79 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 15 А | ИП «Ишечкина Мария Юрьевна» | Производство и коммерция | 55.9438743591309 37.4908790588379 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 80 | г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 15 А | ВАСОН ООО, ООО «Ф.О.Н.» | Производство и коммерция | 55.9439926147460938 37.4907150268554688 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 81 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 1 | ИП «Рысюк Николай Михайлович» | Производство и коммерция | 55.9494667053223 37.5098762512207 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 82 | г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 21 | ИП «Сапожникова Людмила Борисовна» | Производство и коммерция | 55.9198951721191 37.5061798095703 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 83 | г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 10 | ИП «Фролова Раиса Ивановна» | Производство и коммерция | 55.9198226928711 37.4982452392578 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 84 | г. Долгопрудный, п. Водники, ОРП «Водораздел» | ФГБУ «Канал имени Москвы» | Производство и коммерция | 55.9558715820312 37.4876022338867 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 85 | г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 26 | ООО «Курс-Консалтинг» | Производство и коммерция | 55.9203643798828 37.4973564147949 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 86 | г. Долгопрудный, мкр-н Павельцево, ул. Набережная, д. 14 | МООА «Старт» | Производство и коммерция | 55.9612388610840 37.4920806884766 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 87 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 22 | ООО ФУД «Мореман» | Производство и коммерция | 55.9611244201660 37.5177917480469 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 88 | г. Долгопрудный ул. Московская, вл. 1 | ФГБУ «Морспасслужба» | Производство и коммерция | 55.956869, 37.517150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 89 | г. Долгопрудный, ул. Менделеева, д. 23 | МОССМП ГБУЗ МО | Производство и коммерция | 55.9261627197266 37.5243949890137 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 90 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 4 | МБУ «ТЭУ», УФК по Московской области (Мытищинский ОВО-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области) | Производство и коммерция | 55.9367942810058594 37.5119819641113281 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 91 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3, корп. 6 | ФГБУ НПО «Тайфун» | Производство и коммерция | 55.924957275390625 37.5174674987792969 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | - |
| 92 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 12 | ООО «Олимп-6» | Производство и коммерция | 55.9487838745117 37.4989242553711 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 93 | г. Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д. 54 А | ООО «Автолюкс» | Производство и коммерция | 55.9271926879883 37.4934539794922 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 94 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 26 | ООО «Аква-Сити» | Производство и коммерция | 55.9645576477051 37.5214691162109 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 95 | г. Долгопрудный, Транспортный пр-д, д. 9 | ООО «Д.АТП» | Производство и коммерция | 55.9170722961426 37.5034675598145 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 96 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3 | ООО «Два Капитана» | Производство и коммерция | 55.9444923400879 37.4970283508301 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 97 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 26 | ООО «Додо Пицца Долгопрудный» | Производство и коммерция | 55.9457244873047 37.5081405639648 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 98 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 18 | ООО «Дом ученых» | Производство и коммерция | 55.9249382019043 37.5249710083008 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 99 | г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 9 | ООО «ДПС» | Производство и коммерция | 55.9288711547852 37.4968376159668 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 100 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 1 А | ООО «КЛ Групп» | Производство и коммерция | 55.9740257263184 37.5179786682129 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 101 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 56 | ООО «НЕФТЕПРОМСЕРВИС» | Производство и коммерция | 55.9275245666503906 37.49359130859375 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 102 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 26, кп. 2 | ООО «КС сервис» | Производство и коммерция | 55.9201240539551 37.4967842102051 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 103 | г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1, корп. 4 | ООО «Лабиринт» | Производство и коммерция | 55.9333610534668 37.5125045776367 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 104 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2 | ООО «Антрацит», ООО «МКК-Декор» | Производство и коммерция | 55.9499626159668 37.4853057861328 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | - |
| 105 | г. Долгопрудный, ул. Васильева, д. 22 | ООО «Подмосковная звезда» | Производство и коммерция | 55.9637336730957 37.4943466186523 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 106 | г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 21 А | ООО «Подмосковный фермер» | Производство и коммерция | 55.9379539489746 37.4978866577148 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 107 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 10 | ООО «Прокофе» | Производство и коммерция | 55.9197387695312 37.4985351562500 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 108 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 46 | ООО «Промстройкомплект «Водники» | Производство и коммерция | 55.9584274291992 37.5218811035156 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 109 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5, кп. 1 | ООО «Р7 групп» | Производство и коммерция | 55.9194755554199 37.5287857055664 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 110 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5 Б | ООО «Р7 групп» | Производство и коммерция | 55.9218864440918 37.5282440185547 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | - |
| 111 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5, кп. 2 | ООО «Р7 групп» | Производство и коммерция | 55.9202499389648 37.5257568359375 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 112 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 6 А | ИП «Герасимов Эдуард Вячеславович», ИП «Кондрашов Сергей Юрьевич», ИП «Истогов Евгений Юрьевич», ООО «Ригла-МО», ООО «Флинт», ООО «Рекар-Авто», ООО «Связной», ИП «Худоян Ани Гагиковна» | Производство и коммерция | 55.9402580261230 37.5189323425293 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 113 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 23 | ООО «Ремез» | Производство и коммерция | 55.9467430114746 37.5057296752930 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | - |
| 114 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Коломенский проезд | ООО «Ритуал-Долгопрудный» | Производство и коммерция | 55.986279, 37.473767 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 115 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 16 | ООО «Северный тракт» | Производство и коммерция | 55.9160842895508 37.4975814819336 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 116 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 10 | ООО «СН-текстиль» | Производство и коммерция | 55.9200820922852 37.5006523132324 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 117 | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2 | ООО «Специализированный застройщик «Гранель Инвест» | Производство и коммерция | 55.949692, 37.485403 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | - |
| 118 | г. Долгопрудный, Дорожный пр-д, д. 5 | ООО «ТД Нова» | Производство и коммерция | 55.9141654968262 37.4982299804688 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 119 | г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 41 | ООО «Торговый Дом Декор» | Производство и коммерция | 55.9421882629395 37.5182647705078 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 120 | г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 50 | ООО «Трикор» | Производство и коммерция | 55.9252967834473 37.4940185546875 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 121 | г. Долгопрудный, Транспортный пр-д, д. 3 | ООО «Фирма Долгопрудный-Лада» | Производство и коммерция | 55.9179039001465 37.4979896545410 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 122 | г. Долгопрудный, Промышленный пр-д, д. 4 | ООО «Автотранс» | Производство и коммерция | 55.9252052307129 37.4972343444824 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 123 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Озерная, 13 А | ООО «Фруктонад групп» | Производство и коммерция | 55.9709434509277 37.4797554016113 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 124 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 1 | ИП «Пилосян Георгий Борисович», ООО «ФТП СТД РФ» | Производство и коммерция | 55.974332, 37.517886 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 125 | г. Долгопрудный, ул. Горького, д. 1, стр. 3 | ООО «Хекни Форвардинг» | Производство и коммерция | 55.9753189086914 37.5092735290527 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 126 | г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9 В | ООО «Чистая линия» | Производство и коммерция | 55.944021, 37.529250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 127 | г. Долгопрудный, Дорожный пр-д, д. 5, стр. 1 | ООО «Шолс русс» | Производство и коммерция | 55.9136505126953 37.4981155395508 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 128 | г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 22 | ООО «Яхт-клуб Аврора» | Производство и коммерция | 55.9618186950684 37.5165901184082 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 129 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 21 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9426765441895 37.5038681030273 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 130 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое ш., д. 31 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9733619689941 37.4568176269531 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 131 | г. Долгопрудный, ул. Советская, д. 9 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9333419799805 37.5165672302246 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 132 | г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 27 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9393386840820 37.5036048889160 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 133 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 20 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9452323913574 37.4853515625000 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 134 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 24 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9450263977051 37.5079040527344 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 135 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 36 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9523391723633 37.4949913024902 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 136 | г. Долгопрудный, ул. Ракетостроителей, д. 1 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9313850402832 37.4961509704590 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 137 | г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5, корп. 1 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9435997009277 37.4968185424805 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 138 | г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 6 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9417533874512 37.5132446289062 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 139 | г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13 | ООО «Алексанн» | Производство и коммерция | 55.9440803527832 37.5316123962402 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 140 | г. Долгопрудный, пр-д Строителей, д. 1 | ООО «Бетас» | Производство и коммерция | 55.9122276306152 37.5317955017090 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 141 | г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 6 | ООО «Виктория Балтия», ИП «Грибанова Оксана Юрьевна» | Производство и коммерция | 55.9410400390625 37.4933662414551 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 142 | г. Долгопрудный, ул. Новое шоссе, д. 30 | ООО «Газпромнефть-лаборатория» | Производство и коммерция | 55.9680786132812 37.4714469909668 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 143 | г. Долгопрудный, Дорожный пр-д, д. 5, стр. 4 | ООО «Инжсетьстрой» | Производство и коммерция | 55.9136390686035 37.4999809265137 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 144 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 58, к. 2 | ООО «Лента» | Производство и коммерция | 55.9609069824219 37.5266532897949 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 145 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 23 | ООО «Лента» | Производство и коммерция | 55.9460372924805 37.5058135986328 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 146 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 64 | ООО «Лента» | Производство и коммерция | 55.9310760498047 37.4950981140137 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 147 | г. Долгопрудный, пр-д Строителей, д. 3 | ООО «Лига-терминал» | Производство и коммерция | 55.911714, 37.518596 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 148 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 23 | ООО «Макдоналс» | Производство и коммерция | 55.9459915161133 37.5062866210938 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 149 | г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 1 | ООО «Мастерстрой» | Производство и коммерция | 55.9285125732422 37.5018997192383 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 150 | г. Долгопрудный, ул. Лихачевский проезд, д. 12 | ООО «Нео табак» | Производство и коммерция | 55.9210357666016 37.5030250549316 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 151 | г. Долгопрудный, ул. Школьная, д. 2 | ООО «Ника» | Производство и коммерция | 55.9488296508789 37.4860534667969 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 152 | г. Долгопрудный, ул. Дорожный проезд, д. 3, стр. 2 | ООО «ОПТ Пищеторг» | Производство и коммерция | 55.9141616821289 37.4975776672363 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 153 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 6 А | ООО «Пицца паб» | Производство и коммерция | 55.9467658996582 37.4992942810059 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 154 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 42 | ООО «ПродМир» | Производство и коммерция | 55.9338378906250 37.5199165344238 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 155 | г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 6 А | ООО «Союз Св. Иоанна воина» | Производство и коммерция | 55.9465866088867 37.4995727539062 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 156 | г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 56, корп. 2 | ООО «Союз Св. Иоанна воина» | Производство и коммерция | 55.9607124328613 37.5249404907227 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 157 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 3 | ООО «Техмастер-Д» | Производство и коммерция | 55.9381713867188 37.4906921386719 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 158 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 17 | ООО «Фарт» | Производство и коммерция | 55.9478645324707 37.4938507080078 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 159 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Есенина, д. 1 А | ООО «Винодар», МБУ «ТЭУ» | Производство и коммерция | 55.9847183227539 37.4974784851074 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 160 | г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 9 | ПАО «Россети Московский регион» | Производство и коммерция | 55.945953369140625 37.4824295043945312 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | - |
| 161 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Цветочный пр-д, д. 5 | ПАО «Россети Московский регион» | Производство и коммерция | 55.9741401672363 37.5084381103516 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 162 | г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д. 12 | ПГСК «Родник» | Производство и коммерция | 55.9491577148438 37.4987258911133 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 163 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 30 | ООО «ПСК Алрос» | Производство и коммерция | 55.9198493957520 37.4960556030273 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 164 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 64, ТЦ «Конфитюр» | ООО «ССТ» | Производство и коммерция | 55.9312591552734 37.4951324462891 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 165 | г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 3 А | ООО «Стэп» | Производство и коммерция | 55.9306221008301 37.5031585693359 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 166 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 4 | ООО «Технопарк» | Производство и коммерция | 55.9224014282227 37.5145759582520 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 167 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Цветочный пр-д, д.3 | ООО «Уютный дом» | Производство и коммерция | 55.9729309082031 37.5081253051758 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 168 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Свердлова, д. 48-50 | ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» | Производство и коммерция | 55.9860801696777 37.5179138183594 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 169 | г. Долгопрудный, ул. Восточная (в/г 20, в/ч 52116, казарменная зона) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Росси | Производство и коммерция | 55.9501190185547 37.5252265930176 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 170 | г. Долгопрудный, ул. Восточная (в/г 20, в/ч 52116, техпозиция) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Росси | Производство и коммерция | 55.9506721496582 37.5293731689453 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 171 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Станционная, д. 16 (Филиал № 5 ФГКУ "1586 ВКГ", в/ч №32/1) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Производство и коммерция | 55.9676094055176 37.5195045471191 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 172 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Новое шоссе, д. 3 (в/г №32/3, отдел ОМТИ 753) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Производство и коммерция | 55.9724578857421875 37.5113945007324219 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 173 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 7 | ФГБУ «Центральное УГМС» | Производство и коммерция | 55.9301490783691 37.5205154418945 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 174 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Московская, д. 23 | ФГВУ «Центррегионводхоз» | Производство и коммерция | 55.9673652648925781 37.5140380859375 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 175 | г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 2 А | МБУ «Благоустройство», ФГУП «ГВСУ №14» | Производство и коммерция | 55.9258956909180 37.5146446228027 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 176 | г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 1 А | ФГУП «ГВСУ №14» | Производство и коммерция | 55.928834, 37.516206 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 177 | г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 1 | ФИАН | Производство и коммерция | 55.9276809692382812 37.5174827575683594 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 178 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 1 | ЦАОСД ФГБУ «НИЦ «Планета» | Производство и коммерция | 55.9239959716797 37.5234451293945 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 179 | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 10 | ЗАО «ЗНДК» | Производство и коммерция | 55.9206390380859 37.4982337951660 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 180 | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 11 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Производство и коммерция | 55.9207420349121094 37.5217971801757812 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 181 | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 11 | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | Производство и коммерция | 55.9207420349121094 37.5217971801757812 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | Контейнерные шкафы |
| 182 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 10, корп. 2 | ИП «Балакаев Константин Валентинович» | Производство и коммерция | 55.9426078796387 37.4929771423340 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 183 | г. Долгопрудный, мкр-н Павельцево, ул. 25 съезда, д. 2 | ООО «АБИЭЛТ» | Производство и коммерция | 55.9722213745117 37.4760017395020 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 184 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная (автостоянка с восточной стороны от платформы Хлебниково) | ООО «Поиск +» | Производство и коммерция | 55.970166, 37.506663 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 185 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Станционная, д. 2 (ФГКУ «988 ЦГСЭН», в/г №32/2) | ФГБУ Минобороны России «ЦЖКУ» | Производство и коммерция | 55.969365, 37.514976 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 186 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Первомайская, д. 1 А,1 Б | ООО «Ахбюр» | Производство и коммерция | 55.9823226928711 37.4978141784668 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 187 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1 стр. 32, кп 1 | ООО «Старт терминал УНИ логистик» | Производство и коммерция | 55.9723930358887 37.4825439453125 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 188 | г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1, стр. 18 | ООО «Фрутазия», ИП «Ашуров Химой Бурхонович» | Производство и коммерция | 55.9742050170898 37.4871368408203 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 189 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 12 | АО «Мособлэнерго» | Производство и коммерция | 55.9521980285645 37.5033950805664 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 190 | г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 29 | ГУП МО «Мострансавто» | Производство и коммерция | 55.9181442260742 37.5006942749023 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 191 | г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 29, кп. 2 | ГУП МО «Мострансавто» | Производство и коммерция | 55.9186782836914 37.5001220703125 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 192 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 11 | ООО «Спорт сооружения Долгопрудный» | Производство и коммерция | 55.9457359313965 37.4992980957031 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 193 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое ш., д. 1 | ИП Пилосян Георгий Борисович, ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,ООО «ФТП СТД РФ» | Производство и коммерция | 55.9763565063477 37.5226364135742 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 194 | г. Долгопрудный, Старо-Дмитровское ш., д. 8 | ООО «ТД НМ» | Производство и коммерция | 55.9608726501465 37.5319595336914 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 195 | г. Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 17 | ООО «Агроторг» | Производство и коммерция | 55.9609069824219 37.5295219421387 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 196 | г. Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 15 | ООО «Атак» | Производство и коммерция | 55.9631462097168 37.5301971435547 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 197 | г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 7 | ООО «Союз Св. Иоанна воина» | Производство и коммерция | 55.9430885314941 37.5244865417480 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 198 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13 | ООО «Винлаб-Запад» | Производство и коммерция | 55.9397697448730469 37.5093154907226562 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 199 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 15 | ПАО «Ростелеком» | Производство и коммерция | 55.9415473937988 37.5077095031738 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 200 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 31 | ООО «МСК» | Производство и коммерция | 55.9175987243652 37.4997596740723 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 201 | г. Долгопрудный, Новое шоссе, д. 40 | АО «Перекресток вкусов» | Производство и коммерция | 55.9690666198730 37.4898910522461 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 202 | г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3, корп. 5 | ФГБУ «ЦАО» | Производство и коммерция | 55.9241218566895 37.5166587829590 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 203 | г. Долгопрудный, ул. Речная, д. 24, корп. 1 | ООО «Сергиево-Посадский РО», ООО «Спецмонтаж» | Производство и коммерция | 55.9597244262695 37.5004501342773 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 204 | г. Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д. 76 А | АО «Торговый дом «Перекресток» | Производство и коммерция | 55.9367637634277 37.4940757751465 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 205 | г. Долгопрудный, Береговой пр-д, д. 3 А, стр. 1 | ООО «Стар Айс» | Производство и коммерция | 55.9071311950684 37.4895362854004 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 206 | г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 33, корп. 1 | ООО «Автогаз инжиринг» | Производство и коммерция | 55.9186706542969 37.4961318969727 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 207 | г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 7, корп. 1 | ИП «Белоусова Н. А.», ИП «Бережная Елена Александровна», ЗАО «СПП «Подводтехстрой», ИП «Васина Елена Викторовна», ИП «Казанская Татьяна Эдуардовна», ИП «Кузнецова Е. А.», ИП «Липницкий Петр Васильевич», ИП «Мебония Нато Карлоевна», ИП «Окунев Александр Владимирович», ООО «Сергиево-Посадский РО», ООО «Теплоперспектива», ООО «ТМК Олимп», ООО «Парк-авто», ИП «Хорунженко Людмила Григорьевна», ИП «Шамакина О.Г.» | Производство и коммерция | 55.9471244812012 37.5050201416016 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | - |
| 208 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 7 | ФГУП «ГНЦ Ниопик» | Производство и коммерция | 55.9208145141601562 37.5240287780761719 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 209 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-кт, д. 4 | ООО «ДанКо» | Производство и коммерция | 55.907057, 37.493824 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 210 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 17Б | ООО «ДанКо» | Производство и коммерция | 55.920285, 37.512576 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 211 | г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13 | ИП Рысюк Н.М. | Производство и коммерция | 55.9409828186035 37.5079421997070 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | твердое основание, ограждение с 4-х сторон, крыша. |
| 212 | г. Долгопрудный, Лихачевский проезд д.18 | Абраамян Овсеп Ашотович | Производство и коммерция | 55.9230613708496094 37.5046768188476562 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 213 | г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Цветочный проезд, д. 3 | ООО «Могунция-интеррус» | Производство и коммерция | 55.972844 37.507505 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | - |
| 214 | г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 16 | ООО «Альянс Трак» | Производство и коммерция | 55.920931 37.506900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | - |
| 215 | г. Долгопрудный, Береговой проезд, д. 3А, ст. 1 | ИП Миляев Максим Игоревич | Производство и коммерция | 55.9071159362792969 37.4898147583007812 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |

Схема размещения контейнерных площадок на территории ГО Долгопрудный приведена на рисунке 2.15.

Контейнеры, установленные на площадках по сбору мусора, находятся в собственности ТСЖ, юридических и физических лиц и муниципальной собственности. Емкость контейнеров, используемых ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" в ГО Долгопрудный составляет 1,1 м3.

Схема двухконтейнерной системы сбора отходов приведена на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Схема двухконтейнерной системы сбора отходов

Перечень специальных контейнеров для сбора ТКО используемых ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" в ГО Долгопрудный представлены в таблице 2.93.

Таблица 2.93 – Перечень специальных контейнеров для сбора ТКО используемых ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" ГО Долгопрудный

| Контейнерная группа | Кол-во |
| --- | --- |
| Бак 120 л. | 8 |
| Бункер 20 | 1 |
| Бункер 27 | 1 |
| Бункер 8 | 62 |
| Бункер 8 РО | 153 |
| Евро 0,8 серый РО | 4 |
| Евро 0.66 | 2 |
| Евро 0.75 | 2 |
| Евро 0.77 | 1 |
| Евро 0.8 | 82 |
| Евро 1.1 | 141 |
| Евро 1.1 серый РО | 992 |
| Контейнер 0.24 | 4 |
| Обычный 0.75 | 16 |
| Количество точек сбора (пакетироанный сбор) | 5 |
| Количество точек сбора (Подбор) | 87 |
| РСО сетка РО | 254 |

Перечень специальных автотранспортных средств для перевозки ТКО из ГО Долгопрудный имеющихся в распоряжении ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" представлены в таблице 2.94.

Рисунок 2.15 – Схема размещения контейнерных площадок на территории ГО Долгопрудный

Таблица 2.94 – Перечень специальных автотранспортных средств для перевозки ТКО из г.о. Долгопрудный имеющихся в распоряжении ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор"

Периодичность вывоза ТКО на территории зоны обслуживания ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий", а именно:

- в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) не реже одного раза в трое суток

- в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз)

- с учетом интенсивности накопления ТКО и режима функционирования объекта потребителя.

На территории ГО Долгопрудный в настоящее время отсутствует полигон по утилизации ТКО. Все отходы из ГО Долгопрудный транспортируются на полигон ТБО

Для размещения отходов на полигоне ТБО Алексинский карьер ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" заключило договор на размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов №90-ТКО-2019 от 26.12.2018.

В соответствии с лицензией ТБО Алексинский карьер может выполнять (оказывать) виды работ (услуг): сбор отходов IV класса опасности, размещение отходов IV класса опасности.

На территории ГО Долгопрудный стихийных и несанкционированных свалок мусора – не зафиксировано.

На территориях полигона ТБО Алексинский карьер разрешено размещение бытовых отходов только классов 4 и 5. Запрещается захоронение на полигонах токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов (1-3 классов опасности). Данные отходы передаются специализированным предприятиям по переработке отходов 1-3 классов опасности.

При выполнении работ по сбору и обезвреживанию биологических отходов соблюдаются требования Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469).

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы сбора, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор, вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов. Обращение с ртутьсодержащими отходами регулируется законами, ГОСТом 12.3.031-83 «Работа с ртутью» и иными нормативными правовыми актами федерального уровня.

    - Анализ эффективности и надежности сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета)

Обращение с отходами на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

Санитарная очистка территории осуществляется в соответствии с разработанной схемой санитарной очистки территории муниципального образования, предусматривающей комплекс мероприятий по:

- сбору и транспортировке (вывозу) ТКО и КГО от населения;

- сбору и транспортировке (вывозу) ТКО с территории предприятий и организаций;

- сбору и транспортировке (вывозу) ЖКО;

- механизированной уборке территории, а также схеме размещения контейнерных площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных площадок для КГО, для которых они оборудованы.

Вывоз мусора происходит 365 дней в году со средним числом часов работы в день 8 часов.

Организованная схема движения автотранспорта и графика сбора ТКО достаточна эффективна и надежна это обеспечивается за счет наличия у оператора четырех мусоросборных автомашин.

Эффективность учета ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему размещения отходов на полигонах (по выданным талонам).

Учет отходов на полигоне ТБО производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова. Размещаемые на полигоне ТКО - не взвешиваются. Контроль качественного состава принимаемых отходов ведется визуально.

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки)

Нормативы накопления ТКО на территории Московской области, в т.ч. в ГО Долгопрудный утверждены:

- Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области»;

- Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.09.2021 № 431-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области».

Значения норматива по различным категориям объектов представлены в таблице 2.95.

Таблица 2.95 – Значения норматива накопления ТКО по различным категориям объектов

| N | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Административные здания, учреждения, конторы: |  |  |
| 1.1.1 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.1.2 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.1.3 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.1.4 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.2 | Предприятия торговли: |  |  |
| 1.2.1 | Продовольственный магазин | 1 кв. метр торговой площади | 1,14 |
| 1.2.2 | Промтоварный магазин | 1 кв. метр торговой площади | 0,76 |
| 1.2.3 | Пекарни (производство) | 1 кв. метр общей площади | 0,68 |
| 1.2.4 | Павильон (отдельно стоящее строение) | 1 кв. метр торговой площади | 2,85 |
| 1.2.5 | Палатка, киоск (отдельно стоящее строение) | 1 кв. метр торговой площади | 5,08 |
| 1.2.6 | Супермаркет (торговый центр, универмаг) | 1 кв. метр торговой площади | 1,14 |
| 1.2.7 | Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 1,14 |
| 1.2.8 | Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 0,85 |
| 1.3 | Предприятия транспортной инфраструктуры: |  |  |
| 1.3.1 | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 1,32 |
| 1.3.2 | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,55 |
| 1.3.3 | Автостоянки и парковки открытого и закрытого типа | 1 машино-место | 0,14 |
| 1.3.4 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.3.5 | Автомойка | 1 машино-место | 1,25 |
| 1.3.6 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 0,62 |
| 1.4 | Дошкольные и учебные заведения: |  |  |
| 1.4.1 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,37 |
| 1.4.2 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.4.3 | Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,31 |
| 1.4.4 | Учреждения дополнительного образования | 1 учащийся | 0,16 |
| 1.4.5 | Детские дома, интернаты | 1 место | 1,88 |
| 1.5 | Культурно-развлекательные, социальные, спортивные учреждения: |  |  |
| 1.5.1 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.5.2 | Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 0,09 |
| 1.5.3 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.5.4 | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,29 |
| 1.5.5 | Городские парки | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| 1.5.6 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 2,71 |
| 1.5.7 | Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание | 1 получатель социальной услуги | 0,39 |
| 1.5.8 | Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание | 1 получатель социальной услуги | 0,19 |
| 1.6 | Предприятия общественного питания: |  |  |
| 1.6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 2,07 |
| 1.7 | Предприятия службы быта: |  |  |
| 1.7.1 | Дома быта (мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты) | 1 кв. метр общей площади | 0,60 |
| 1.7.2 | Строка утратила силу с 1 июля 2024 года - распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20 июня 2024 года N 90-РВ. - См. предыдущую редакцию. |  |  |
| 1.7.3 | Общежития | 1 место | 1,30 |
| 1.7.4 | Бани, сауны | 1 место | 1,12 |
| 1.8 | Предприятия в сфере похоронных услуг: |  |  |
| 1.8.1 | Кладбища | 1 место | 0,13 |
| 1.8.2 | Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 0,08 |
| 1.9 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества |  |  |
| 1.9.1 | Садовый земельный участок, огородный земельный участок | 1 участок | 1,48 |
| 1.10 | Предприятия иных отраслей промышленности |  |  |
| 1.10.1 | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 кв. метр общей площади | 0,90 |
|  | 2. ДОМОВЛАДЕНИЯ |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные дома: твердые коммунальные отходы за исключением крупногабаритных отходов | 1 кв. метр общей площади | 0,086 |
| 2.2 | Многоквартирные дома: крупногабаритные отходы | 1 кв. метр общей площади | 0,028 |

Примечание: В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов (средняя плотность твердых коммунальных отходов) коэффициент перевода составляет 5,765 м3 на 1 тонну.

Диспетчеризация движения спец. автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени с использованием GPS.

Договорной объем ТКО вывозимого с территории ГО Долгопрудный (по состоянию на 01.01.2024) составляет около 42221,937 м3 в месяц, 506663,24 м3 в год.

Основным источником образования ТКО является население, проживающее во многоквартирных домах. На долю населения приходится 65% объема вывозимого мусора.

Баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО в ГО Долгопрудный за 2019-2023 гг. представлен в таблице 2.96.

Таблица 2.96 – Баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО в ГО Долгопрудный

| Потребители | Обращение ТКО, тыс.м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Расход жилым городком, в том числе | 463,200 | 495,787 | 463,326 | 476,043 | 506,663 |
| Население | 301,080 | 322,262 | 301,162 | 309,428 | 329,331 |
| Бюджетные потребители | 46,320 | 49,579 | 46,333 | 47,604 | 50,666 |
| Прочие потребители | 115,800 | 123,947 | 115,831 | 119,011 | 126,666 |

    - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса произвести невозможно ввиду того, что полигон ТБО находится вне территории ГО Долгопрудный и является местом захоронения ТКО из различных муниципальных образований Московской области.

Баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО (в том числе КГО) в ГО Долгопрудный на период до 2043 г. представлен в таблице 2.97.

Таблица 2.97 – Существующий и перспективный баланс мощности и нагрузки потребителей ТКО (в том числе КГО) в ГО Долгопрудный

| Объекты образования ТБО | Единица измерения | Количество расчётных единиц, тыс. ед. |  |  | Объём образования ТБО (в том числе – КГО), тыс, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2028 | 2043 | 2023 | 2028 | 2043 |
| Население | 1 кв. метр общей площади | 4210,974 | 4348,974 | 4760,574 | 329,331 | 345,063 | 391,986 |
| Бюджетные потребители | - | - | - | - | 50,666 | 51,950 | 53,805 |
| Прочие потребители | - | - | - | - | 126,666 | 127,167 | 127,167 |

Ориентировочно, объём ТКО ГО Долгопрудный от жилого сектора будет образовываться к 2028 г. – 345,063 тыс. м3, к 2043 г. – 391,986 тыс. м3. Из них 24,56 % составят КГО: к 2028 г. – 84,75 тыс. м3, к 2043 г. – 96,277 тыс. м3.

Оценка потребности образования ТКО для ГО Долгопрудный на период до 2043 г. представлена в таблице 2.98.

Таблица 2.98 – Оценка потребности образования ТКО для ГО Долгопрудный

| Наименование потребителя | Объем образования ТКО, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Население | 329,331 | 329,331 | 337,630 | 337,630 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 |
| Бюджетные потребители | 50,666 | 50,837 | 50,837 | 50,837 | 50,84 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 |
| Прочие потребители | 126,666 | 126,909 | 126,909 | 126,909 | 126,91 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 |
| ИТОГО | 506,663 | 507,077 | 515,377 | 515,377 | 522,81 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 |
| Наименование потребителя | Объем образования ТКО, тыс. м3 по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
| Население | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 391,99 |  |
| Бюджетные потребители | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 53,80 |  |
| Прочие потребители | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 |  |
| ИТОГО | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 572,96 |  |

    - Описание основных проблем и пути их решения

Основными проблемами в сфере обращения ТКО на территории являются:

- низкая экологическая грамотность населения;

Требуемые технические и технологические мероприятия, направленные на решение существующих проблем:

- проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами для повышения экологической грамотности.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов, платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Анализ финансового состояния ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" проведен по публичной информации, опубликованной в сети Интернет».

Сведения о доходах и расходах ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" по данным ФНС ФНС от 26.08.2024:

- Доходы – 7 690 930 000 руб.

- Расходы – 7 739 630 000 руб.

- Баланс – минус 48 700 000 руб.

Сведения об уплаченных ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" суммах налогов и сборов по данным ФНС от 11.10.2023 представлены в таблице 2.99.

Таблица 2.99 – Сведения об уплаченных ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" суммах налогов и сборов за 2022г.

| Наименование | Сумма |
| --- | --- |
| Налог на прибыль | 99 223 700 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 285 880 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 26 228 600 |
| Налог на добавленную стоимость | 132 353 000 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 088 180 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |

Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) по результатам работы ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" за 2023 год по данным ФНС России представлены в таблице 2.100.

Таблица 2.100 – Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) по результатам работы ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор" за 2023 год

| Код | Показатель | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 |
| Ф1.1150 | Основные средства | 63634 |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | 366122 |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 72758 |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 1217 |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 503731 |
| Ф1.1210 | Запасы | 12472 |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 7863 |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 2525670 |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 85000 |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 43839 |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 620 |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 2675470 |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 3179200 |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 401882 |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 401892 |
| Ф1.1410 | Заемные средства | 0 |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 13496 |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | 44825 |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 58321 |
| Ф1.1510 | Заемные средства | 979656 |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 1717030 |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 10763 |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | 11535 |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 2718980 |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 3179200 |
| Ф2.2110 | Выручка | 7262080 |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 6691940 |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 570143 |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | 357392 |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 212751 |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | 67190 |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | 132628 |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | 361661 |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | 557667 |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -48693 |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 55622 |
| Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 7319 |
| Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 62941 |
| Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 |
| Ф2.2460 | Прочее | 0 |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 6929 |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
| Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 6929 |
| Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 |
| Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 |
| Ф3.3600 | Чистые активы | 401892 |

Тарифы на сбор, транспортировку и утилизацию ТКО в 2023-2024 гг. в зоне действия ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор", в том числе в ГО Долгопрудный утверждены Рапоряжениями КЦТ МО №205-Р от 20.11.2022, №145-Р от 21.08.2023, №299-Р от 20.12.2023 и составили:

- для бюджетных и прочих потребителей (без НДС):

с 01.12.2022 по 30.08.2023 – 858,4 руб./м³

с 01.09.2023 по 30.06.2024 – 854,78 руб./м³

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 880,42 руб./м³

- для населения (с НДС):

с 01.12.2022 по 30.08.2023 – 1030,08 руб./м³

с 01.09.2023 по 30.06.2024 – 1025,74 руб./м³

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 1056,5 руб./м³

  - Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей

Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории ГО Долгопрудный в 2023 г. представлена в таблице 2.101.

Таблица 2.101 – Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории ГО Долгопрудный в 2022 г./2023 г.

| Наименование систем | Наименование показателей | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МКД | электрическая энергия | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 96 | 96 |
|  | холодная вода | 98,2 | 98,2 |
|  | водоотведение | 0 | 0 |
|  | природный газ | 97 | 97 |
|  | ТКО | 0 | 0 |
| Бюджет. организации и промышленные объекты | электрическая энергия | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 100 | 100 |
|  | холодная вода | 100 | 100 |
|  | водоотведение | 0 | 0 |
|  | природный газ | 97 | 97 |
|  | ТКО | 0 | 0 |

- Перспективы развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Определение перспективных показателей развития городского округа Долгопрудный

Численность постоянного населения ГО Долгопрудный по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2023 составила 119,957 тыс. человек, на 01.01.2024 – 119,089 тыс. человек.

Численность населения ГО Долгопрудный за последние 3 года уменьшилась на 1,5%.

Прогноз перспективной численности постоянного населения выполнен на основе действующего генерального плана ГО Долгопрудный.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок составит 1,403 тыс. человек.

Численность населения на первую очередь 2028 год составит 123,769 тыс. человек, на расчётный срок 2043 год – 137,492 тыс. человек.

Численность сезонного населения по материалам экспертной оценки, выполненной с учетом данных, предоставленных администрацией городского округа, составляет 3,2 тыс. человек. На расчётный срок численность сезонного населения не изменится и останется на уровне 3,2–3,3 тыс. человек.

Численность трудовых ресурсов на 2023 г. составляет около 72 тыс. человек, из неё трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 62,6 тыс. человек. В экономике городского округа занято 40,9 тыс. человек. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), по обследуемым видам экономической деятельности – 21,222 тыс. человек.

Планируемое в генеральном плане создание новых рабочих мест приведёт к увеличению числа работающих на территории ГО Долгопрудный с существующих 40,9 тыс. человек до 44,37 тыс. человек на первую очередь (2028 год) и 57,44 тыс. человек на расчётный срок (2043 год).

Перспективная динамика численности населения ГО Долгопрудный с 2023 до 2043 года представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Перспективная динамика численности населения ГО Долгопрудный

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119089 | 119243 | 120838 | 122414 | 123060 | 123769 | 124581 | 125530 | 126450 | 127370 | 128290 |
| 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
| 129210,6 | 130131 | 131051 | 131971 | 132891 | 133811,3 | 134731 | 135652 | 136572 | 137492 |  |

Перечень планируемых территорий под застройку и объектов перспективного строительства (прогноз развития застройки территорий) различного функционального назначения в ГО Долгопрудный с указанием общей площади представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перечень планируемых территорий под застройку и объектов перспективного строительства (прогноз развития застройки территорий) различного функционального назначения в ГО Долгопрудный с указанием общей площади

| № | Наименование планируемых территорий и объектов | Общая площадь, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка |  |
| 1.1 | мкр. Гранитный | 138,0 |
| 1.2 | мкр. Южный | 100,6 |
| 1.3 | мкр. по пр. Пацаева | 135,0 |
| 1.4 | мкр. Хлебниково | 176,0 |
| 2 | Индивидуальная и малоэтажная блокированная жилая застройка |  |
| 2.1 | Индивидуальная жилая застройка мкр Павельцево | 4,9 |
| 3 | Дошкольные образовательные организации |  |
| 3.1 | мкр. Гранитный | 4,3 |
| 3.2 | мкр. Гранитный | 3,5 |
| 3.3 | мкр. Гранитный | 3,5 |
| 3.4 | мкр. Гранитный | 3,5 |
| 3.5 | мкр. Гранитный | 3,5 |
| 3.6 | мкр. Южный | 4 |
| 3.7 | мкр. Водники | 4 |
| 3.8 | мкр. Водники | 2,2 |
| 3.9 | мкр. Хлебниково | 2,6 |
| 3.10 | мкр. Хлебниково | 1,4 |
| 3.11 | мкр. Хлебниково | 1,4 |
| 3.12 | мкр. по пр. Пацаева | 2 |
| 3.13 | мкр. Хлебниково | 2,6 |
| 4 | Общеобразовательные организации |  |
| 4.1 | мкр. Гранитный | 30,8 |
| 4.2 | мкр. Гранитный | 7,8 |
| 4.3 | мкр. Гранитный | 7,8 |
| 4.4 | мкр. Хлебниково | 7,8 |
| 4.5 | мкр. Южный | 26,4 |
| 4.6 | мкр. Водники | 23,6 |
| 4.7 | мкр. по пр. Пацаева | 23,6 |
| 4.8 | мкр. Хлебниково | 20,6 |
| 4.9 | мкр. Центральный | 10,73 |
| 5 | Поликлиники |  |
| 5.1 | мкр. Южный | 1,3 |
| 5.2 | мкр. Хлебниково | 1,4 |
| 6 | Объекты общественно-делового назначения |  |
| 6.1 | мкр. в южной части города | 2 |
| 6.2 | ул. Флотская, 1 (реконструкция) | 0,3 |
| 6.3 | ул. Флотская, 2 (реконструкция) | 5,1 |
| 6.4 | ул. Дирижабельная, 21 | 5,6 |
| 7 | Физкультурно-оздоровительные комплексы и плоскостные спортивные сооружения |  |
| 7.1 | ФОК с бассейном, ул. Заводская | 3,6 |
| 8 | Озелененные и благоустроенные территории |  |
| 8.1 | вдоль Канала им. Москвы | 41,00 |
| 8.2 | вдоль Канала им. Москвы | 11,35 |
| 8.3 | Клязьминское вдхр. а в районе ул. Парковая | 2,27 |
| 8.4 | мкр. по ул. Московская | 6,00 |
| 8.5 | Клязьминское вдхр. а в районе ул. Парковая | 0,60 |
| 8.6 | мкр. Хлебниково | 3,57 |
| 8.7 | в районе ул. Маяковского | 0,48 |
| 8.8 | в районе ул. Зеленая | 4,7 |
| 8.9 | мкр. Центральный | 1,25 |
| 8.10 | Лихачевский проспект, Храмовый комплекс | 0,74 |
| 8.11 | мкр. Водники | 2,00 |
| 17 | Территории под размещение очистных сооружений |  |
| 17.1 | мкр. Гранитный (ЛОС) | - |

Для создания компактной планировочной структуры и соблюдения требований обеспечения жизнедеятельности жилой среды города предусматривается:

- увеличение градостроительной емкости жилых территорий города путем завершения освоения внутригородских территориальных резервов, реконструкции существующих жилых территорий в соответствии с современными эстетическими и техническими требованиями, жилья;

- дальнейшее формирование жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок городского транспорта, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп населения;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов;

Прогноз развития застройки территорий напрямую зависит от перспективной динамики численности населения и потребительского спроса.

В генеральном плане предусматривается новое жилищное строительство на свободных территориях в соответствии с ранее разработанной и утверждённой документацией по планировке территории (ППТ).

В городском округе будет происходить реновация индивидуального жилищного фонда, то есть строительство в пределах существующих участков взамен сносимых малоценных домов или в дополнение к ним новых домов, большей площади и этажности:

- на расчётный срок 2043 год – 4,9 тыс. кв. м;

Объём нового жилищного строительства (с учетом объектов ИЖС) составит:

- на расчётный срок 2043 год – 554,5 тыс. кв. м;

- из него на первую очередь 2028 год – 138,0 тыс. кв. м.

Общая площадь жилищного фонда составит:

- на первую очередь 2028 год – 4348,974 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 35,14 кв. м/чел.;

- на расчётный срок 2043 год – 4765,474 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 34,66 кв. м/чел.

Динамика жилищного фонда и объектов сопутствующей инфраструктуры ГО Долгопрудный приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 –Динамика приростов строительного фонда за счет объектов перспективной застройки в ГО Долгопрудный

| № п/п | Наименование объекта застройки, адрес | Микрорайон | Общая площадь, тыс. м² | Количество жителей, посетителей, работающих, чел. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖК "Бригантина" 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | 41,7 | 814 | 2025 |
| 2 | ЖК "Бригантина", 24 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 2. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | 31,1 | 568 | 2025 |
| 3 | ЖК "Бригантина", 23 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 1. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | 65,2 | 2865 | 2027 |
| 4 | ЖК "Бригантина" ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков. г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 37. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | - | 4 | 2024 |
| 5 | 17 эт. МКЖД, мкр. «Южный». Застройщик ООО "Долгопрудненская СК", АО "ДУКС" | Южный | 100,6 | 3590 | 2043 |
| 6 | 19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева | Водники | 135 | 4820 | 2043 |
| 7 | 25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 176 | 5820 | 2043 |
| 8 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 4,3 | 165 | 2028 |
| 9 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 3,5 | 135 | 2028 |
| 10 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 3,5 | 135 | 2028 |
| 11 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 3,5 | 135 | 2028 |
| 12 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 3,5 | 135 | 2028 |
| 13 | Детский сад, мкр. "Южный" | Южный | 4 | 180 | 2043 |
| 14 | Детский сад, мкр. "Водники" | Водники | 4 | 200 | 2043 |
| 15 | Детский сад (встр.), мкр. "Водники" | Водники | 2,2 | 80 | 2043 |
| 16 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2,6 | 110 | 2043 |
| 17 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 1,4 | 50 | 2043 |
| 18 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 1,4 | 50 | 2043 |
| 19 | Детский сад (встр.), мкр. по ул. Пацаева | Водники | 2 | 70 | 2043 |
| 20 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2,6 | 110 | 2043 |
| 21 | Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 | Гранитный | 30,8 | 1500 | 2028 |
| 22 | Пристройка на 400 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 | Гранитный | 7,8 | 400 | 2028 |
| 23 | Пристройка к СОШ №13, ул. Молодёжная, 10а | Гранитный | 7,8 | 300 | 2028 |
| 24 | Пристройка к СОШ №3, ул. Ленинградская, 10а | Хлебниково | 7,8 | 300 | 2028 |
| 25 | Общеобразовательная школа, мкр. "Южный" | Южный | 26,4 | 1250 | 2043 |
| 26 | Общеобразовательная школа, мкр. "Водники" | Водники | 23,6 | 1200 | 2043 |
| 27 | Общеобразовательная школа, мкр. по пр. Пацаева | Водники | 23,6 | 1200 | 2043 |
| 28 | Общеобразовательная школа, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 20,6 | 1125 | 2043 |
| 29 | Кабинет врача общей практики (встр.), мкр. "Южный" | Южный | 1,3 | 100 | 2043 |
| 30 | Поликлиника, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 1,4 | 110 | 2043 |
| 31 | Универсальный ЦСО (встр./пристр.) мкр. в южной части города | Гнилуши | 2 | 106 | 2043 |
| 32 | Реконструкция УКДЦ «Полет» со зрительным залом на 500 мест, ул. Флотская, 1 | Островок | 0,3 | 500 | 2028 |
| 33 | Реконструкция детской школы искусств, ул. Флотская, 2 | Островок | 5,1 | 250 | 2028 |
| 34 | ФОК с бассейном, ул. Заводская | Гранитный | 3,6 | 648 | 2028 |
| 35 | СОШ на 550 мест, мкр. Центральный, к. 44 | Центральный | 10,73 | 550 | 2024 |
| 36 | Административное здание, ул. Дирижабельная, 21. Застройщик МБУ "Служба Единого заказчика г. Долгопрудного" | Старый город | 5,6 |  | 2024 |
| 37 | Объекты ИЖС | Павельцево | 4,9 | 140 | 2040 |

До 2049 года региональной программой Московской области «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» с изменениями по постановлению №966/43 от 16.12.2019, определен на территории г.о. Долгопрудный поадресный перечень многоквартирных домов и объем проводимых работ.

Капитальный ремонт зданий бюджетных организаций и административно-коммерческих зданий не предусмотрен.

В работе проведен анализ имеющейся социальной инфраструктуры, и разработаны предложения по развитию объектов социальной сферы местного уровня обслуживания, в том числе: дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, амбулаторно-поликлинических учреждений, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок, библиотек, учреждений культурного обслуживания, объектов торговли и общественного питания, объектов коммунально-бытового обслуживания.

Характеристика объектов социально-культурно-бытового обслуживания на соответствие нормам обеспеченности и доступности для населения проводилась в соответствии с действующими нормативными документами: Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры», НПБ 101-95. «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», СНиП 32-03-96. «Аэродромы», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Данные документы нормируют объемы предоставляемых государством стандартных услуг для населения с ориентацией на минимальный уровень потребления, и фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Социальная сфера включает две подсистемы - «социальную» («бюджетную») и «коммерческую», которые отличаются друг от друга источниками финансирования и организацией, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

«Бюджетная» подсистема ориентирована на обеспечение всего населения гарантированным набором услуг социального минимума и включает учреждения и организации муниципального и регионального значения, главным образом в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, ритуальных услуг. Вместимость и достаточность объектов «социальной» подсистемы нормируется в соответствии с действующим законодательством; их функционирование обеспечивается за счет бюджетов различных уровней.

«Коммерческая» подсистема ориентирована на платежеспособное население и обеспечение максимального по объему и разнообразию обслуживания в соответствии с платежеспособным спросом. В коммерческом обслуживании преобладают услуги торговли, зрелищно развлекательного и спортивно-оздоровительного характера, а также общественное питание и все виды бытовых услуг. В последнее время активно развивается коммерческая составляющая в образовательной и медицинской сферах. Количество и вместимость объектов «коммерческой» подсистемы не нормируется; их функционирование обеспечивается за счет внебюджетных источников.

Планируемые объекты местного значения окажут положительное влияние на комплексное развитие территории и обеспечат планируемое население необходимыми объектами социального обслуживания.

Ниже определены объемы развития объектов социальной инфраструктуры на основании социально-демографического прогноза численности населения ГО Долгопрудный, а также с учетом развития предложенных генеральным планом участков под жилищное строительство, население которых необходимо будет обеспечить минимальным набором социальных услуг в соответствии с действующими нормативами.

Образование и дошкольное воспитание

Дошкольные образовательные организации

По данным Министерства образования Московской области на территории городского округа Долгопрудный расположены дошкольные образовательные организации проектной вместимостью (количество мест) – 8587.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек.

Существующая нормативная потребность населения составляет 7741 мест.

Для планируемого населения нормативная потребность:

- на расчётный срок 2043 год – 8937 мест, необходимо построить – 350 мест;

- из неё на первую очередь 2028 год – 8045 мест.

Предусматривается размещение следующих дошкольных образовательных организаций (ДОО).

На период до 2028 года – 5 объектов общей ёмкостью 705 мест в мкр. Гранитный.

На период 2029 – 2043 год – 8 объектов общей ёмкостью 850 мест:

- Детский сад, мкр. "Южный" - 180 мест;

- Детский сад, мкр. "Водники" - 200 мест;

- Детский сад (встр.), мкр. "Водники" - 80 мест;

- Детский сад, мкр. "Хлебниково" - 110 мест;

- Детский сад, мкр. "Хлебниково" - 50 мест;

- Детский сад, мкр. "Хлебниково" - 50 мест;

- Детский сад (встр.), мкр. по ул. Пацаева - 70 мест;

- Детский сад, мкр. "Хлебниково" - 110 мест.

В результате планируемых мероприятий по строительству новых ДОО общая ёмкость дошкольных образовательных организаций составит:

- на первую очередь 2028 год – 9292 мест;

- на расчётный срок 2043 год – 10142 мест.

Общеобразовательные организации

По данным Министерства образования Московской области на территории округа расположены общеобразовательные организации проектной вместимостью 18667 мест.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел.

Существующая нормативная потребность населения составляет 16077 мест.

Для планируемого населения нормативная потребность:

на расчётный срок 2043 год – 18651 мест;

из неё на первую очередь 2028 год – 16709.

Предусматривается размещение следующих общеобразовательных организаций (ОО).

На период до 2028 года – всего 5 объектов общей ёмкостью 3050 мест:

- Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 - 1500 – 300 мест;

- Пристройка на 400 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 - 400 – 300 мест;

- Пристройка к СОШ №13, ул. Молодёжная, 10а - 300 – 300 мест;

- Пристройка к СОШ №3, ул. Ленинградская, 10а – 300 мест;

- СОШ на 550 мест, мкр. Центральный, к. 44 – 550 мест.

На период 2029 – 2043 год – 4 объекта общей ёмкостью 4775 мест:

- Общеобразовательная школа, мкр. "Южный" – 1250 мест;

- Общеобразовательная школа, мкр. "Водники" – 1200 мест;

- Общеобразовательная школа, мкр. по пр. Пацаева – 1200 мест;

- Общеобразовательная школа, мкр. "Хлебниково" – 1125 мест.

В результате планируемых мероприятий строительства новых ОО и пристроек к существующим общая ёмкость образовательных организаций составит:

- на первую очередь 2028 год – 21717 мест;

- на расчётный срок 2043 год – 26492 мест.

Дополнительное образование детей

Детские школы искусств

В ГО Долгопрудный находятся детские школы искусств ёмкостью 1067 мест.

В соответствии НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 18 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Для планируемого населения нормативная потребность:

- на расчётный срок 2043 год – 1493 мест;

- из неё на первую очередь 2028 год – 1281 мест.

Предусматривается реконструкция детской школы искусств, ул. Флотская, 2 на 250 мест.

При двухсменной работе число детей, которые будут посещать ДШИ, составит 500 человек, что, с учётом существующих детских школ искусств, соответствует нормативной потребности планируемого населения.

Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ)

В ГО Долгопрудный расположены ДЮСШ общей ёмкостью 1632 мест.

В соответствии НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Для планируемого населения нормативная потребность:

- на расчётный срок 2043 год – 2488 мест;

- из неё на первую очередь 2028 год – 2136 мест.

Здравоохранение

На территории ГО Долгопрудный:

− больничные стационары (единиц) – 2, ёмкость (коек) – 449 коек;

− амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – 12, ёмкость (посещений в смену) – 1725.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения в больничных койках составляет 8,1 коек на 1 тыс. человек, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 17,75 пос./смену на 1 тыс. человек.

Для планируемого населения:

− нормативная потребность в больничных стационарах – 1114 коек, необходимо построить объект на 665 коек;

− нормативная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 2441 посещений в смену, необходимо построить объектов на 716 посещений в смену.

Предусматривается размещение следующих объектов амбулаторно-поликлинической сети – всего 2 объекта общей ёмкостью 210 посещений в смену.

Кабинет врача общей практики (встр.), мкр. "Южный" – 100 посещений в смену;

Поликлиника, мкр. "Хлебниково" – 110 посещений в смену.

Объекты социальной защиты населения

На территории ГО Долгопрудный расположены:

− ГКУ СО МО «Долгопрудненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Аленький цветочек», ул. Спортивная, д. 5, корп. 1.  Мощность: 16 мест (отделение дневного пребывания), 20 человек (отделение психолого-педагогической помощи); (отделение социальной реабилитации) - 25 человек.

− ГКУ СО МО «Долгопрудненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Полёт», ул. Академика Лаврентьева, д. 29. Мощность – 15 койко-мест (стационарное отделение), участковая социальная служба - 80 семей; группа для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) – 5 человек.

− ГБСУ СО МО «Шереметьевский реабилитационный центр» мкр. Шереметьевский, ул. Толстого, д. 10. Мощность – 27 койко/мест (стационарное отделение), 3 чел./день (нестационарное отделение);

− ГКУ МО Долгопрудненский центр занятости населения, ул. Спортивная, д. 11.

Предусматривается размещение одного универсального центра социального обслуживания населения (первый этаж жилого дома, встроено- пристроенные помещения):

− микрорайон в южной части города (расчётный срок 2043 год) – 106 человек.

Объекты культуры

По данным Министерства культуры Московской области на территории городского округа расположены учреждения культуры следующих типов:

- Объекты культурно-досугового (клубного) типа – 837 мест зрительного зала;

- Театры – 140 посадочных мест;

- Концертные организации – 0 посадочных мест;

- Организации дополнительного образования (ДШИ) – 1632 мест.

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения объектами культуры составляет:

- Объекты культурно-досугового (клубного) типа – 5-6 мест зрительного зала на 1 тыс. чел.;

- Театры – 3-4 посадочных места на 1 тыс. чел.;

- Концертные организации – 3-4 посадочных места на 1 тыс. чел.;

- Организации дополнительного образования (ДШИ) – 18 % от численности детей от 5 до 18 лет.

На первую очередь до 2028 года планируется реконструкция УКДЦ «Полет» со зрительным залом на 500 мест, ул. Флотская, 1

Объекты физической культуры и спорта

На территории г.о. Долгопрудный расположены спортивные сооружения следующих типов:

- плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) – 95,55 тыс. кв. м;

- спортивные залы – 6,07 тыс. кв. м площади пола;

- плавательные бассейны – 1741 кв. м. зеркала воды *.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

- плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

- спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

- плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность и дефицит для планируемого населения городского округа в объектах физической культуры и спорта каждого типа составляет:

- плоскостные сооружения – 130,38 тыс. кв. м, необходимо – 34,83 тыс. кв. м;

- спортивные залы – 14,57 тыс. кв. м площади пола, необходимо – 8,5 тыс. кв. м;

- плавательные бассейны – 1369,42 кв. м зеркала воды, профицит – 371,58 кв. м зеркала воды.

Предусматривается размещение:

- ФОКа с бассейном 3,6 тыс. кв.м – микрорайон Гранитный.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

По состоянию на 01.01.2024. на территории города функционировало 607 объекта розничной торговли, в том числе:

- супермаркеты – 43 ед.;

- специализированные продовольственные магазины – 12 ед.;

- специализированные непродовольственные магазины – 170 ед.;

- минимаркеты – 104 ед.;

- прочие объекты торговли – 143 ед.:

- павильоны – 40 ед.;

- аптеки и аптечные магазины – 21 ед.;

- аптечные киоски и пункты – 35 ед.;

- киоски – 39 ед.;

Общая площадь торговых объектов составила – 77891,1 кв.м.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2023 году составила – 654,06 м2/1000 жителей. (норматив минимальной обеспеченности населения ГО Долгопрудный, составил 671,1 кв.м на 1000 жителей).

Все нестационарные торговые объекты на территории города размещены в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Долгопрудный, утвержденной постановлением администрации города Долгопрудного от 07.12.2018 № 718-ПА.

По итогам 2023 года на территории городского округа Долгопрудный функционировало 147 предприятия общественного питания. Количество посадочных мест – 5837 ед.

По состоянию на 01.01.2024 на территории города функционировало 231 предприятий бытового обслуживания населения.

Для планируемого населения нормативная потребность населения городского округа в предприятиях каждого типа составляет:

- предприятия розничной торговли – 92,271 тыс. кв. м торговой площади, необходимо – 14,38 тыс. кв. м торговой площади;

- предприятия общественного питания – 5500 мест;

- предприятия бытового обслуживания – на расчетный срок необходимо 1499 рабочих места.

Прогноз потребности населения в основных объектах социальной сферы в ГО Долгопрудный представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Прогноз потребности населения в основных объектах социальной сферы*

| № | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 жителей | Существующие учреждения | Первая очередь 2028 год |  | Расчетный срок 2043 год (включая первую очередь) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Требуется по нормативу | Новое строительство | Требуется по нормативу | Новое строительство |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 65 | 8587 | 8045 | 705 | 8937 | 850 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 135 | 18667 | 15983 | 3050 | 18651 | 4775 |
| 3 | Детские школы искусств (дополнительное образование детей) | мест | 18 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1067 | 1281 | 250 | 1493 | 0 |
| 4 | Детско-юношеские спортивные школы (дополнительное образование детей) | мест | 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 1770 | 2136 | 0 | 2488 | 0 |
| 5 | Больницы | коек | 8,1 | 449 | 1003 | 0 | 1114 | 0 |
| 6 | Амбулаторно- поликлиническая сеть | пос./см. | 17,75 | 1725 | 2197 | 0 | 2441 | 210 |
| 7 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | *1 центр | **1 на 50 000 жителей | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | КДУ | единиц | 1 сетевая единица на г.о. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Театры | единиц | 1 сетевая единица на г.о. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Библиотеки | единиц | 5 сетевых единиц на г.о. | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Музеи | единиц | 2 сетевые единицы на г.о | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 0,9483 | 95,55 | 117,37 | 0 | 130,38 | 0 |
| 13 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 0,106 | 6,07 | 13,12 | 3,6 | 14,57 | 0 |
| 14 | Бассейны | кв. м зеркала воды | 9,96 | 1741 | 1232,74 | 0 | 1369,42 | 0 |
| 15 | Объекты торговли | тыс. кв. м торг. пл. | 1,51 | 77,891 | 83,061 | 0 | 92,271 | 0 |
| 16 | Объекты общественного питания | пос. мест | 40 | 5837 | 4951 | 0 | 5500 | 0 |
| 17 | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | 10,9 | 825 | 1349 | 0 | 1499 | 0 |
| 18 | Кладбище*** | га | 0,24 | 106,8 | 29,71 | 0 | 33 | 0 |

* Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно адресным инвестиционным программам Московской области

* полезная площадь 640 кв.м., мощность: 20 койко-мест – стационарное отделение, 60 мест – полустационарное отделение, 120 чел./день – нестационарное отделение)

** В соответствии с Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» и письмом Министерства социального развития Московской области № 19Исх-4684/15-04 от 25.04.2016.

*** На территории г.о. Долгопрудный расположены 5 кладбищ общей площадью 101,53 га, из них Долгопрудненское и Долгопрудненское южное кладбища общей площадью 87,55 га находятся в ведении г. Москвы. Данные кладбища при расчёте дефицита не учитывались.

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования муниципальный округ до 2043 г. представлен в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов Программы.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития ГО Долгопрудный, с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности.

Перспективные показатели развития и перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в ГО Долгопрудный представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании на период до 2043г.

| Наименование показателей | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Электроснабжение, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70097,73 | 77300,78 | 79364,93 | 81461,57 | 82975,78 | 84562,53 | 86251,91 | 88071,81 | 89907,41 | 91780,25 | 93691,12 | 95641,88 | 97631,37 | 98321,60 | 99011,83 | 99702,07 | 100392,53 | 101082,54 | 101773,52 | 102463,75 | 103153,99 |
| 2 | 26279,16 | 25798,97 | 26098,35 | 26393,80 | 26489,07 | 26598,66 | 26731,07 | 26893,70 | 27050,50 | 27207,88 | 27365,86 | 27524,87 | 27684,23 | 27879,95 | 28075,67 | 28271,40 | 28467,18 | 28662,84 | 28858,78 | 29054,50 | 29250,22 |
| 3 | 269241,17 | 265636,36 | 268718,68 | 271761,62 | 272742,29 | 273870,45 | 275233,67 | 276908,05 | 278522,54 | 280143,22 | 281770,22 | 283407,05 | 285047,74 | 287062,97 | 289078,20 | 291093,43 | 293109,32 | 295123,89 | 297141,31 | 299156,54 | 301171,78 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 365186,5 | 365186,5 | 383270,5 | 383270,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 442821,92 |
| 2 | 47675,57 | 49848,07 | 49848,07 | 49848,07 | 49848,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 65267,07 | 74921,89 |
| 3 | 23203,08 | 25191,25 | 25191,25 | 25191,25 | 25191,25 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 27698,35 | 26356,04 |
| ИТОГО | 436065,2 | 440225,8 | 458309,8 | 458309,8 | 475386,8 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 544099,9 |
| Водоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8049,75 | 8049,75 | 8218,08 | 8218,08 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 9734,76 |
| 2 | 470,42 | 559,06 | 727,77 | 779,76 | 779,76 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 784,80 | 820,93 |
| 3 | 1549,48 | 1552,80 | 1556,12 | 1568,48 | 1568,48 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 | 1631,98 |
| ИТОГО | 10069,65 | 10161,61 | 10501,97 | 10566,32 | 10754,55 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 12187,67 |
| Водоотведение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8744,06 | 8744,06 | 8912,39 | 8912,39 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 10429,07 |
| 2 | 430,83 | 519,47 | 672,08 | 722,39 | 722,39 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 727,43 | 763,56 |
| 3 | 1590,26 | 1592,09 | 1595,41 | 1603,37 | 1603,37 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 | 1666,87 |
| 3а | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 | 3474,27 |
| 3б | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 337,60 |
| ИТОГО | 14577,02 | 14667,49 | 14991,75 | 15050,02 | 15238,25 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 16671,37 |
| Газоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 85856,26 | 85967,29 | 87117,19 | 88253,39 | 88719,12 | 89230,27 | 89815,68 | 90499,85 | 91163,12 | 91826,38 | 92489,65 | 93153,35 | 93816,9 | 94480,17 | 95143,44 | 95806,7 | 96470,19 | 97133,24 | 97797,23 | 98460,49 | 99123,76 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 115705 | 115854,6 | 117404,3 | 118935,5 | 119563,2 | 120252 | 121041 | 121963 | 122856,8 | 123750,7 | 124644,6 | 125539 | 126433,2 | 127327,1 | 128221 | 129114,8 | 130009 | 130902,5 | 131797,4 | 132691,2 | 133585,1 |
| ИТОГО | 201561,3 | 201821,9 | 204521,5 | 207188,9 | 208282,3 | 209482,3 | 210856,6 | 212462,8 | 214020 | 215577,1 | 217134,2 | 218692,4 | 220250,2 | 221807,3 | 223364,4 | 224921,5 | 226479,2 | 228035,8 | 229594,6 | 231151,7 | 232708,8 |
| Обращение ТКО, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 329,33 | 329,331 | 337,63 | 337,63 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 391,99 |
| 2 | 50,67 | 50,837 | 50,837 | 50,837 | 50,84 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 53,8 |
| 3 | 126,67 | 126,909 | 126,909 | 126,909 | 126,91 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 |
| ИТОГО | 506,66 | 507,08 | 515,38 | 515,38 | 522,81 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 572,96 |

Примечание: 1 – население; 2- бюджетофинансируемые организации; 3 – прочие; 3а - принято от других канализаций (г. Лобня)**, 3б - Принято от других канализаций (г. Химки)**

  - Сценарии развития коммунальной инфраструктуры с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора

В связи с особым территориальным расположением г. Долгопрудного – город спутник г. Москвы, а также в соответствие с утвержденным Генеральным планом развитие коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудного имеет один сценарий.

Перечень объектов перспективной застройки с указанием типа объекта, наименования, адреса объекта, перспективных нагрузок по каждому виду коммунального ресурса, предполагаемых источников снабжения коммунальными ресурсами, сроках ввода объектов в эксплуатацию представлен в таблице 3.6.

А именно с целью обеспечение надежного функционирования инженерных систем коммунальной инфраструктуры городского округа, создания условий для жилищного строительства и строительства объектов производственного назначения, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо:

- осуществить строительство, модернизацию и реконструкцию сетей и сооружений водоснабжения с увеличением существующей производительности;

- произвести модернизацию и реконструкцию котельных с увеличением тепловой мощности, строительство и модернизацию тепловых сетей;

- внедрить автоматическую систему управления производством и поставкой энергоресурсов: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение до потребителя;

- произвести строительство, модернизацию и реконструкцию канализационных насосных станций, канализационных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов и очистных сооружений;

Таблица 3.6 - Перечень объектов перспективной застройки ГО Долгопрудный

| № п/п ЭМ | Наименование объекта застройки, адрес | Микрорайон | Период реализации | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Источник водоснабжения | Водоснабжение (ср.), м3/сут. |  | Прием стоков | Водоотведение (ср), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС |  | ВС | в т.ч.: ГВС |  | ВО |
| 1 | ЖК "Бригантина" 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | 2025 | Котельная Бригантина | 1,714 | 0,000 | 0,929 | ССВ | 146,520 | 56,980 | КОС г. Долгопрудный | 146,520 |
| 2 | ЖК "Бригантина", 24 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 2. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | 2025 | Котельная Бригантина | 1,259 | 0,064 | 0,648 | ССВ | 102,240 | 39,760 | КОС г. Долгопрудный | 102,240 |
| 3 | ЖК "Бригантина", 23 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 1. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | 2027 | Котельная Бригантина | 3,523 | 0,000 | 0,000 | ССВ | 515,700 | 200,550 | КОС г. Долгопрудный | 515,700 |
| 4 | ЖК "Бригантина" ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков. г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 37. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" | Гранитный | 2024 | Котельная Бригантина | 0,255 | 0,000 | 0,000 | ССВ | 5,000 | 1,800 | - | 5,000 |
| 5 | 17 эт. МКЖД, мкр. «Южный». Застройщик ООО "Долгопрудненская СК", АО "ДУКС" | Южный | 2043 | Котельная № 1 П | 5,043 | 0,000 | 1,075 | ССВ | 646,200 | 251,300 | Люберецкие ОС | 646,200 |
| 6 | 19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева | Водники | 2043 | Котельная № 3 П | 6,769 | 0,000 | 1,443 | ССВ | 867,600 | 337,400 | Люберецкие ОС | 867,600 |
| 7 | 25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2043 | Котельная № 4 П | 8,825 | 0,000 | 1,743 | ССВ | 1047,600 | 407,400 | Люберецкие ОС | 1047,600 |
| 8 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,270 | 0,079 | 0,005 | ССВ | 3,630 | 1,650 | КОС г. Долгопрудный | 3,630 |
| 9 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,222 | 0,065 | 0,004 | ССВ | 2,970 | 1,350 | КОС г. Долгопрудный | 2,970 |
| 10 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,222 | 0,065 | 0,004 | ССВ | 2,970 | 1,350 | КОС г. Долгопрудный | 2,970 |
| 11 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,222 | 0,065 | 0,004 | ССВ | 2,970 | 1,350 | КОС г. Долгопрудный | 2,970 |
| 12 | Детский сад, ул. Заводская | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,222 | 0,065 | 0,004 | ССВ | 2,970 | 1,350 | КОС г. Долгопрудный | 2,970 |
| 13 | Детский сад, мкр. "Южный" | Южный | 2043 | Котельная № 1 П | 0,257 | 0,076 | 0,005 | ССВ | 3,960 | 1,800 | Люберецкие ОС | 3,960 |
| 14 | Детский сад, мкр. "Водники" | Водники | 2043 | Котельная № 2 П | 0,280 | 0,082 | 0,006 | ССВ | 4,400 | 2,000 | Люберецкие ОС | 4,400 |
| 15 | Детский сад (встр.), мкр. "Водники" | Водники | 2043 | Котельная № 2 П | 0,138 | 0,041 | 0,002 | ССВ | 1,760 | 0,800 | Люберецкие ОС | 1,760 |
| 16 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2043 | Котельная № 4 П | 0,167 | 0,049 | 0,003 | ССВ | 2,420 | 1,100 | Люберецкие ОС | 2,420 |
| 17 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2043 | Котельная № 4 П | 0,082 | 0,024 | 0,001 | ССВ | 1,100 | 0,500 | Люберецкие ОС | 1,100 |
| 18 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2043 | Котельная № 4 П | 0,082 | 0,024 | 0,001 | ССВ | 1,100 | 0,500 | Люберецкие ОС | 1,100 |
| 19 | Детский сад (встр.), мкр. по ул. Пацаева | Водники | 2043 | Котельная № 3 П | 0,127 | 0,037 | 0,002 | ССВ | 1,540 | 0,700 | Люберецкие ОС | 1,540 |
| 20 | Детский сад, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2043 | Котельная № 4 П | 0,167 | 0,049 | 0,003 | ССВ | 2,420 | 1,100 | Люберецкие ОС | 2,420 |
| 21 | Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 2,596 | 0,551 | 0,013 | ССВ | 243,191 | 72,957 | КОС г. Долгопрудный | 226,573 |
| 22 | Пристройка на 400 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,508 | 0,108 | 0,004 | ССВ | 8,791 | 0,145 | КОС г. Долгопрудный | 5,727 |
| 23 | Пристройка к СОШ №13, ул. Молодёжная, 10а | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,503 | 0,107 | 0,003 | ССВ | 4,800 | 1,500 | КОС г. Долгопрудный | 4,800 |
| 24 | Пристройка к СОШ №3, ул. Ленинградская, 10а | Хлебниково | 2028 | Котельная ул.Ленинградская д.19 | 0,503 | 0,107 | 0,003 | ССВ | 4,800 | 1,500 | Люберецкие ОС | 4,800 |
| 25 | Общеобразовательная школа, мкр. "Южный" | Южный | 2043 | Котельная № 1 П | 1,715 | 0,364 | 0,011 | ССВ | 20,000 | 6,250 | Люберецкие ОС | 20,000 |
| 26 | Общеобразовательная школа, мкр. "Водники" | Водники | 2043 | Котельная № 2 П | 1,534 | 0,325 | 0,011 | ССВ | 19,200 | 6,000 | Люберецкие ОС | 19,200 |
| 27 | Общеобразовательная школа, мкр. по пр. Пацаева | Водники | 2043 | Котельная № 3 П | 1,534 | 0,325 | 0,011 | ССВ | 19,200 | 6,000 | Люберецкие ОС | 19,200 |
| 28 | Общеобразовательная школа, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2043 | Котельная № 4 П | 1,463 | 0,310 | 0,010 | ССВ | 18,000 | 5,625 | Люберецкие ОС | 18,000 |
| 29 | Кабинет врача общей практики (встр.), мкр. "Южный" | Южный | 2043 | Котельная № 1 П | 0,075 | 0,000 | 0,001 | ССВ | 1,300 | 0,440 | Люберецкие ОС | 1,300 |
| 30 | Поликлиника, мкр. "Хлебниково" | Хлебниково | 2043 | Котельная № 4 П | 0,082 | 0,000 | 0,001 | ССВ | 1,320 | 0,495 | Люберецкие ОС | 1,350 |
| 31 | Универсальный ЦСО (встр./пристр.) мкр. в южной части города | Гнилуши | 2043 | Котельная № 1 П | 0,142 | 0,030 | 0,001 | ССВ | 1,272 | 0,477 | Люберецкие ОС | 1,272 |
| 32 | Реконструкция УКДЦ «Полет» со зрительным залом на 500 мест, ул. Флотская, 1 | Островок | 2028 | Котельная ул.Речная д.14 | 0,024 | 0,016 | 0,003 | ССВ | 5,000 | 2,000 | Люберецкие ОС | 5,000 |
| 33 | Реконструкция детской школы искусств, ул. Флотская, 2 | Островок | 2028 | Котельная ул.Речная д.14 | 0,363 | 0,077 | 0,002 | ССВ | 4,000 | 1,250 | Люберецкие ОС | 4,000 |
| 34 | ФОК с бассейном, ул. Заводская | Гранитный | 2028 | Котельная ул.Заводская д.2 | 0,359 | 0,180 | 0,101 | ССВ | 119,800 | 20,048 | КОС г. Долгопрудный | 119,800 |
| 35 | СОШ на 550 мест, мкр. Центральный, к. 44 | Центральный | 2024 | АИТ-6 по ул. Новый бульвар 17а | 0,492 | 0,595 | 0,270 | ССВ | 83,538 | 33,415 | Люберецкие ОС | 59,102 |
| 36 | Административное здание, ул. Дирижабельная, 21. Застройщик МБУ "Служба Единого заказчика г. Долгопрудного" | Старый город | 2024 | Котельная ул. Театральная, 7 | 0,385 | 0,077 | 0,000 | ССВ | 5,000 | 1,800 | Люберецкие ОС | 5,000 |
| 37 | Объекты ИЖС | Павельцево | 2040 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ВЗУ "Павельцево" | 25,200 | 9,800 | Люберецкие ОС | 25,200 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 42,123 | 3,957 | 6,327 |  | 3949,482 | 1480,443 |  | 3905,394 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- объемы спроса на коммунальные ресурсы;

- объемы увеличения мощности;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов;

- показатели надежности поставки коммунальных ресурсов;

- показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов;

- показатели снижения выбросов парниковых газов;

- другие важные показатели.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели доступности в ГО Долгопрудный коммунальных услуг для населения представлены в таблице 4.1.

Целевые показатели спроса в ГО Долгопрудный на централизованные коммунальные ресурсы представлены в таблице 4.2

Целевые показатели качества в ГО Долгопрудный поставляемого коммунального ресурса представлены в таблице 4.3

Целевые показатели степени охвата потребителей в ГО Долгопрудный приборами учета представлены в таблице 4.4

Целевые показатели надежности в ГО Долгопрудный систем снабжения энергоресурсов и ТКО представлены в таблице 4.5.

Целевые показатели динамики потребления в ГО Долгопрудный энергетических ресурсов и ТКО представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.1 – Целевые показатели доступности в ГО Долгопрудный коммунальных услуг для населения

| Наименование показателей | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| теплоснабжение | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| водоснабжение | 93,23 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| водоотведение | 92,46 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| газоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| обращение ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.2 – Целевые показатели спроса в ГО Долгопрудный на централизованные коммунальные ресурсы населением

| Прогноз потребления ресурсов населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Электроснабжение, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70097,73 | 77300,78 | 79364,93 | 81461,57 | 82975,78 | 84562,53 | 86251,91 | 88071,81 | 89907,41 | 91780,25 | 93691,12 | 95641,88 | 97631,37 | 98321,60 | 99011,83 | 99702,07 | 100392,53 | 101082,54 | 101773,52 | 102463,75 | 103153,99 |
| Теплоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365186,5 | 365186,5 | 383270,5 | 383270,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 400347,5 | 442821,92 |
| Водоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8049,75 | 8049,75 | 8218,08 | 8218,08 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 9734,76 |
| Водоотведение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8744,06 | 8744,06 | 8912,39 | 8912,39 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 10429,07 |
| Газоснабжение, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201561,3 | 201821,9 | 204521,5 | 207188,9 | 208282,3 | 209482,3 | 210856,6 | 212462,8 | 214020 | 215577,1 | 217134,2 | 218692,4 | 220250,2 | 221807,3 | 223364,4 | 224921,5 | 226479,2 | 228035,8 | 229594,6 | 231151,7 | 232708,8 |
| Обращение ТКО, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329,33 | 329,331 | 337,63 | 337,63 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 391,99 |

Таблица 4.3 – Целевые показатели качества в ГО Долгопрудный поставляемого коммунального ресурса для населения

| Наименование систем | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| теплоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| газоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.4 – Целевые показатели степени охвата потребителей в ГО Долгопрудный приборами учета

| Наименование систем | Наименование показателей | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| МКД | электрическая энергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | холодная вода | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет. организации и промышленные объекты | электрическая энергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловая энергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | холодная вода | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.5 – Целевые показатели надежности в ГО Долгопрудный систем снабжения энергоресурсов и ТКО для населения

| Наименование систем | Прогноз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| теплоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| газоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.6 – Целевые показатели динамики потребления в ГО Долгопрудный энергетических ресурсов и ТКО

| Наименование системы | Наименование показателей | Ед. изм. | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| электроснабжение | Объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 365618,06 | 368736,12 | 374181,96 | 379616,99 | 382207,14 | 385031,64 | 388216,66 | 391873,56 | 395480,44 | 399131,35 | 402827,2 |
|  | Динамика изменения | % | - | 100,85% | 101,48% | 101,45% | 100,68% | 100,74% | 100,83% | 100,94% | 100,92% | 100,92% | 100,93% |
| теплоснабжение | Объем тепла | Гкал | 436065,2 | 440225,8 | 458309,8 | 458309,8 | 475386,8 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 |
|  | Динамика изменения, % | % | - | 100,95% | 104,11% | 100,00% | 103,73% | 103,77% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| водоснабжение | Объем воды | тыс. м3 | 10069,65 | 10161,61 | 10501,97 | 10566,32 | 10754,55 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 |
|  | Динамика изменения | % | - | 100,91% | 103,35% | 100,61% | 101,78% | 100,64% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| водоотведение | Объем сброшенных стоков | тыс. м3 | 14577,02 | 14667,49 | 14991,75 | 15050,02 | 15238,25 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 |
|  | Динамика изменения | % | - | 100,62% | 102,21% | 100,39% | 101,25% | 100,45% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| газоснабжение | Объем полученного газа | тыс. м3 | 201561,3 | 201821,9 | 204521,5 | 207188,9 | 208282,3 | 209482,3 | 210856,6 | 212462,8 | 214020 | 215577,1 | 217134,2 |
|  | Динамика изменения | % | - | 101,34% | 101,30% | 100,53% | 100,58% | 100,66% | 100,76% | 100,73% | 100,73% | 100,72% | 100,13% |
| ТКО | Объем отходов | тыс. м3 | 506,663 | 507,077 | 515,376 | 515,376 | 522,81 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 |
|  | Динамика изменения | % | - | 100,08% | 101,64% | 100,00% | 101,44% | 100,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Наименование системы | Наименование показателей | Единица измерения | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
| электроснабжение | Объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 406573,80 | 410363,34 | 413264,53 | 416165,71 | 419066,90 | 421969,03 | 424869,27 | 427773,61 | 430674,80 | 433575,98 |  |
|  | Динамика изменения | % | 100,93% | 100,93% | 100,71% | 100,70% | 100,70% | 100,69% | 100,69% | 100,68% | 100,68% | 100,67% |  |
| теплоснабжение | Объем тепла | Гкал | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 493312,9 | 544099,9 |  |
|  | Динамика изменения, % | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 110,30% |  |
| водоснабжение | Объем воды | тыс. м3 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 10823,09 | 12187,67 |  |
|  | Динамика изменения | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 112,61% |  |
| водоотведение | Объем сброшенных стоков | тыс. м3 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 15306,79 | 16671,37 |  |
|  | Динамика изменения | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 108,91% |  |
| газоснабжение | Объем полученного газа | тыс. м3 | 218692,4 | 220250,2 | 221807,3 | 223364,4 | 224921,5 | 226479,2 | 228035,8 | 229594,6 | 231151,7 | 232708,8 |  |
|  | Динамика изменения | % | 100,72% | 100,71% | 100,71% | 100,70% | 100,70% | 100,69% | 100,69% | 100,68% | 100,68% | 100,67% |  |
| ТКО | Объем отходов | тыс. м3 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 572,96 |  |
|  | Динамика изменения | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 109,31% |  |

Таблица 4.7 – Целевые показатели Программы комплексного развития

| № | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,78 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, тыс. кВт∙ч | 365618,06 | 368736,12 | 374182 | 379617 | 382207,1 | 433576 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок (жилищно-коммунальный сектор и бюджетные организации), МВА | 57,3 | 57,79 | 58,64 | 59,49 | 59,90 | 67,95 |
| 1.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14.5 | Показатели надежности системы электроснабжения | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и поврежденийна1 км сети в год) | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем,% | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 36 |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Потребление на собственные нужды, % | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% |
|  | Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 1.7 | Показатели эффективности потребления электрической энергии | Удельное электропотребление, на 1чел. кВт / год | 588,62 | 648,26 | 656,79 | 665,46 | 674,27 | 750,25 |
| 01.авг | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов,т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % | 3,19 | 3,17 | 3,19 | 3,21 | 3,19 | 2,81 |
| 2.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, тыс .Гкал | 436,065 | 440,23 | 458,31 | 458,31 | 475,39 | 544,1 |
|  |  | Присоединенная нагрузка к централ. источникам, Гкал/ч | 352,36 | 355,02 | 359,63 | 359,63 | 364,03 | 352,231 |
| 2.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых вперспективе | Величина новых нагрузок (с учетом снесенных и переключеннных на собственные промышленные источники теплоснабжения объектов), Гкал/ч | - | 2,66 | 4,61 | 0 | 4,4 | -11,799 |
| 2.4 | Показатели качества поставляемого ресурса | Продолжительность (бесперебойность)поставки, час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общемобъеме ТЭ, потребляемой МКД, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Показатели надежности системы теплоснабжения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем, % | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 69 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % | 21,8 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 18,3 |
| 2.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса в централизованной системе теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал | 32,5 | 32 | 32 | 31,5 | 31,5 | 30,9 |
|  | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход топлива, т у.т./Гкал | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,163 |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.8 | Показатели эффективности потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1м2, Гкал/м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 2.9 | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов СО2,т СО2е | 131411,82 | 132150,95 | 136491.21 | 136491.22 | 139956.28 | 153598.67 |
| 3 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
| 3.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа (жилищно-коммунальный сектор и бюджетные организации), млн м3 | 201,56 | 201,82 | 204,52 | 207,19 | 208,28 | 232,71 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс.м3/сут. | 552,22 | 552,94 | 560,33 | 567,64 | 570,64 | 637,56 |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей,% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, тыс. м3/сут. | - | 0,71 | 7,40 | 7,31 | 3,00 | 66,92 |
| 3.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Показатели надежности системы газоснабжения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Средневзвешенный износ коммунальных систем (газоводы), % | 51,05 | 51,05 | 52,05 | 53,05 | 54,05 | 66,05 |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 |
| 3.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение эффективности работы систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % | 93,23 | 96 | 96 | 96 | 98 | 99 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,45 |
| 4.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения | Потребление воды, тыс.м3 | 10069,65 | 10161,61 | 10501,97 | 10566,32 | 10754,55 | 12187,67 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. | 27588,07 | 27840,01 | 28772,51 | 28948,81 | 29464,51 | 33390,86 |
| 4.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. | - | 251,94 | 932,5 | 176,3 | 515,7 | 3926,35 |
| 4.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем,% | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 39 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13,01 |
| 4.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Потребление на собственные нужды, % | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% |
| 4.8 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел., м3: | 73,4 | 74,4 | 75,4 | 76,4 | 77,4 | 98,6 |
| 5 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % | 92,46 | 95 | 95 | 95 | 98 | 99 |
|  | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,66 |
| 5.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоотведения | Объем водоотведения, тыс.м3 | 14577,02 | 14667,49 | 14991,75 | 15050,02 | 15238,25 | 16671,37 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. | 39937,03 | 40184,9 | 41073,28 | 41232,92 | 41748,62 | 45674,98 |
| 5.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. | - | 247,87 | 888,38 | 159,64 | 515,7 | 3926,36 |
| 5.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | соответств. | соответств. | соответств. | соответств. | соответств. | соответств. |
|  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Показатели надежности систем водоотведения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем,% | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 52 |
| 5.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 | 0,24 | 1,24 | 2,24 | 3,24 | 4,24 | 0,24 |
|  | Повышение эффективности работы системы водоотведения. Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное отведение сточных в многоквартирных домах, на 1чел. | 69,9 | 70,9 | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 95,8 |
| 6 | Объекты, используемые для захоронения (утилизации)ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 100 |
|  | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения)ТБО | Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей, тыс.м3 | 506,663 | 507,077 | 515,376 | 515,376 | 522,81 | 572,96 |
|  |  | Объем накопления ТБО от населения, тыс.м3 | 329,33 | 329,331 | 337,63 | 337,63 | 345,06 | 391,99 |
| 6.3 | Показатели качества услуг по захоронению (утилизации)ТБО | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность)поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5 | Показатели эффективности захоронения (утилизации) ТБО | Доля отходов, размещаемых на полигонах в общем объеме образования отходов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения)ТБО | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 40 |
| 6.6 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса Удельное потребление ресурса | Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.), м3/чел. | 2,77 | 2,76 | 2,79 | 2,76 | 2,80 | 2,85 |
| 6.7 | Показатели воздействия на окружающую среду | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание (захоронение), в общем объеме образования отходов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих  достижения целевых показателей в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, обращения ТКО ГО Долгопрудный разработаны в соответствии с положениями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: сист ем косммунальной инфраструктуры достижение целевых показателей - надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития ГО Долгопрудный на период до 2043 г.

Программа инвестиционных проектов сист ем косммунальной инфраструктуры в ГО Долгопрудный на период до 2043 г., обеспечивающая достижение целевых показателей включает:

Программу инвестиционных проектов в системе электроснабжения;

Программу инвестиционных проектов в системе теплоснабжения;

Программу инвестиционных проектов в системе водоснабжения;

Программу инвестиционных проектов в системе водоотведения;

Программу инвестиционных проектов в системе газоснабжения;

Программу инвестиционных проектов в системе обращения ТКО.

  - Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения

В мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей Программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения ГО Долгопрудный учитывалось, что основное оборудование трансформаторных подстанций и кабельных линий электропередачи напряжением 6/10 и 0,4кВ имеет значительный износ, требуются решения по подключение к системе электроснабжения перспективных потребителей.

Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлена в таблице 5.2.

  - Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

В мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энерги и тепловых сетей Программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения ГО Долгопрудный учитывалось, что основное оборудование источников тепловой энергии, ЦТП и тепловые сети имеют значительный износ, требуются решения по подключение к системе теплоснабжения перспективных потребителей. основное оборудование имеет значительный износ, требуются решения по подключение к системе теплоснабжения перспективных потребителей.

Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлена в таблице 5.3.

  - Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

В мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению водопроводных сетей Программы инвестиционных проектов в системе водоснабжения ГО Долгопрудный учитывалось, что водопроводные сети имеют значительный износ, требуются решения по подключение к системе водоснабжения перспективных потребителей.

Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлена в таблице 5.4.

  - Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения

В мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению канализационных сетей Программы инвестиционных проектов в системе водоотведения ГО Долгопрудный учитывалось, что канализационные сети имеют значительный износ, требуются решения по подключение к системе водоотведения перспективных потребителей.

Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлена в таблице 5.5.

  - Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

В мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению газовых сетей Программы инвестиционных проектов в системе газоснабжения ГО Долгопрудный учитывалось, что газовые сети сети имеют значительный износ, требуются решения по подключение к системе газораспределения перспективных потребителей.

Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлена в таблице 5.6.

  - Программа инвестиционных проектов в системе обращения ТКО

В мероприятиях Программы инвестиционных проектов в системе обращения ТКО ГО Долгопрудный учитывалось, что система обращения ТКО имеют значительный износ, требуются решения по подключение к системе обращения ТКО перспективных пользователей.

Программа инвестиционных проектов в системе обращения ТКО ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлена в таблице 5.7.

  - Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

По состоянию на 2024 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории городского округа, достаточна высока. Поэтому динамика приборооснащённости абонентов за последние годы стабильно невысокая.

Планы и программы установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях на период до 2043г. у администрации ГО Долгопрудного, кроме как во вновь вводимых зданиях и сооружениях – не предусматриваются.

  - Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Планы и программы реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении на период до 2043г. у администрации ГО Долгопрудного, кроме как во вновь вводимых зданиях и сооружениях – не предусматриваются.

В ГО Долгопрудный на период до 2043г. предлагаются к реализации энергосберегающие мероприятия в составе Программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения.

Перечень предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий в составе Программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Перечень предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Модернизация (реконструкция) тепловых пунктов |  | 268800,0 |
| 1 | Монтаж АСУ ТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме на ЦТП-18 в технологической зоне котельной Театральная, 7 | 2025 | 16800,0 |
| 2 | Реконструкция ЦТП-25 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2025 | 16800,0 |
| 3 | Реконструкция ЦТП-1 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2026 | 16800,0 |
| 4 | Реконструкция ЦТП-2 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2026 | 16800,0 |
| 5 | Реконструкция ЦТП-3 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2027 | 16800,0 |
| 6 | Реконструкция ЦТП-4 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2027 | 16800,0 |
| 7 | Реконструкция ЦТП-5 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2028 | 16800,0 |
| 8 | Реконструкция ЦТП-6 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2028 | 16800,0 |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2029 | 16800,0 |
| 10 | Реконструкция ЦТП-24 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2029 | 16800,0 |
| 11 | Реконструкция ЦТП-11 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2030 | 16800,0 |
| 12 | Реконструкция ЦТП-12 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2030 | 16800,0 |
| 13 | Реконструкция ЦТП-13 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2031 | 16800,0 |
| 14 | Реконструкция ЦТП-14 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2031 | 16800,0 |
| 15 | Реконструкция ЦТП-Менделеева, 23 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2032 | 16800,0 |
| 16 | Реконструкция ЦТП-30 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2032 | 16800,0 |

Таблица 5.2 - Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика участка |  | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяженность, п.м |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Сооружения электроснабжения |  |  |  | 1653270,0 | 38000,0 | 53000,0 | 97040,0 | 235474,0 | 659756,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 |
| 1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) с заменой двух трансформаторов мощностью по 25 МВА напряжением 110/10 кВ каждый на два трансформатора мощностью каждый по 63 МВА того же напряжения (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  |  | 2028 | 606756,0 |  |  |  |  | 606756,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-110 кВ Хлебниково-Долгопрудная, в т. ч. ПИР, 4 шт. (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  |  | 2027 | 53780,0 |  |  |  | 53780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация ПС 110 кВ Долгопрудная (№420) с оснащением высоковольтных ячеек 1-4 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий, 24 шт. (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  |  | 2026 | 28360,0 |  |  | 28360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) с заменой ячеек РУ-110 кВ-7 шт., ячеек РУ-10 кВ -46 шт. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  |  | 2027 | 128694,0 |  |  |  | 128694,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водники (№99), оснащение КРАП, 2 шт. (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  |  | 2026 | 15680,0 |  |  | 15680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ЦРП в части замены масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты и монтажом системы телеуправления вакуумными выключателями для ускорения времени устранения аварийной ситуации и системы телеизмерения для возможности контроля нагрузок по распределительным сетями (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  |  | 2025-2027 | 60000,0 |  | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ТП (РТП) 10/0,4 кВ для подключения к системам электроснабжения перспективных потребителей в зонах застройки (зона ответственности Застройщика), в т.ч: |  |  | 2024-2043 | 760000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 |
| 7.1 | Строительство 45 ТП, 33 РТП 10/0,4 кВ 630-1600 кВА для потребителей объектов общественно-делового, научного и производственно-складского назначения |  |  |  | 600000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 7.2 | Строительство 3 РТП и 19 ТП 630-1600 кВА для потребителей жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения с прокладкой кабельных линий 10 кВ - 0,4кВ |  |  |  | 160000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
|  | Электрические сети |  |  |  | 1873842,0 | 72800,0 | 91430,0 | 155302,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 | 91430,0 |
| 8 | Реконструкция с заменой (перекладкой) КЛ 6-10 кВ распределительной сети исходя из анализа аварийности, технического состояния сетей (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  |  | 2024-2043 | 353970,0 |  | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 | 18630,0 |
| 9 | Строительство КВЛ 110 кВ Хлебниково - Луговая II цепь только в рамках ТУ на ТП ООО «Атомдата-Шереметьево» (зона ответственности ПАО «Россети МР») |  | 14900 | 2026 | 63872,0 |  |  | 63872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство распределительных сетей ВЛ, КЛ-10-0,4 кВ для подключения к системам электроснабжения перспективных потребителей в зонах застройки (зона ответственности Застройщика), в т.ч: |  |  | 2024-2043 | 1456000,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 |
| 10.1 | Строительство КЛ 10 кВ - 0,4кВ для потребителей объектов общественно-делового, научного и производственно-складского назначения |  |  |  | 224000,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 | 11200,0 |
| 10.2 | Строительство КЛ 10 кВ - 0,4кВ для потребителей жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения |  |  |  | 1232000,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 | 61600,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3527112,0 | 110800,0 | 144430,0 | 252342,0 | 326904,0 | 751186,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 | 129430,0 |

Таблица 5.3 – Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика участка |  | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяженность 2-х трубная, п.м |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Источники тепловой энергии |  |  |  | 3822784,1 | 166729,6 | 346357,8 | 455983,0 | 691272,5 | 27635,7 | 17488,7 | 3920,0 | 3920,0 | 3920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2105556,7 |
| I | Строительство новых котельных для подключения перспективных потребителей, изменения технологической зоны за счет переключения потребителей от других источников теплоснабжения |  |  |  | 3101314,3 | 0,0 | 29872,7 | 398303,0 | 567581,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2105556,7 |
| 1 | Строительство БМК по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского (в т.ч. ПИР) (60 МВт) |  |  | 2025-2027 | 995757,6 |  | 29872,7 | 398303 | 567582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новой котельной Котельная № 1 П |  |  | 2043 | 421111,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421111,3 |
| 3 | Строительство новой котельной Котельная № 2 П |  |  | 2043 | 581610,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581610,4 |
| 4 | Строительство новой котельной Котельная № 3 П |  |  | 2043 | 483086,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483086,2 |
| 5 | Строительство новой котельной Котельная № 4 П |  |  | 2043 | 619748,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619748,8 |
| II | Реконструкция (капитальный ремонт) существующих котельных |  |  |  | 721469,8 | 166729,6 | 316485,1 | 57680,0 | 123690,7 | 27635,7 | 17488,7 | 3920,0 | 3920,0 | 3920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР и технологическое присоединение к электрическим сетям) |  |  | 2024 | 21135,1 | 21135,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40 (в т.ч. ПИР) |  |  | 2024-2025 | 75331,8 | 11299,8 | 64032,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Заводская, д.15 (в т.ч. ПИР) |  |  | 2024-2025 | 84091,3 | 12613,7 | 71477,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Театральная, д.7 (в т.ч. ПИР) |  |  | 2024-2025 | 188206,5 | 28231,0 | 159975,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной ул. Станционная д.1 с заменой котельного оборудования без изменения мощности |  |  | 2027 | 93450,0 |  |  |  | 93450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение котельной ул. Речная д.14 с увеличением мощности с 8,1 Гкал/ч до 10,6 Гкал/ч |  |  | 2024 | 93450,0 | 93450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция котельной Павельцево с заменой котельного оборудования без изменения мощности |  |  | 2027 | 26320,7 |  |  |  | 26320,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной ул. Заводская д. 2 (оборудование и здание) с увеличением мощности с 60 Гкал/ч до 66 Гкал/ч |  |  | 2026 | 32760,0 |  |  | 32760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция АИТ-7 с заменой котельного оборудования без изменения мощности |  |  | 2028 | 23715,7 |  |  |  |  | 23715,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция АИТ-8 с заменой котельного оборудования без изменения мощности |  |  | 2029 | 13568,7 |  |  |  |  |  | 13568,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция котельной №103 без изменения мощности |  |  | 2025-2026 | 42000,0 |  | 21000,0 | 21000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка дизель-генераторов (ДГА) на 7 котельных МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (ул. Заводская д. 2, ул. Театральная, д.7, ул. Октябрьская д.22. корп.4, ул. Первомайская д.40, ул. Станционная д.1, ул.Речная д.14 и мкр. Павельцево) |  |  | 2026-2032 | 27440,0 |  |  | 3920,0 | 3920,0 | 3920,0 | 3920,0 | 3920,0 | 3920,0 | 3920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты |  |  |  | 914768,5 | 158169,4 | 90114,3 | 75313,9 | 127865,9 | 93515,1 | 37485,4 | 37485,4 | 37485,4 | 37485,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 180994,3 |
| III | Реконструкция (капитальный ремонт тепловых сетей для повышения надежности |  |  |  | 329781,4 | 142473,3 | 41713,9 | 41713,9 | 41713,9 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 |
| 1 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной ДНПП по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, участки тепловой сети от ТК-5 - ТК-56, ТК-11 - ТК-85, ТК-103 - ж/д 13 по ул. Октябрьская (ТС), ТК-86 - ТК-94, ТК-2 - ТК-41, ТК-3 - ж/д 6 по ул. Циолковского (Т7), ж/д 9/4 по ул. Первомайская - ж/д 11 по ул. Первомайская, ж/д 11 по ул. Первомайская – ж/д 13/3 по ул. Первомайская, ТК-12-ТК-34, ТК-34 - ж/д 7 по ул. Циолковского, ТК-14 - ж/д 9 по ул. Циолковского (в т.ч. ПИР) | 200,150, 100 | 760 | 2024 | 38054,1 | 38054,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Заводская 2, участки ТК-23 - ЦТП-8, ЦТП-7 (в т.ч. ПИР) | 300 | 46 | 2024 | 6552,7 | 6552,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Заводская 2, участки ТК-51 - СК-52, ЦТП-21 - ТК-21, ТК-21 - ж/д 22 по Лихачевскому шоссе, ТК-21 - ж/д 38 по ул. Парковая, ж/д 21 по Лихачевскому шоссе, ТК-38 - ж/д 10 по ул.Молодежная, ТК-38 - ж/д 7 по Лихачёвскому шоссе, ТК-38 - ж/д 4 по ул.Молодежная, ЦТП-9 - школа №13 (Молодёжная 10А), Молодежная, 20, Лихачевское шоссе 13к1 (в т.ч. ПИР) | 200,150, 125,100 | 357 | 2024 | 7360,1 | 7360,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Заводская 15, участки ж/д 20 по Лихачевскому шоссе - ж/д 20к1 по Лихачёвскому шоссе, ж/д 20к2 по Лихачевскому шоссе - ж/д 20к3 по Лихачёвскому шоссе, ТК-1 - ж/д 18 по пр-ту Пацаева (в т.ч. ПИР) | 200,150, 125,100 | 130 | 2024 | 5469,0 | 5469,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Спортивная 3а, участки СК - Лихачевское шоссе 6 к3 (д/сад №25), СК - Т11, Железнякова 2а - 6, ЦТП-2 ж/д 7 по ул. Спортивная (в т.ч. ПИР) | 150 | 400 | 2024 | 13063,8 | 13063,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Спортивная 3а, участки ЦТП-27 по пр-ту Пацаева (в т.ч. ПИР) | 250 | 6 | 2024 | 781,0 | 781,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Первомайская 40, участки ТК-5 - ж/д 31 по Московскому шоссе, ТК-6 ж/д 48 по ул.Первомайская, ТК-12 - ж/д 35 по Московскому шоссе, ЦТП "Скорая помощь" - ТК-13А, ТК-13А - ТК-16, ТК-16 - ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 150,1 | 266 | 2024 | 4902,7 | 4902,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной Театральная 7 по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, участки Театральная, д. 16, Театральная, д. 8, Дирижабельная, д. 24, ТК-3 - ж/д 45 по Московскому шоссе, ТК-12 до дороги в сторону школы №9 (в т.ч. ПИР) | 100 | 330 | 2024 | 22199,1 | 22199,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Станционная 1, участки от медскладов в сторону частного сектора (в т.ч. ПИР) | 150 | 200 | 2024 | 3596,2 | 3596,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Ленинградская 19, участки по ул. Ленинградская 19 (в т.ч. ПИР) | 150 | 67 | 2024 | 2190,7 | 2190,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Восточная 47, участки ТК - ж/д 33 по ул. Восточная, ж/д 40 - ж/д 42 по ул. Восточная (в т.ч. ПИР) | 100 | 139 | 2024 | 9350,5 | 9350,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Октябрьская 22, участок тепловой сети по ул. Павлова, д.2 (больничный городок) (в т.ч. ПИР) | 150 | 388 | 2024 | 18764,0 | 18764,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ул. Первомайская д.д 22-28-ул. Менделеева д.д. 17-22-подстанция "Скорой помощи" | 20,32,40, 50,65, 100,150 | 451 | 2024 | 10189,4 | 10189,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция тепловых сетей МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного", отработавших нормативный срок службы | 100-300 |  | 2025-2043 | 73822,6 |  | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 |
| 15 | Модернизация участков трубопроводов отопления и ГВС в мкр. Водники (г. Долгопрудный, ул. Корабельная - ул. Флотская, ул. Речная - ул. Якорная) | 50-300 | 1740 | 2025-2027 | 113485,5 |  | 37828,5 | 37828,5 | 37828,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  | 316187,1 | 15696,1 | 14800,4 | 0,0 | 52552,0 | 56029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177108,9 |
| 1 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина" 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 57; 101; 16 м, D - 325; 133; 108 мм. (1) | 325,133, 108 | 174 | 2025 | 6542,8 |  | 6542,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина", 24 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 2. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 55; 13; 11 м, D - 325; 133; 80 мм. (2) | 325,133 80 | 79 | 2025 | 8257,6 |  | 8257,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина", 23 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 1. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 197; 17 м, D - 325; 133 мм. (3) | 325,133 | 214 | 2027 | 22368,7 |  |  |  | 22368,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина" ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков. г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 37. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 151 м, D - 159 мм. (4) | 159 | 151 | 2024 | 8104,8 | 8104,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <17 эт. МКЖД, мкр. «Южный». Застройщик ООО "Долгопрудненская СК", АО "ДУКС"> L - 162; 35 м, D - 250; 200 мм. (5) | 250, 200 | 197 | 2043 | 18086,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18086,2 |
| 6 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева> L - 161; 62 м, D - 250; 200 мм. (6) | 250, 200 | 223 | 2043 | 20473,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20473,2 |
| 7 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково"> L - 180 м, D - 200 мм. (7) | 200 | 180 | 2043 | 13026,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13026,2 |
| 8 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 48; 32 м, D - 150 отопл;100 отопл мм. (8) | 150, 100 | 80 | 2028 | 4293,9 |  |  |  |  | 4293,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 364; 33 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (9) | 150, 100 | 397 | 2028 | 21308,7 |  |  |  |  | 21308,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 82; 28 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (10) | 150, 100 | 110 | 2028 | 5904,2 |  |  |  |  | 5904,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 46; 28 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (11) | 150, 100 | 74 | 2028 | 3971,9 |  |  |  |  | 3971,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 73; 27 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (12) | 150, 100 | 100 | 2028 | 5367,4 |  |  |  |  | 5367,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Южный"> L - 26 м, D - 100 мм. (13) | 100 | 26 | 2043 | 1137,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1137,6 |
| 14 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Водники"> L - 36 м, D - 100 мм. (14) | 100 | 36 | 2043 | 1575,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,2 |
| 15 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад (встр.) по адресу мкр. "Водники"> L - 102 м, D - 100 мм. (15) | 100 | 102 | 2043 | 4463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4463,0 |
| 16 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 36 м, - 100 мм. (16) | 100 | 36 | 2043 | 1575,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,2 |
| 17 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 285 м, D - 80 мм. (17) | 80 | 285 | 2043 | 12188,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12188,7 |
| 18 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 105 м, D - 80 мм. (18) | 80 | 105 | 2043 | 4490,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4490,6 |
| 19 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад (встр.) по адресу мкр. по ул. Пацаева> L - 165 м, D - 100 мм. (19) | 100 | 165 | 2043 | 7219,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7219,6 |
| 20 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 455 м, D - 100 мм. (20) | 100 | 455 | 2043 | 19908,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19908,6 |
| 21 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка на 1500 мест к школе № 7 по адресу Лихачевское ш., 27> L - 30; 30 м, D - 150 отопл; 50 ГВС мм. (21) | 150 | 60 | 2028 | 3220,5 |  |  |  |  | 3220,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка на 400 мест к школе № 7 по адресу Лихачевское ш., 27> L - 37; 37 м, D - 80 отопл; 50 ГВС мм. (22) | 80, 50 | 74 | 2028 | 3164,8 |  |  |  |  | 3164,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка к СОШ №13 по адресу ул. Молодёжная, 10а> L - 45; 45 м, D - 100 отопл; 50 ГВС мм. (23) | 100, 50 | 90 | 2028 | 3938,0 |  |  |  |  | 3938,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка к СОШ №3 по адресу ул. Ленинградская, 10а> L- 56 м, D - 80 мм. (24) | 80 | 56 | 2028 | 2395,0 |  |  |  |  | 2395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. "Южный"> L- 131; 22 м, D - 200; 125 мм. (25) | 200, 125 | 153 | 2043 | 11072,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11072,3 |
| 26 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. "Водники"> L- 31 м, D - 150 мм. (26) | 150 | 31 | 2043 | 1663,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1663,9 |
| 27 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. по пр. Пацаева> L - 60 м, D - 150 мм. (27) | 150 | 60 | 2043 | 3220,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3220,5 |
| 28 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 209 м, D - 150 мм. (28) | 150 | 209 | 2043 | 11217,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11217,9 |
| 29 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Кабинет врача общей практики (встр.) по адресу мкр. "Южный"> L - 160 м, D - 80 мм. (29) | 80 | 160 | 2043 | 6842,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6842,8 |
| 30 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Поликлиника по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 35 м, D - 80 мм. (30) | 80 | 35 | 2043 | 1496,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1496,9 |
| 31 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Универсальный ЦСО (встр./пристр.) по адресу мкр. в южной части города>L - 227; 55 м, D - 150; 100 мм. (31) | 150, 100 | 282 | 2043 | 15136,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15136,2 |
| 32 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Реконструкция УКДЦ «Полет» универсального культурно-досугового центра со зрительным залом на 500 мест, 325 кв. м. по адресу ул. Флотская, 1> L - 15 м, D - 80 мм. (32) | 80 | 15 | 2028 | 641,5 |  |  |  |  | 641,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Реконструкция детской школы искусств по адресу ул. Флотская, 2> L - 14 м, D - 80 мм. (33) | 80 | 14 | 2028 | 598,7 |  |  |  |  | 598,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ФОК с бассейном по адресу ул. Заводская> L - 28 м, D - 100 мм (34) | 100 | 28 | 2028 | 1225,1 |  |  |  |  | 1225,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <СОШ на 550 мест по адресу мкр. Центральный, к. 44> L - 100 м, D - 150 мм (35) | 150 | 100 | 2024 | 5367,4 | 5367,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Реконструкция Административное здание по адресу ул. Дирижабельная, 21> L - 52 м, D - 80 мм (36) | 80 | 52 | 2024 | 2223,9 | 2223,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство тепловых сетей от БМК-60МВт по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского для переключения на нее потребителей котельной ПАО "ДНПП" | 500 | 85 | 2027 | 13039,8 |  |  |  | 13039,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство тепловых сетей от новой Котельой №1П | 100 | 150 | 2043 | 6563,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6563,0 |
| 39 | Строительство тепловых сетей от новой Котельой №2П | 100 | 130 | 2043 | 5688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5688,0 |
| 40 | Строительство тепловых сетей от новой Котельой №3П | 100 | 120 | 2043 | 5250,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5250,4 |
| 41 | Строительство тепловых сетей от новой Котельой №4П | 100 | 110 | 2043 | 4812,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4812,9 |
| 42 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителей к ЦТП №20 (Лихачевское шоссе, д.27) | 250 | 200 | 2027 | 17143,5 |  |  |  | 17143,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Модернизация (реконструкция) тепловых пунктов |  |  |  | 268800,0 | 0,0 | 33600,0 | 33600,0 | 33600,0 | 33600,0 | 33600,0 | 33600,0 | 33600,0 | 33600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Монтаж АСУ ТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме на ЦТП-18 в технологической зоне котельной Театральная, 7 |  |  | 2025 | 16800,0 |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ЦТП-25 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2025 | 16800,0 |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ЦТП-1 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2026 | 16800,0 |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ЦТП-2 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2026 | 16800,0 |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ЦТП-3 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2027 | 16800,0 |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ЦТП-4 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2027 | 16800,0 |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ЦТП-5 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2028 | 16800,0 |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ЦТП-6 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2028 | 16800,0 |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2029 | 16800,0 |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ЦТП-24 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2029 | 16800,0 |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ЦТП-11 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2030 | 16800,0 |  |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ЦТП-12 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2030 | 16800,0 |  |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция ЦТП-13 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2031 | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция ЦТП-14 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2031 | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция ЦТП-Менделеева, 23 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2032 | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ЦТП-30 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы |  |  | 2032 | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4737552,6 | 324899,0 | 436472,1 | 531296,9 | 819138,4 | 121150,8 | 54974,1 | 41405,4 | 41405,4 | 41405,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 2286551,0 |

Таблица 5.4 – Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика участков |  | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяженность, м |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Водопроводные сети |  |  |  | 418785,3 | 23863,1 | 96498,5 | 91806,5 | 27678,6 | 31683,7 | 10454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22763,0 | 0,0 | 0,0 | 114037,9 |
| I | Строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  | 324385,2 | 5663,2 | 73875,2 | 68483,2 | 17958,1 | 21604,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22763,0 | 0,0 | 0,0 | 114037,9 |
| 1 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3 (1) | 50 | 18 | 2025 | 442,5 |  | 442,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 150 | 42 | 2025 | 1080,5 |  | 1080,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 2 (2) | 50 | 33 | 2025 | 811,5 |  | 811,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 150 | 214 | 2025 | 5505,4 |  | 5505,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта 23 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 1 (3) | 50 | 30 | 2027 | 793,7 |  |  |  | 793,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 150 | 388 | 2027 | 10739,4 |  |  |  | 10739,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство участка водопроводной сети до объекта ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков, ул. Парковая, д.37, 50:42:0010206:6 (4) | 80 | 102 | 2024 | 2417,3 | 2417,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 17 эт. МКЖД, мкр. «Южный» (5) | 150 | 107 | 2043 | 5303,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5303,8 |
| 9 |  | 200 | 73 | 2043 | 3828,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3828,1 |
| 10 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева (6) | 200 | 222 | 2043 | 11641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11641,7 |
| 11 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково" (7) | 200 | 119 | 2043 | 6240,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6240,3 |
| 12 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (8) | 50 | 46 | 2028 | 1261,9 |  |  |  |  | 1261,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 100 | 105 | 2028 | 2880,3 |  |  |  |  | 2880,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (9) | 50 | 27 | 2028 | 740,6 |  |  |  |  | 740,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (10) | 50 | 38 | 2028 | 1042,4 |  |  |  |  | 1042,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 100 | 25 | 2028 | 685,7 |  |  |  |  | 685,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (11) | 50 | 33 | 2028 | 905,3 |  |  |  |  | 905,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (12) | 50 | 30 | 2028 | 823,0 |  |  |  |  | 823,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад мкр. "Южный" (13) | 80 | 81 | 2043 | 3837,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3837,3 |
| 20 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, мкр. "Водники" (14) | 100 | 51 | 2043 | 2416,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2416,1 |
| 21 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Водники" (15) | 80 | 30 | 2043 | 1421,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421,4 |
| 22 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (16) | 100 | 33 | 2043 | 1563,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1563,5 |
| 23 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (17) | 80 | 54 | 2043 | 2558,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2558,3 |
| 24 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (18) | 80 | 30 | 2043 | 1421,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421,4 |
| 25 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. по ул. Пацаева (19) | 80 | 112 | 2043 | 5306,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5306,0 |
| 26 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (20) | 100 | 64 | 2043 | 3032,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3032,0 |
| 27 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (21) | 150-200 | 60 | 2028 | 919,7 |  |  |  |  | 919,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка на 400 мест к школе № 7 по адресу Лихачевское ш., 27 (22) | 80 | 128 | 2028 | 6064,0 |  |  |  |  | 6064,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка к СОШ №13, ул. Молодёжная, 10а (23) | 80 | 59 | 2028 | 1618,4 |  |  |  |  | 1618,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка к СОШ №3, ул. Ленинградская, 10а (24) | 80 | 72 | 2028 | 1975,0 |  |  |  |  | 1975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Южный" (25) | 100 | 88 | 2043 | 4169,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4169,1 |
| 32 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Водники" (26) | 100 | 85 | 2043 | 4027,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4027,0 |
| 33 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. по пр. Пацаева (27) | 100 | 105 | 2043 | 4974,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4974,4 |
| 34 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Хлебниково" (28) | 150 | 694 | 2043 | 34399,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34399,7 |
| 35 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Кабинет врача общей практики (встр.), мкр. "Южный" (29) | 80 | 37 | 2043 | 1752,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752,9 |
| 36 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Поликлиника, мкр. "Хлебниково" (30) | 80 | 128 | 2043 | 6063,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6063,9 |
| 37 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Универсальный ЦСО (встр./пристр.), мкр. в южной части города (31) | 80 | 52 | 2043 | 2463,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2463,5 |
| 38 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Реконструкция УКДЦ «Полет» универсального культурно-досугового центра со зрительным залом на 500 мест, 325 кв. м, ул. Флотская, 1 (32) | 100 | 31 | 2028 | 850,4 |  |  |  |  | 850,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Реконструкция детской школы искусств, ул. Флотская, 2 (33) | 80 | 23 | 2028 | 630,9 |  |  |  |  | 630,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство участка водопроводной сети до объекта ФОК с бассейном, ул. Заводская (34) | 50 | 44 | 2028 | 1207,0 |  |  |  |  | 1207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Образовательная школа на 550 мест, мкр. Центральный, к-44, 50:42:0010310:9334 (35) | 100 | 57 | 2024 | 425,9 | 425,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Административное здание, ул. Дирижабельная, 21 (36) | 80 | 119 | 2024 | 2820,1 | 2820,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Объекты ИЖС | 100 | 1700 | 2040 | 22763,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22763,0 |  |  |  |
| 44 | Строительство участка водопроводной сети до объекта БМК-60МВт по адресу: г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 150 | 143 | 2027 | 5505,4 |  |  |  | 5505,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №1П | 100 | 150 | 2043 | 2240,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240,4 |
| 46 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №2П | 100 | 130 | 2043 | 1941,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1941,7 |
| 47 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №3П | 100 | 120 | 2043 | 1792,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1792,4 |
| 48 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №4П | 100 | 110 | 2043 | 1643,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1643,0 |
| 49 | Строительство участка водопроводной сети до объекта ЦТП №20 (Лихачевское шоссе, д.27) | 150 | 60 | 2027 | 919,7 |  |  |  | 919,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Строительство сетей водоснабжения, с ВНС 3 подъема, от трубопровода 2х500 ПЭ по ул. Госпитальная, для подключения ВЗУ Павельцево к воде от АО "Мосводоканал" (прокладка водопровода по ул. Народная, ул. Леннградская, ул. Коммунистическая, ул. Магистральная, Лаврушинский пер., Химкинский пр-т, ул. Озерная, ул. 25 съезда КПСС) | 225 | 3300 | 2025-2026 | 134518,5 |  | 66035,3 | 68483,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Реконструкция водопроводных сетей для улучшения надежности и качественных показателей питьевой воды |  |  |  | 94400,2 | 18199,9 | 22623,3 | 23323,3 | 9720,4 | 10079,3 | 10454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция (перекладка) водопровода Д=200 на Д=315 вдоль ул. Первомайская от ул. Маяковского до Научного пер. (в т.ч ПИР) I этап | 315 | 507 | 2027-2029 | 14768,1 |  |  |  | 4745,0 | 4920,1 | 5103,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция (перекладка) водопровода Ду=300 на Д=400 к объектам капитального строительства в районе жилой застройки между пр. Пацаева и ул. Парковая | 400 | 815 | 2027-2030 | 15485,6 |  |  |  | 4975,5 | 5159,1 | 5351,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция (перекладка) ветхих сетей водопровода Д=400 вдоль Промышленного проезда (в т. ч ПИР) | 400 | 1507 | 2024-2026 | 28333,2 | 9100,0 | 9441,6 | 9791,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Спортивная | 150-400 | 1000 | 2025-2026 | 7480,0 |  | 3740 | 3740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация ветхих сетей водоснабжения вдоль Промышленного пр. (замена люков - 17 ед.) |  |  | 2024-2026 | 28333,2 | 9100,0 | 9441,6 | 9791,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 418785,3 | 23863,1 | 96498,5 | 91806,5 | 27678,6 | 31683,7 | 10454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22763,0 | 0,0 | 0,0 | 114037,9 |

Таблица 5.5 – Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика участков |  | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяженность, м |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Сооружения водоотведения |  |  |  | 592555,8 | 0,0 | 353471,1 | 88125,0 | 110553,3 | 19834,4 | 20571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I | Строительство сооружений водоотведения для подключения перспективных потребителей |  |  |  | 296821,1 | 0,0 | 296821,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство КНС в южной части города (новая) с аварийно-регулирующим резервуаром (АР) производительностью 1,5 тыс.м3/сутки |  |  | 2025 | 153634,8 |  | 153634,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КНС "Водники" (новая) производительностью 2,5 тыс. м3/сутки |  |  | 2025 | 143186,3 |  | 143186,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Реконструкция сооружений водоотведения с целью повышения надежности |  |  |  | 295734,7 | 0,0 | 56650,0 | 88125,0 | 110553,3 | 19834,4 | 20571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное и устройством аварийно-регулирующих резервуаров (АР) |  |  | 2025-2027 | 236200,0 |  | 56650 | 88125 | 91425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КНС «Хлебниково» с заменой насосного оборудования наиболее производительное и устройством устройств дезодорации вентиляционных газов на КНС (IV этап) |  |  | 2027-2029 | 59534,7 |  |  |  | 19128,3 | 19834,44 | 20571,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети канализации |  |  |  | 952835,5 | 72711,7 | 175674,5 | 150857,5 | 415963,9 | 13906,8 | 2500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42513,8 | 0,0 | 0,0 | 78707,0 |
| III | Строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  | 490789,8 | 67034,9 | 148891,0 | 136300,0 | 5846,9 | 11496,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42513,8 | 0,0 | 0,0 | 78707,0 |
| 1 | Строительство участка канализационной сети до объекта 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3 (1) | 200 | 32 | 2025 | 394,2 |  | 394,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство участка канализационной сети до объекта 24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 2 (2) | 200 | 53 | 2025 | 652,9 |  | 652,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство участка канализационной сети до перспективного объекта 23 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 1 (3) | 200 | 134 | 2027 | 1776,1 |  |  |  | 1776,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство участка канализационной сети до перспективного объекта ЖК "Бригантина" ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков. г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 37. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" (4) | 150 | 125 | 2024 | 1810,0 | 1810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство участка канализационной сети до объекта 17 эт. МКЖД, мкр. «Южный» (5) | 200 | 304 | 2043 | 7215,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7215,9 |
| 6 | Строительство участка канализационной сети до объекта 19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева (6) | 250 | 231 | 2043 | 6301,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6301,2 |
| 7 | Строительство участка канализационной сети до объекта 25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково" (7) | 250 | 45 | 2043 | 1227,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227,5 |
| 8 |  | 300 | 326 | 2043 | 8892,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8892,7 |
| 9 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (8) | 200 | 27 | 2028 | 371,1 |  |  |  |  | 371,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (9) | 200 | 31 | 2028 | 426,1 |  |  |  |  | 426,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (10) | 200 | 68 | 2028 | 934,6 |  |  |  |  | 934,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (11) | 200 | 41 | 2028 | 563,5 |  |  |  |  | 563,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (12) | 200 | 226 | 2028 | 3106,2 |  |  |  |  | 3106,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад мкр. "Южный" (13) | 150 | 163 | 2043 | 4076,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076,3 |
| 15 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, мкр. "Водники" (14) | 150 | 54 | 2043 | 1350,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,4 |
| 16 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Водники" (15) | 150 | 46 | 2043 | 1150,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,4 |
| 17 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (16) | 150 | 22 | 2043 | 550,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,1 |
| 18 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (17) | 150 | 29 | 2043 | 725,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,2 |
| 19 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (18) | 150 | 42 | 2043 | 1050,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050,5 |
| 20 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. по ул. Пацаева (19) | 150 | 62 | 2043 | 1550,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550,6 |
| 21 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (20) | 150 | 42 | 2043 | 1050,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050,5 |
| 22 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (21) | 150 | 36 | 2028 | 521,3 |  |  |  |  | 521,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (21) | 100 | 50 | 2028 | 607,0 |  |  |  |  | 607,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка на 400 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (22) | 100 | 180 | 2028 | 2185,1 |  |  |  |  | 2185,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка к СОШ №13, ул. Молодёжная, 10а (23) | 150 | 45 | 2028 | 651,6 |  |  |  |  | 651,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка к СОШ №3, ул. Ленинградская, 10а (24) | 150 | 46 | 2028 | 666,1 |  |  |  |  | 666,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Южный" (25) | 150 | 45 | 2043 | 1125,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,3 |
| 28 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Водники" (26) | 150 | 73 | 2043 | 1825,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1825,6 |
| 29 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. по пр. Пацаева (27) | 150 | 62 | 2043 | 1550,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550,6 |
| 30 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Хлебниково" (28) | 150 | 626 | 2043 | 15655,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15655,4 |
| 31 | Строительство участка канализационной сети до объекта Кабинет врача общей практики (встр.), мкр. "Южный" (29) | 150 | 85 | 2043 | 2125,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2125,8 |
| 32 | Строительство участка канализационной сети до объекта Поликлиника, мкр. "Хлебниково" (30) | 150 | 281 | 2043 | 7027,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7027,3 |
| 33 | Строительство участка канализационной сети до объекта Универсальный ЦСО (встр./пристр.), мкр. в южной части города (31) | 150 | 60 | 2043 | 1500,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,6 |
| 34 | Строительство участка канализационной сети до объекта Реконструкция УКДЦ «Полет» универсального культурно-досугового центра со зрительным залом на 500 мест, 325 кв. м, ул. Флотская, 1 (32) | 150 | 39 | 2028 | 564,8 |  |  |  |  | 564,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство участка канализационной сети до объекта Реконструкция детской школы искусств, ул. Флотская, 2 (33) | 150 | 26 | 2028 | 376,5 |  |  |  |  | 376,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство участка канализационной сети до объекта ФОК с бассейном, ул. Заводская (34) | 200 | 38 | 2028 | 522,3 |  |  |  |  | 522,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство участка канализационной сети до объекта Образовательная школа на 550 мест, мкр. Центральный, к-44, 50:42:0010310:9334 (35) | 150 | 74 | 2024 | 925,7 | 925,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство участка канализационной сети до объекта Административное здание, ул. Дирижабельная, 21 (36) | 150 | 77 | 2024 | 963,3 | 963,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство участков канализационной сети до объекта Объекты ИЖС | 150 | 1700 | 2040 | 42513,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42513,8 |  |  |  |
| 40 | Строительство напорных канализационных сетей от КНС в южной части города (новая) | 200 | 1047 | 2025 | 12898,4 |  | 12898,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство напорных канализационных сетей от КНС "Водники" (новая) | 150 | 271 | 2025 | 3517,5 |  | 3517,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство участка канализационной сети до объекта БМК-60МВт по адресу: г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 200 | 300 | 2027 | 2995,6 |  |  |  | 2995,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №1П | 150 | 150 | 2043 | 3751,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3751,5 |
| 44 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №2П | 150 | 130 | 2043 | 3251,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3251,3 |
| 45 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №3П | 150 | 120 | 2043 | 3001,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3001,2 |
| 46 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №4П | 150 | 110 | 2043 | 2751,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2751,1 |
| 47 | Строительство участка канализационной сети до объекта ЦТП №20 (Лихачевское шоссе, д.27) | 150 | 80 | 2027 | 1075,3 |  |  |  | 1075,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство "Сети хозяйственно-бытовой канализации с канализационными насосными станциями, г.о Долгопрудный, мкр. Шереметьевский | 200, 315, 900 | 4443,2 825,2 466 | 2024-2026 | 331064,0 | 63336,0 | 131428,0 | 136300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Реконструкция канализационных сетей для повышения надежности |  |  |  | 462045,7 | 5676,8 | 26783,4 | 14557,5 | 410116,9 | 2410,7 | 2500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция (перекладка) участка самотечной канализации Д=500, проложенной по территории кладбища "Южное" (в т.ч ПИР) | 500 | 500 | 2027-2029 | 7235,9 |  |  |  | 2324,9 | 2410,7 | 2500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция (перекладка) участка самотечной канализации Д=400, проложенной по территории кладбища "Центральное" (в т.ч ПИР) | 400 | 400 | 2024-2026 | 5187,7 | 1666,2 | 1728,7 | 1792,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обследование (телеметрия) основных самотечных магистральных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, эксплуатируемых МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 350-1200 | 20428 | 2025 | 12746,3 |  | 12746,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 от камеры на коллекторе Д=1200 в районе очистных сооружений до коллектора Д=1200 в районе МКАД | 1200 | 1700 | 2027 | 407792,1 |  |  |  | 407792,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция сетей канализации | 400 | 400 | 2024-2026 | 29083,8 | 4010,6 | 12308,5 | 12764,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1545391,3 | 72711,7 | 529145,6 | 238982,5 | 526517,2 | 33741,2 | 23072,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42513,8 | 0,0 | 0,0 | 78707,0 |

Таблица 5.6 - Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика участка |  | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяженность, п.м |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Сети газоснабжения |  |  |  | 286840,75 | 48868,69 | 29535,16 | 35364,43 | 70718,37 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 7326,7 |
| I | Реконструкция сетей газоснабжения с целью повышения надежности |  |  |  | 20823,4 | 17352,8 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,6 |
| 1 | Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС ТЭЦ-21 №10/7, в части газопровода Выхино-Головино, отвод к г. Долгопрудный (от ТЭЦ-21) |  | 1800 | 2024-2025 | 14873,8 | 14873,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция газопровода-связки "пос.Хлебниково-пос.Водники", проложенного по адресу: Московская область, ГО Долгопрудный, ул. Якорная-Корабельная (пересечение)-канал им. Москвы-1-й проезд-Ленинградская-Темирязевская-Южная-Коммунальная |  | 300 | 2024-2025 | 4958 | 2479 | 2479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газопровод распределительный среднего давления от н.п. Долгопрудный до н.п. Жостово (перекладка) |  | 100 | 2043 | 991,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991,6 |
| II | Строительство сетей газоснабжения. (Пообъектный план-график догазификации) |  |  |  | 139314,45 | 25180,79 | 20721,06 | 29029,33 | 64383,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство газопровода-ввода Советская ул д 3 50-22-612-0120000051050215 |  |  | 2024 | 616,61 | 616,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газопровода-ввода Набережная ул д 1/17 50-22-612-0120000071870302 |  |  | 2024 | 1244,84 | 1244,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр пер Чапаева д 9 50-22-612-0120000076700316 |  |  | 2024 | 93,78 | 93,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 4 50-22-612-0120000118900411 |  |  | 2024 | 211,85 | 211,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 6 50-22-612-0120000135330425 |  |  | 2024 | 185,73 | 185,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 86д 50-22-612-0120000138400429 |  |  | 2024 | 172,34 | 172,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр д 8 50-22-612-0120000151030516 |  |  | 2024 | 125,49 | 125,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство газопровода-ввода Лаврушенский пер д 109 50-22-612-0120000178950616 |  |  | 2024 | 70,82 | 70,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Л Толстого ул д 1А 50-22-612-0120000213510804 |  |  | 2024 | 100,41 | 100,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Островского ул д 20А 50-22-612-0120000234500907 |  |  | 2024 | 87,69 | 87,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 12 50:42:0030406:139 50-22-612-0120000239410914 |  |  | 2024 | 97,49 | 97,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Дачная 1-я ул д 19, 1-я Дачная ул д 19/1 50-23-612-0020000020230204 |  |  | 2024 | 494,36 | 494,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов 5-я Мичуринская ул д 51, 5-я Мичуринская ул д 60, Хлебниково мкр д 23, 5-я Мичуринская ул д 6 ,Новое ш д 3а, 5-я Мичуринская ул д 44, 5-я Мичуринская ул д 32, Хлебниково мкр Мичуринец-5 ул д 44А, 5-я Мичуринская ул д 83 50-23-612-0020000027890209 |  |  | 2024 | 6552,11 | 6552,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Пирогова ул д 11 ул Пирогова д 13 50-23-612-0020000031600211 |  |  | 2024 | 670,67 | 670,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Ворошилова д 5 50-23-612-0020000032220211 |  |  | 2024 | 351,09 | 351,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Колхозная ул д 8, 1-я Советская ул д 1 50-23-612-0020000032250211 |  |  | 2024 | 2003,61 | 2003,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Павельцево мкр Колхозная ул 50:42:0040322:475 50-23-612-0020000032550212 |  |  | 2024 | 485,09 | 485,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов мкр Шереметьевский ул Новая д 11, Горького ул д 56, Новая ул д 10а, Новая д 10б 50-23-612-0020000032620212 |  |  | 2024 | 3429,97 | 3429,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр 1-ый Советский пр д 4Б/1 50-23-612-0020000032790212 |  |  | 2024 | 1419,13 | 1419,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Свердлова ул д 25/28, Свердлова ул д 33, Свердлова ул д 33а 50-23-612-0020000039510216 |  |  | 2024 | 4039,91 | 4039,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр д 7 50-23-612-0020000039690216 |  |  | 2024 | 546,31 | 546,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Пирогова ул д 19, Пирогова ул д 18 50-23-612-0020000074420324 |  |  | 2024 | 1773,7 | 1773,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство газопровода-ввода Васнецова ул д 35А 50-23-612-0101000002140113 |  |  | 2024 | 112,99 | 112,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр д 22 50-23-612-0120000039320404 |  |  | 2024 | 81,33 | 81,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство газопровода-ввода мкр Хлебниково ул Ленинградская д 11 50-23-612-0120000071950621 |  |  | 2024 | 82,23 | 82,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство газопровода-ввода мкр Шереметьевский ул Горького д 48 50-23-612-0120000107080824 |  |  | 2024 | 131,24 | 131,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство газопровода-ввода ул 1-я Станционная д 8 50-21-612-0120000410191216 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство газопровода-ввода Новая ул д 10В 50-21-612-0120000424851121 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство газопровода-ввода Ленина ул д 28 50-21-612-1120000262430822 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство газопровода-ввода 25-го Съезда ул д 2А 50-21-612-1120000264300826 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Горького ул д 150 50-21-612-1120000270300828 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Горького ул д 151 50-21-612-1120000270390828 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Калинина ул д 40 50-21-612-1120000284200915 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чкалова ул д 37, 50:42:0030205:23 50-21-612-1120000301071009 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 12 50:42:0030406:108 50-22-612-0120000015690125 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чапаева ул д 19А 50-22-612-0120000024150127 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Шишкина ул д 19 50-22-612-0120000026390128 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Горького ул д 26 50-22-612-0120000044990210 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 3 50-22-612-0120000050350215 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Строительство газопровода-ввода ул Московская д 19 50-22-612-0120000052420224 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Новая ул д 20/1 50-22-612-0120000059570221 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 16 50-22-612-0120000061590222 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 1 50-22-612-0120000068150228 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство газопровода-ввода Горького ул д 48/7 50-22-612-0120000083000321 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Октябрьская ул д 2 50-22-612-0120000100450328 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 6А 50-22-612-0120000101650329 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Строительство газопровода-ввода Колхозная ул д 18 50-22-612-0120000112370406 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чкалова ул д 24 50-22-612-0120000113990407 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство газопровода-ввода Парковая ул д 1 50-22-612-0120000131610421 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Карбышева ул д 17А 50-22-612-0120000138750428 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Новая ул д 18 50-22-612-0120000147890512 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 6а 50-22-612-0120000152980518 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство газопровода-ввода Горького ул д 35д 50-22-612-0120000158470523 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 11 50-22-612-0120000167670602 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 8 50-22-612-0120000170600606 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Строительство газопровода-ввода мкр Хлебниково Мичуринец-5 ул д 33 50-22-612-0120000173320629 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 22 50-22-612-0120000184810623 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Дружбы ул д 9 50-22-612-0120000193240706 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 52 50-22-612-0120000201060718 |  |  | 2025 | 135,83 |  | 135,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Строительство газопровода-ввода Парковая ул 50:42:0030106:37 50-22-612-0120000203010720 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Строительство газопровода-ввода Колхозная ул д 1 50-22-612-0120000204600722 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 15а 50-22-612-0120000215550811 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство газопровода-ввода Есина ул д 3/1 50-22-612-0120000218180811 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Калинина ул д 5 50-22-612-0120000221310817 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство газопровода-ввода Колхозная ул 50:42:0010210:1046 50-22-612-0120000226980826 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр Московская ул д 12А 50-22-612-0120000228160830 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 4 50-22-612-0120000230830901 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 13 50-22-612-0120000234480907 |  |  | 2025 | 122,84 |  | 122,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Строительство газопровода-ввода Озерная ул д 2 50-22-612-0120000241961007 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 13А 50-22-612-0120000244920922 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 9 50-22-612-0120000245210923 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Пушкинская ул д 21 50-22-612-0120000246740926 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 10 50-22-612-0120000249700930 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 35 50-22-612-0120000253751007 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Советская ул д 19А 50-22-612-0120000255371011 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр д 28 50-22-612-0120000270011103 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 20 50-22-612-0120000270301102 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 47 50-22-612-0120000278551116 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Первомайская ул д 37/1 50-22-612-0120000279211117 |  |  | 2025 | 137,49 |  | 137,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр 1-ый Советский пр д 5 50-22-612-0120000280791121 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Строительство газопровода-ввода Советская ул д 11А 50-22-612-0120000282871124 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Шишкина ул д 3А 50-22-612-0120000289751208 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Ворошилова ул д 62 50-22-612-0120000294381216 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Есенина ул д 7А 50-22-612-0120000296131220 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Южная ул д 5 а, Южная ул д 1, Южная ул д 5, Южная ул д 2, Южная ул д 2Б, Южная ул д 4, Южная ул д 2А 50-23-612-0020000031140210 |  |  | 2025 | 2365,77 |  | 2365,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Хлебниково мкр ул Чистые пруды 50:42:0030310:8, 5-я Мичуринская ул д 45, Хлебниково мкр д 79а, 5-я Мичуринская ул д 29 50-23-612-0020000031690211 |  |  | 2025 | 1797,04 |  | 1797,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Овражная ул д 12, Овражная ул д 11, Овражная ул 50:42:0030111:107 50-23-612-0020000039440216 |  |  | 2025 | 1708,98 |  | 1708,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр ул Пирогова д 7А/4 50-23-612-0020000039490216 |  |  | 2025 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов 1-я Школьная ул д 2, 1-я Школьная ул д 4 50-23-612-0020000039500216 |  |  | 2025 | 2358,85 |  | 2358,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Центральная ул д 20А 50-23-612-0020000105670506 |  |  | 2025 | 257,35 |  | 257,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Школьная ул д 15А 50-23-612-0020000179050926 |  |  | 2025 | 2496,25 |  | 2496,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Строительство газопровода-ввода Кустодиева ул д 2 50-23-612-0101000270560412 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Строительство газопровода-ввода Серова ул д 2 50-23-612-0101000271140412 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Строительство газопровода-ввода мкр Шереметьевский Пирогова ул д 3 50-23-612-0101000332911004 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 1Б 50-23-612-0120000013030202 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Коломенская ул 50:42:0040134:85 50-23-612-0120000013910203 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Пирогова ул д 7а/1 50-23-612-0120000024630302 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр 50:42:0040201:18 50-23-612-0120000033210322 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Строительство газопровода-ввода Петровка ул 50:42:0040318:1955 50-23-612-0120000036050331 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Строительство газопровода-ввода Родниковая ул д 2 50-23-612-0120000037810407 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чапаева ул д 29 50-23-612-0120000041240410 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Пирогова ул д 21 50-23-612-0120000042840413 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Строительство газопровода-ввода Мичурина д 20а 50-23-612-0120000049980426 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чкалова ул д 115 50-23-612-0120000050240427 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Строительство газопровода-ввода Павельцево мкр Химкинский пр-кт д 20Б 50-23-612-0120000052640503 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Октябрьская ул д 24/16/1 50-23-612-0120000075360628 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Строительство газопровода-ввода Амбулаторная ул д 15 50-23-612-0120000077690705 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Октябрьская ул д 6/6а 50-23-612-0120000085520804 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 54 50-23-612-0120000103610818 |  |  | 2025 | 77,84 |  | 77,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 5 50-23-612-0120000109420830 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Спортивная ул д 14а 50-23-612-0120000125901006 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Строительство газопровода-ввода Павельцево мкр Набережная ул 50:42:0040319:255 50-23-612-0120000128521014 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Строительство газопровода-ввода мкр Хлебниково д 31 50-23-612-0120000142201121 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Строительство газопровода-ввода мкр Павельцево ул Гагарина д 16 50-23-612-0120000146671129 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Дачная 1-я ул д 13Б 50-23-612-0120000152021212 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Строительство газопровода-ввода 5-я Мичуринская ул д 55 50-24-612-0106000516210124 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Строительство газопровода-ввода 1-ый Советский пр-д д 51А 50-24-612-0108000275380117 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 8 50-24-612-0120000015330201 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Строительство газопровода-ввода мкр Шереметьевский ул Есина д 6б 50-24-612-0120000025730227 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 6 50-24-612-0120000088410702 |  |  | 2025 | 96,54 |  | 96,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Колхозная ул д 21, Колхозная ул д 16а, Колхозная ул д 20 50-23-612-0020000104330504 |  |  | 2026 | 5697,74 |  |  | 5697,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Мичурина ул д 26 50-23-612-0020000148600725 |  |  | 2026 | 1548,78 |  |  | 1548,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Институтская ул д 2 50-23-612-0020000153880810 |  |  | 2026 | 7651,96 |  |  | 7651,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Лихачевский пр-кт д 32а 50-23-612-0020000172480907 |  |  | 2026 | 13218,44 |  |  | 13218,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Ворошилова д 54 50-23-612-0020000179390927 |  |  | 2026 | 912,41 |  |  | 912,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр 2-ой Советский пр д 2 б 50-23-612-0020000032590212 |  |  | 2027 | 2923,23 |  |  |  | 2923,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Ленина ул д 11, ул Ленина 50:42:0040131:107 50-23-612-0020000032630212 |  |  | 2027 | 5517,69 |  |  |  | 5517,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Гагарина ул д 15А, Гагарина ул д 21, Гагарина ул д 33б 50-23-612-0020000039460216 |  |  | 2027 | 7054,65 |  |  |  | 7054,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Парковая ул д 22, Парковая ул 50:42:0010205:2113 Парковая ул 50:42:0010205:131 50-23-612-0020000039530216 |  |  | 2027 | 1728,83 |  |  |  | 1728,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Парковая ул д 19а, Парковая ул д 10 50-23-612-0020000039670216 |  |  | 2027 | 3311,02 |  |  |  | 3311,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Северная ул д 3 50-23-612-0020000105700506 |  |  | 2027 | 1632,29 |  |  |  | 1632,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Московская ул д 2 50:42:0010103:814, Хлебниково мкр Московская ул д 8а, Московская ул д 2 50:42:0010103:259 50-23-612-0020000119690606 |  |  | 2027 | 3059,14 |  |  |  | 3059,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Ульяны Громовой д 22 50-23-612-0020000150370729 |  |  | 2027 | 2659,75 |  |  |  | 2659,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Комарова ул д 6А 50-23-612-0020000153890810 |  |  | 2027 | 1132,29 |  |  |  | 1132,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр ул Горького д 35А, ул Горького д 35В 50-23-612-0020000234681226 |  |  | 2027 | 2657,7 |  |  |  | 2657,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Савеловская горка ул д 26 50-24-612-0020000026650224 |  |  | 2027 | 524,11 |  |  |  | 524,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Парковая д 10Б, ул Парковая д 10В, Школьная ул 50:42:0010209:2030 50-24-612-0020000026670224 |  |  | 2027 | 3309,9 |  |  |  | 3309,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Ленина ул д 32 50-24-612-0020000027210224 |  |  | 2027 | 2155,34 |  |  |  | 2155,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов мкр Павельцево ул Тверская д 4, Тверская д 3 50-24-612-0020000027690224 |  |  | 2027 | 834,65 |  |  |  | 834,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Летняя ул д 11А/1/2 50-24-612-0020000027850224 |  |  | 2027 | 806,18 |  |  |  | 806,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Новая ул д 6 50-24-612-0020000070860515 |  |  | 2027 | 4547,25 |  |  |  | 4547,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пер 4-ый Пироговский д 30 50-24-612-0020000076460524 |  |  | 2027 | 1002,33 |  |  |  | 1002,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Ульяны Громовой ул д 22А/3 50-24-612-0020000077970529 |  |  | 2027 | 9041,51 |  |  |  | 9041,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр д 70А 50-24-612-0020000084660609 |  |  | 2027 | 6157,8 |  |  |  | 6157,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Мичурина ул д 1Б 50-24-612-0020000091990623 |  |  | 2027 | 4327,61 |  |  |  | 4327,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Строительство сооружений газоснабжения для подключения перспективных потребителей |  |  |  | 126702,9 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 |
| 149 | Строительство газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа различных диаметров для подключения потребителей жилой застройки, производственно-складского назначения |  | 8000 | 2024-2043 | 44070,6 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 | 2203,5 |
| 150 | Строительство газопроводов низкого давления Р=0,005МПа различных диаметров для подключения потребителей жилой застройки, производственно-складского назначения |  | 15000 | 2024-2044 | 82632,3 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 | 4131,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 286840,75 | 48868,69 | 29535,16 | 35364,43 | 70718,37 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 7326,7 |

Таблица 5.7 - Программа инвестиционных проектов в системе обращения ТКО ГО Долгопрудный на период до 2043г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика участка |  | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяженность, п.м |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  | 36000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| 1 | Поддержание системы нормативных правовых актов, организация экологического образования и информирования населения по вопросам обращения с отходами (эколого-просветительская работа) |  |  | 2024-2043 | 36000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
|  | Сооружения для организации общения ТКО |  |  |  | 92000,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 |
| 2 | Замена изношенных контейнеров |  |  | 2024-2043 | 32000,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 3 | Строительство (организация) контейнерных площадок для сбора ТКО в жилой застройке, на объектах производственно-складского назначения |  |  | 2024-2043 | 60000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 128000,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 |

  - Взаимосвязанность проектов

Взаимосвязанность проектов – это действия (проведения комплекса мероприятий) направленные на достижение определенных результатов.

Отдельные проекты, реализуемые в различных системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный, взаимосвязаны друг с другом по наименованию объектов и срокам реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства либо реконструкции зданий, сооружений и оборудования.

В сложившейся на территории ГО Долгопрудный ситуации, когда хозяйственно-эксплуатационной деятельностью в разных коммунальных системах ведет одна организация МУП «Инженерные секти г. Долгопрудного» реализация мероприятий в разных инвестиционных проектах могут усиливать друг друга при параллельном осуществлении.

Взаимосвязанность мероприятий из разных проектов систем коммунального обеспечения при реализации, которых требуется совместное рассмотрение и составление планов работ разных организаций представлена в таюлице 5.8.

Легенда таблицы 5.8 столбец «Пересечение мероприятия с возможным параллельным осуществлением в разных коммунальных системах сопутствующих мероприятий»:

1 - система электроснабжения

2 – система теплоснабжения

3 - система водоснабжения

4 - система водоотведения

5 - система газоснабжения

6 – система обращения ТКО

Таблица 5.8 – Взаимосвязанность мероприятий из разных проектов систем коммунального обеспечения при реализации, которых требуется совместное рассмотрение и составление планов работ разных организаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации, год | Ориентировочные финансовые потребности, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах | Взаимосвязанность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система электроснабжения |  |  |  |
|  | Группа 1. Сооружения электроснабжения |  |  | 1615270,0 |
| 1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) с заменой двух трансформаторов мощностью по 25 МВА напряжением 110/10 кВ каждый на два трансформатора мощностью каждый по 63 МВА того же напряжения (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2028 | 606756,0 | 1 |
| 2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-110 кВ Хлебниково-Долгопрудная, в т. ч. ПИР, 4 шт. (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2027 | 53780,0 | 1 |
| 3 | Модернизация ПС 110 кВ Долгопрудная (№420) с оснащением высоковольтных ячеек 1-4 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий, 24 шт. (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2026 | 28360,0 | 1 |
| 4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420) с заменой ячеек РУ-110 кВ-7 шт., ячеек РУ-10 кВ -46 шт. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2027 | 128694,0 | 1 |
| 5 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водники (№99), оснащение КРАП, 2 шт. (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2026 | 15680,0 | 1 |
| 6 | Реконструкция ЦРП в части замены масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты и монтажом системы телеуправления вакуумными выключателями для ускорения времени устранения аварийной ситуации и системы телеизмерения для возможности контроля нагрузок по распределительным сетям (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2025-2027 | 60000,0 | 1 |
| 7 | Строительство ТП (РТП) 10/0,4 кВ для подключения к системам электроснабжения перспективных потребителей в зонах застройки (зона ответственности Застройщика), в т.ч: | 2024-2043 | 760000,0 | 2,3,4,5,6 |
| 7.1 | Строительство 45 ТП, 33 РТП 10/0,4 кВ 630-1600 кВА для потребителей объектов общественно-делового, научного и производственно-складского назначения |  | 600000,0 |  |
| 7.2 | Строительство 3 РТП и 19 ТП 630-1600 кВА для потребителей жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения с прокладкой кабельных линий 10 кВ - 0,4кВ |  | 160000,0 |  |
|  | Группа 2. Электрические сети |  |  | 1873842,0 |
| 8 | Реконструкция с заменой (перекладкой) КЛ 6-10 кВ распределительной сети исходя из анализа аварийности, технического состояния сетей (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2024-2043 | 353970,0 | 1 |
| 9 | Строительство КВЛ 110 кВ Хлебниково - Луговая II цепь только в рамках ТУ на ТП ООО «Атомдата-Шереметьево» (зона ответственности ПАО «Россети МР») | 2026 | 63872,0 | 1 |
| 10 | Строительство распределительных сетей ВЛ, КЛ-10-0,4 кВ для подключения к системам электроснабжения перспективных потребителей в зонах застройки (зона ответственности Застройщика), в т.ч: | 2024-2043 | 1456000,0 | 2,3,4,5,6 |
| 10.1 | Строительство КЛ 10 кВ - 0,4кВ для потребителей объектов общественно-делового, научного и производственно-складского назначения |  | 224000,0 |  |
| 10.2 | Строительство КЛ 10 кВ - 0,4кВ для потребителей жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения |  | 1232000,0 |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
|  | Группа 1. Источники тепловой энергии |  | 3822784,1 |  |
| I | Строительство новых котельных для подключения перспективных потребителей, изменения технологической зоны за счет переключения потребителей от других источников теплоснабжения |  | 3101314,3 |  |
| 1 | Строительство БМК по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского (в т.ч. ПИР) (60 МВт) | 2025-2027 | 995757,6 | 1,3,4,5,6 |
| 2 | Строительство новой котельной Котельная № 1 П | 2043 | 421111,3 | 1,3,4,5,6 |
| 3 | Строительство новой котельной Котельная № 2 П | 2043 | 581610,4 | 1,3,4,5,6 |
| 4 | Строительство новой котельной Котельная № 3 П | 2043 | 483086,2 | 1,3,4,5,6 |
| 5 | Строительство новой котельной Котельная № 4 П | 2043 | 619748,8 | 1,3,4,5,6 |
| II | Реконструкция (капитальный ремонт) существующих котельных |  | 721469,8 |  |
| 1 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3а (в т.ч. ПИР и технологическое присоединение к электрическим сетям) | 2024 | 21135,1 | 1,2 |
| 2 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | 75331,8 | 2 |
| 3 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Заводская, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | 84091,3 | 2 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Театральная, д.7 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | 188206,5 | 2 |
| 5 | Реконструкция котельной ул. Станционная д.1 с заменой котельного оборудования без изменения мощности | 2027 | 93450,0 | 2 |
| 6 | Техническое перевооружение котельной ул. Речная д.14 с увеличением мощности с 8,1 Гкал/ч до 10,6 Гкал/ч | 2024 | 93450,0 | 2 |
| 7 | Реконструкция котельной Павельцево с заменой котельного оборудования без изменения мощности | 2027 | 26320,7 | 2 |
| 8 | Реконструкция котельной ул. Заводская д. 2 (оборудование и здание) с увеличением мощности с 60 Гкал/ч до 66 Гкал/ч | 2026 | 32760,0 | 2 |
| 9 | Реконструкция АИТ-7 с заменой котельного оборудования без изменения мощности | 2028 | 23715,7 | 2 |
| 10 | Реконструкция АИТ-8 с заменой котельного оборудования без изменения мощности | 2029 | 13568,7 | 2 |
| 11 | Реконструкция котельной №103 без изменения мощности | 2025-2026 | 42000,0 | 2 |
| 12 | Установка дизель-генераторов (ДГА) на 7 котельных МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (ул. Заводская д. 2, ул. Театральная, д.7, ул. Октябрьская д.22. корп.4, ул. Первомайская д.40, ул. Станционная д.1, ул.Речная д.14 и мкр. Павельцево) | 2026-2032 | 27440,0 | 2 |
|  | Группа 2. Тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты |  | 914768,5 |  |
| III | Реконструкция (капитальный ремонт тепловых сетей для повышения надежности |  | 329781,4 |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной ДНПП по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, участки тепловой сети от ТК-5 - ТК-56, ТК-11 - ТК-85, ТК-103 - ж/д 13 по ул. Октябрьская (ТС), ТК-86 - ТК-94, ТК-2 - ТК-41, ТК-3 - ж/д 6 по ул. Циолковского (Т7), ж/д 9/4 по ул. Первомайская - ж/д 11 по ул. Первомайская, ж/д 11 по ул. Первомайская – ж/д 13/3 по ул. Первомайская, ТК-12-ТК-34, ТК-34 - ж/д 7 по ул. Циолковского, ТК-14 - ж/д 9 по ул. Циолковского (в т.ч. ПИР) | 2024 | 38054,1 | 2 |
| 2 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Заводская 2, участки ТК-23 - ЦТП-8, ЦТП-7 (в т.ч. ПИР) | 2024 | 6552,7 | 2 |
| 3 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Заводская 2, участки ТК-51 - СК-52, ЦТП-21 - ТК-21, ТК-21 - ж/д 22 по Лихачевскому шоссе, ТК-21 - ж/д 38 по ул. Парковая, ж/д 21 по Лихачевскому шоссе, ТК-38 - ж/д 10 по ул.Молодежная, ТК-38 - ж/д 7 по Лихачёвскому шоссе, ТК-38 - ж/д 4 по ул.Молодежная, ЦТП-9 - школа №13 (Молодёжная 10А), Молодежная, 20, Лихачевское шоссе 13к1 (в т.ч. ПИР) | 2024 | 7360,1 | 2 |
| 4 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Заводская 15, участки ж/д 20 по Лихачевскому шоссе - ж/д 20к1 по Лихачёвскому шоссе, ж/д 20к2 по Лихачевскому шоссе - ж/д 20к3 по Лихачёвскому шоссе, ТК-1 - ж/д 18 по пр-ту Пацаева (в т.ч. ПИР) | 2024 | 5469,0 | 2 |
| 5 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Спортивная 3а, участки СК - Лихачевское шоссе 6 к3 (д/сад №25), СК - Т11, Железнякова 2а - 6, ЦТП-2 ж/д 7 по ул. Спортивная (в т.ч. ПИР) | 2024 | 13063,8 | 2 |
| 6 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Спортивная 3а, участки ЦТП-27 по пр-ту Пацаева (в т.ч. ПИР) | 2024 | 781,0 | 2 |
| 7 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Первомайская 40, участки ТК-5 - ж/д 31 по Московскому шоссе, ТК-6 ж/д 48 по ул.Первомайская, ТК-12 - ж/д 35 по Московскому шоссе, ЦТП "Скорая помощь" - ТК-13А, ТК-13А - ТК-16, ТК-16 - ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2024 | 4902,7 | 2 |
| 8 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной Театральная 7 по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, участки Театральная, д. 16, Театральная, д. 8, Дирижабельная, д. 24, ТК-3 - ж/д 45 по Московскому шоссе, ТК-12 до дороги в сторону школы №9 (в т.ч. ПИР) | 2024 | 22199,1 | 2 |
| 9 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Станционная 1, участки от медскладов в сторону частного сектора (в т.ч. ПИР) | 2024 | 3596,2 | 2 |
| 10 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Ленинградская 19, участки по ул. Ленинградская 19 (в т.ч. ПИР) | 2024 | 2190,7 | 2 |
| 11 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Восточная 47, участки ТК - ж/д 33 по ул. Восточная, ж/д 40 - ж/д 42 по ул. Восточная (в т.ч. ПИР) | 2024 | 9350,5 | 2 |
| 12 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения от котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, Октябрьская 22, участок тепловой сети по ул. Павлова, д.2 (больничный городок) (в т.ч. ПИР) | 2024 | 18764,0 | 2 |
| 13 | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ул. Первомайская д.д 22-28-ул. Менделеева д.д. 17-22-подстанция "Скорой помощи" | 2024 | 10189,4 | 2 |
| 14 | Реконструкция тепловых сетей МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного", отработавших нормативный срок службы | 2025-2043 | 73822,6 | 2 |
| 15 | Модернизация участков трубопроводов отопления и ГВС в мкр. Водники (г. Долгопрудный, ул. Корабельная - ул. Флотская, ул. Речная - ул. Якорная) | 2025-2027 | 113485,5 | 2 |
| IV | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей |  | 316187,1 |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина" 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 57; 101; 16 м, D - 325; 133; 108 мм. (1) | 2025 | 6542,8 | 1,2,4,5,6 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина", 24 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 2. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 55; 13; 11 м, D - 325; 133; 80 мм. (2) | 2025 | 8257,6 | 1,2,4,5,6 |
| 3 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина", 23 эт. МКЖД ул. Заводская, к. 1. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 197; 17 м, D - 325; 133 мм. (3) | 2027 | 22368,7 | 1,2,4,5,6 |
| 4 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ЖК "Бригантина" ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков. г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 37. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест"> L - 151 м, D - 159 мм. (4) | 2024 | 8104,8 | 1,2,4,5,6 |
| 5 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <17 эт. МКЖД, мкр. «Южный». Застройщик ООО "Долгопрудненская СК", АО "ДУКС"> L - 162; 35 м, D - 250; 200 мм. (5) | 2043 | 18086,2 | 1,2,4,5,6 |
| 6 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева> L - 161; 62 м, D - 250; 200 мм. (6) | 2043 | 20473,2 | 1,2,4,5,6 |
| 7 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково"> L - 180 м, D - 200 мм. (7) | 2043 | 13026,2 | 1,2,4,5,6 |
| 8 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 48; 32 м, D - 150 отопл;100 отопл мм. (8) | 2028 | 4293,9 | 1,2,4,5,6 |
| 9 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 364; 33 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (9) | 2028 | 21308,7 | 1,2,4,5,6 |
| 10 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 82; 28 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (10) | 2028 | 5904,2 | 1,2,4,5,6 |
| 11 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 46; 28 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (11) | 2028 | 3971,9 | 1,2,4,5,6 |
| 12 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу ул. Заводская> L - 73; 27 м, D - 150 отопл; 100 отопл мм. (12) | 2028 | 5367,4 | 1,2,4,5,6 |
| 13 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Южный"> L - 26 м, D - 100 мм. (13) | 2043 | 1137,6 | 1,2,4,5,6 |
| 14 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Водники"> L - 36 м, D - 100 мм. (14) | 2043 | 1575,2 | 1,2,4,5,6 |
| 15 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад (встр.) по адресу мкр. "Водники"> L - 102 м, D - 100 мм. (15) | 2043 | 4463,0 | 1,2,4,5,6 |
| 16 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 36 м, - 100 мм. (16) | 2043 | 1575,2 | 1,2,4,5,6 |
| 17 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 285 м, D - 80 мм. (17) | 2043 | 12188,7 | 1,2,4,5,6 |
| 18 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 105 м, D - 80 мм. (18) | 2043 | 4490,6 | 1,2,4,5,6 |
| 19 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад (встр.) по адресу мкр. по ул. Пацаева> L - 165 м, D - 100 мм. (19) | 2043 | 7219,6 | 1,2,4,5,6 |
| 20 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Детский сад по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 455 м, D - 100 мм. (20) | 2043 | 19908,6 | 1,2,4,5,6 |
| 21 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка на 1500 мест к школе № 7 по адресу Лихачевское ш., 27> L - 30; 30 м, D - 150 отопл; 50 ГВС мм. (21) | 2028 | 3220,5 | 1,2,4,5,6 |
| 22 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка на 400 мест к школе № 7 по адресу Лихачевское ш., 27> L - 37; 37 м, D - 80 отопл; 50 ГВС мм. (22) | 2028 | 3164,8 | 1,2,4,5,6 |
| 23 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка к СОШ №13 по адресу ул. Молодёжная, 10а> L - 45; 45 м, D - 100 отопл; 50 ГВС мм. (23) | 2028 | 3938,0 | 1,2,4,5,6 |
| 24 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Пристройка к СОШ №3 по адресу ул. Ленинградская, 10а> L- 56 м, D - 80 мм. (24) | 2028 | 2395,0 | 1,2,4,5,6 |
| 25 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. "Южный"> L- 131; 22 м, D - 200; 125 мм. (25) | 2043 | 11072,3 | 1,2,4,5,6 |
| 26 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. "Водники"> L- 31 м, D - 150 мм. (26) | 2043 | 1663,9 | 1,2,4,5,6 |
| 27 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. по пр. Пацаева> L - 60 м, D - 150 мм. (27) | 2043 | 3220,5 | 1,2,4,5,6 |
| 28 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Общеобразовательная школа по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 209 м, D - 150 мм. (28) | 2043 | 11217,9 | 1,2,4,5,6 |
| 29 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Кабинет врача общей практики (встр.) по адресу мкр. "Южный"> L - 160 м, D - 80 мм. (29) | 2043 | 6842,8 | 1,2,4,5,6 |
| 30 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Поликлиника по адресу мкр. "Хлебниково"> L - 35 м, D - 80 мм. (30) | 2043 | 1496,9 | 1,2,4,5,6 |
| 31 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Универсальный ЦСО (встр./пристр.) по адресу мкр. в южной части города>L - 227; 55 м, D - 150; 100 мм. (31) | 2043 | 15136,2 | 1,2,4,5,6 |
| 32 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Реконструкция УКДЦ «Полет» универсального культурно-досугового центра со зрительным залом на 500 мест, 325 кв. м. по адресу ул. Флотская, 1> L - 15 м, D - 80 мм. (32) | 2028 | 641,5 | 1,2,4,5,6 |
| 33 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Реконструкция детской школы искусств по адресу ул. Флотская, 2> L - 14 м, D - 80 мм. (33) | 2028 | 598,7 | 1,2,4,5,6 |
| 34 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <ФОК с бассейном по адресу ул. Заводская> L - 28 м, D - 100 мм (34) | 2028 | 1225,1 | 1,2,4,5,6 |
| 35 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <СОШ на 550 мест по адресу мкр. Центральный, к. 44> L - 100 м, D - 150 мм (35) | 2024 | 5367,4 | 1,2,4,5,6 |
| 36 | Строительство тепловых сетей для подключения абонента <Реконструкция Административное здание по адресу ул. Дирижабельная, 21> L - 52 м, D - 80 мм (36) | 2024 | 2223,9 | 1,2,4,5,6 |
| 37 | Строительство тепловых сетей от БМК-60МВт по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского для переключения на нее потребителей котельной ПАО "ДНПП" | 2027 | 13039,8 | 1,2,4,5,6 |
| 38 | Строительство тепловых сетей от новой Котельной №1П | 2043 | 6563,0 | 1,2,4,5,6 |
| 39 | Строительство тепловых сетей от новой Котельной №2П | 2043 | 5688,0 | 1,2,4,5,6 |
| 40 | Строительство тепловых сетей от новой Котельной №3П | 2043 | 5250,4 | 1,2,4,5,6 |
| 41 | Строительство тепловых сетей от новой Котельной №4П | 2043 | 4812,9 | 1,2,4,5,6 |
| 42 | Строительство тепловых сетей для подключения потребителей к ЦТП №20 (Лихачевское шоссе, д.27) | 2027 | 17143,5 | 1,2,4,5,6 |
| V | Модернизация (реконструкция) тепловых пунктов |  | 268800 |  |
| 1 | Монтаж АСУ ТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме на ЦТП-18 в технологической зоне котельной Театральная, 7 | 2025 | 16800 | 2 |
| 2 | Реконструкция ЦТП-25 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2025 | 16800 | 2 |
| 3 | Реконструкция ЦТП-1 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2026 | 16800 | 2 |
| 4 | Реконструкция ЦТП-2 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2026 | 16800 | 2 |
| 5 | Реконструкция ЦТП-3 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2027 | 16800 | 2 |
| 6 | Реконструкция ЦТП-4 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2027 | 16800 | 2 |
| 7 | Реконструкция ЦТП-5 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2028 | 16800 | 2 |
| 8 | Реконструкция ЦТП-6 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2028 | 16800 | 2 |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2029 | 16800 | 2 |
| 10 | Реконструкция ЦТП-24 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2029 | 16800 | 2 |
| 11 | Реконструкция ЦТП-11 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2030 | 16800 | 2 |
| 12 | Реконструкция ЦТП-12 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2030 | 16800 | 2 |
| 13 | Реконструкция ЦТП-13 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2031 | 16800 | 2 |
| 14 | Реконструкция ЦТП-14 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2031 | 16800 | 2 |
| 15 | Реконструкция ЦТП-Менделеева, 23 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2032 | 16800 | 2 |
| 16 | Реконструкция ЦТП-30 с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2032 | 16800 | 2 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |
|  | Группа 1. Водопроводные сети |  | 418785,3 |  |
| I | Строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  | 324385,2 |  |
| 1 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3 (1) | 2025 | 442,5 | 1,2,4,5,6 |
| 2 |  | 2025 | 1080,5 | 1,2,4,5,6 |
| 3 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 2 (2) | 2025 | 811,5 | 1,2,4,5,6 |
| 4 |  | 2025 | 5505,4 | 1,2,4,5,6 |
| 5 | Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта 23 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 1 (3) | 2027 | 793,7 | 1,2,4,5,6 |
| 6 |  | 2027 | 10739,4 | 1,2,4,5,6 |
| 7 | Строительство участка водопроводной сети до объекта ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков, ул. Парковая, д.37, 50:42:0010206:6 (4) | 2024 | 2417,3 | 1,2,4,5,6 |
| 8 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 17 эт. МКЖД, мкр. «Южный» (5) | 2043 | 5303,8 | 1,2,4,5,6 |
| 9 |  | 2043 | 3828,1 | 1,2,4,5,6 |
| 10 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева (6) | 2043 | 11641,7 | 1,2,4,5,6 |
| 11 | Строительство участка водопроводной сети до объекта 25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково" (7) | 2043 | 6240,3 | 1,2,4,5,6 |
| 12 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (8) | 2028 | 1261,9 | 1,2,4,5,6 |
| 13 |  | 2028 | 2880,3 | 1,2,4,5,6 |
| 14 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (9) | 2028 | 740,6 | 1,2,4,5,6 |
| 15 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (10) | 2028 | 1042,4 | 1,2,4,5,6 |
| 16 |  | 2028 | 685,7 | 1,2,4,5,6 |
| 17 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (11) | 2028 | 905,3 | 1,2,4,5,6 |
| 18 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (12) | 2028 | 823,0 | 1,2,4,5,6 |
| 19 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад мкр. "Южный" (13) | 2043 | 3837,3 | 1,2,4,5,6 |
| 20 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, мкр. "Водники" (14) | 2043 | 2416,1 | 1,2,4,5,6 |
| 21 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Водники" (15) | 2043 | 1421,4 | 1,2,4,5,6 |
| 22 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (16) | 2043 | 1563,5 | 1,2,4,5,6 |
| 23 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (17) | 2043 | 2558,3 | 1,2,4,5,6 |
| 24 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (18) | 2043 | 1421,4 | 1,2,4,5,6 |
| 25 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. по ул. Пацаева (19) | 2043 | 5306,0 | 1,2,4,5,6 |
| 26 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (20) | 2043 | 3032,0 | 1,2,4,5,6 |
| 27 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (21) | 2028 | 919,7 | 1,2,4,5,6 |
| 28 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка на 400 мест к школе № 7 по адресу Лихачевское ш., 27 (22) Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка к СОШ №13, ул. Молодёжная, 10а (23) | 2028 | 6064,0 | 1,2,4,5,6 |
| 29 |  | 2028 | 1618,4 | 1,2,4,5,6 |
| 30 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Пристройка к СОШ №3, ул. Ленинградская, 10а (24) | 2028 | 1975,0 | 1,2,4,5,6 |
| 31 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Южный" (25) | 2043 | 4169,1 | 1,2,4,5,6 |
| 32 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Водники" (26) | 2043 | 4027,0 | 1,2,4,5,6 |
| 33 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. по пр. Пацаева (27) | 2043 | 4974,4 | 1,2,4,5,6 |
| 34 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Хлебниково" (28) | 2043 | 34399,7 | 1,2,4,5,6 |
| 35 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Кабинет врача общей практики (встр.), мкр. "Южный" (29) | 2043 | 1752,9 | 1,2,4,5,6 |
| 36 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Поликлиника, мкр. "Хлебниково" (30) | 2043 | 6063,9 | 1,2,4,5,6 |
| 37 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Универсальный ЦСО (встр./пристр.), мкр. в южной части города (31) | 2043 | 2463,5 | 1,2,4,5,6 |
| 38 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Реконструкция УКДЦ «Полет» универсального культурно-досугового центра со зрительным залом на 500 мест, 325 кв. м, ул. Флотская, 1 (32) | 2028 | 850,4 | 1,2,4,5,6 |
| 39 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Реконструкция детской школы искусств, ул. Флотская, 2 (33) | 2028 | 630,9 | 1,2,4,5,6 |
| 40 | Строительство участка водопроводной сети до объекта ФОК с бассейном, ул. Заводская (34) | 2028 | 1207,0 | 1,2,4,5,6 |
| 41 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Образовательная школа на 550 мест, мкр. Центральный, к-44, 50:42:0010310:9334 (35) | 2024 | 425,9 | 1,2,4,5,6 |
| 42 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Административное здание, ул. Дирижабельная, 21 (36) | 2024 | 2820,1 | 1,2,4,5,6 |
| 43 | Строительство участка водопроводной сети до объекта Объекты ИЖС | 2040 | 22763,0 | 1,2,4,5,6 |
| 44 | Строительство участка водопроводной сети до объекта БМК-60МВт по адресу: г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 2027 | 5505,4 | 1,2,4,5,6 |
| 45 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №1П | 2043 | 2240,4 | 1,2,4,5,6 |
| 46 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №2П | 2043 | 1941,7 | 1,2,4,5,6 |
| 47 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №3П | 2043 | 1792,4 | 1,2,4,5,6 |
| 48 | Строительство участка водопроводной сети до объекта новая Котельная №4П | 2043 | 1643,0 | 1,2,4,5,6 |
| 49 | Строительство участка водопроводной сети до объекта ЦТП №20 (Лихачевское шоссе, д.27) | 2027 | 919,7 | 1,2,4,5,6 |
| 50 | Строительство сетей водоснабжения, с ВНС 3 подъема, от трубопровода 2х500 ПЭ по ул. Госпитальная, для подключения ВЗУ Павельцево к воде от АО "Мосводоканал" (прокладка водопровода по ул. Народная, ул. Леннградская, ул. Коммунистическая, ул. Магистральная, Лаврушинский пер., Химкинский пр-т, ул. Озерная, ул. 25 съезда КПСС) | 2025-2026 | 134518,5 | - |
| II | Реконструкция водопроводных сетей для улучшения надежности и качественных показателей питьевой воды |  | 94400,2 |  |
| 1 | Реконструкция (перекладка) водопровода Д=200 на Д=315 вдоль ул. Первомайская от ул. Маяковского до Научного пер. (в т.ч ПИР) I этап | 2027-2029 | 14768,1 | - |
| 2 | Реконструкция (перекладка) водопровода Ду=300 на Д=400 к объектам капитального строительства в районе жилой застройки между пр. Пацаева и ул. Парковая | 2027-2030 | 15485,6 | - |
| 3 | Реконструкция (перекладка) ветхих сетей водопровода Д=400 вдоль Промышленного проезда (в т. ч ПИР) | 2024-2026 | 28333,2 | - |
| 4 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Спортивная | 2025-2026 | 7480,0 | - |
| 5 | Модернизация ветхих сетей водоснабжения вдоль Промышленного пр. (замена люков - 17 ед.) | 2024-2026 | 28333,2 | - |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
|  | Группа 1. Сооружения водоотведения |  | 592555,8 |  |
| I | Строительство сооружений водоотведения для подключения перспективных потребителей |  | 296821,1 |  |
| 1 | Строительство КНС в южной части города (новая) с аварийно-регулирующим резервуаром (АР) производительностью 1,5 тыс.м3/сутки | 2025 | 153634,8 | 1 |
| 2 | Строительство КНС "Водники" (новая) производительностью 2,5 тыс. м3/сутки | 2025 | 143186,3 | 1 |
| II | Реконструкция сооружений водоотведения с целью повышения надежности |  | 295734,7 |  |
| 3 | Реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное и устройством аварийно-регулирующих резервуаров (АР) | 2025-2027 | 236200,0 | 4 |
| 4 | Реконструкция КНС «Хлебниково» с заменой насосного оборудования наиболее производительное и устройством устройств дезодорации вентиляционных газов на КНС (IV этап) | 2027-2029 | 59534,7 | 4 |
|  | Группа 2. Сети канализации |  | 952835,5 |  |
| III | Строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей |  | 490789,8 |  |
| 1 | Строительство участка канализационной сети до объекта 13-24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 3 (1) | 2025 | 394,2 | 1,2,3,5,6 |  |
| 2 | Строительство участка канализационной сети до объекта 24 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 2 (2) | 2025 | 652,9 | 1,2,3,5,6 |  |
| 3 | Строительство участка канализационной сети до перспективного объекта 23 эт. МКЖД, ул. Заводская, к. 1 (3) | 2027 | 1776,1 | 1,2,3,5,6 |  |
| 4 | Строительство участка канализационной сети до перспективного объекта ЖК "Бригантина" ЛОС, Очистные сооружения ливневых стоков. г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 37. Застройщик ООО "СЗ "Гранель Инвест" (4) | 2024 | 1810,0 | 1,2,3,5,6 |  |
| 5 | Строительство участка канализационной сети до объекта 17 эт. МКЖД, мкр. «Южный» (5) | 2043 | 7215,9 | 1,2,3,5,6 |  |
| 6 | Строительство участка канализационной сети до объекта 19 эт. МКЖД, мкр. по пр. Пацаева (6) | 2043 | 6301,2 | 1,2,3,5,6 |  |
| 7 | Строительство участка канализационной сети до объекта 25 эт. МКЖД, мкр. "Хлебниково" (7) | 2043 | 1227,5 | 1,2,3,5,6 |  |
| 8 |  | 2043 | 8892,7 | 1,2,3,5,6 |  |
| 9 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (8) | 2028 | 371,1 | 1,2,3,5,6 |  |
| 10 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (9) | 2028 | 426,1 | 1,2,3,5,6 |  |
| 11 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (10) | 2028 | 934,6 | 1,2,3,5,6 |  |
| 12 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (11) | 2028 | 563,5 | 1,2,3,5,6 |  |
| 13 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, ул. Заводская (12) | 2028 | 3106,2 | 1,2,3,5,6 |  |
| 14 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад мкр. "Южный" (13) | 2043 | 4076,3 | 1,2,3,5,6 |  |
| 15 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, мкр. "Водники" (14) | 2043 | 1350,4 | 1,2,3,5,6 |  |
| 16 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Водники" (15) | 2043 | 1150,4 | 1,2,3,5,6 |  |
| 17 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (16) | 2043 | 550,1 | 1,2,3,5,6 |  |
| 18 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (17) | 2043 | 725,2 | 1,2,3,5,6 |  |
| 19 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. "Хлебниково" (18) | 2043 | 1050,5 | 1,2,3,5,6 |  |
| 20 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад (встр.), мкр. по ул. Пацаева (19) | 2043 | 1550,6 | 1,2,3,5,6 |  |
| 21 | Строительство участка канализационной сети до объекта Детский сад, мкр. "Хлебниково" (20) | 2043 | 1050,5 | 1,2,3,5,6 |  |
| 22 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (21) | 2028 | 521,3 | 1,2,3,5,6 | 394,2 |
| 23 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка на 1500 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (21) | 2028 | 607,0 | 1,2,3,5,6 | 652,9 |
| 24 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка на 400 мест к школе № 7, Лихачевское ш., 27 (22) | 2028 | 2185,1 | 1,2,3,5,6 | 1776,1 |
| 25 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка к СОШ №13, ул. Молодёжная, 10а (23) | 2028 | 651,6 | 1,2,3,5,6 | 7215,9 |
| 26 | Строительство участка канализационной сети до объекта Пристройка к СОШ №3, ул. Ленинградская, 10а (24) | 2028 | 666,1 | 1,2,3,5,6 | 6301,2 |
| 27 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Южный" (25) | 2043 | 1125,3 | 1,2,3,5,6 | 1227,5 |
|  |  |  |  |  | 8892,7 |
| 28 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Водники" (26) | 2043 | 1825,6 | 1,2,3,5,6 |  |
| 29 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. по пр. Пацаева (27) | 2043 | 1550,6 | 1,2,3,5,6 | 371,1 |
| 30 | Строительство участка канализационной сети до объекта Общеобразовательная школа, мкр. "Хлебниково" (28) | 2043 | 15655,4 | 1,2,3,5,6 | 426,1 |
| 31 | Строительство участка канализационной сети до объекта Кабинет врача общей практики (встр.), мкр. "Южный" (29) | 2043 | 2125,8 | 1,2,3,5,6 | 934,6 |
| 32 | Строительство участка канализационной сети до объекта Поликлиника, мкр. "Хлебниково" (30) | 2043 | 7027,3 | 1,2,3,5,6 | 563,5 |
| 33 | Строительство участка канализационной сети до объекта Универсальный ЦСО (встр./пристр.), мкр. в южной части города (31) | 2043 | 1500,6 | 1,2,3,5,6 | 3106,2 |
| 34 | Строительство участка канализационной сети до объекта Реконструкция УКДЦ «Полет» универсального культурно-досугового центра со зрительным залом на 500 мест, 325 кв. м, ул. Флотская, 1 (32) | 2028 | 564,8 | 1,2,3,5,6 | 4076,3 |
| 35 | Строительство участка канализационной сети до объекта Реконструкция детской школы искусств, ул. Флотская, 2 (33) | 2028 | 376,5 | 1,2,3,5,6 | 1350,4 |
| 36 | Строительство участка канализационной сети до объекта ФОК с бассейном, ул. Заводская (34) | 2028 | 522,3 | 1,2,3,5,6 | 1150,4 |
| 37 | Строительство участка канализационной сети до объекта Образовательная школа на 550 мест, мкр. Центральный, к-44, 50:42:0010310:9334 (35) | 2024 | 925,7 | 1,2,3,5,6 | 550,1 |
| 38 | Строительство участка канализационной сети до объекта Административное здание, ул. Дирижабельная, 21 (36) | 2024 | 963,3 | 1,2,3,5,6 | 725,2 |
| 39 | Строительство участков канализационной сети до объекта Объекты ИЖС | 2040 | 42513,8 | 1,2,3,5,6 | 1050,5 |
| 40 | Строительство напорных канализационных сетей от КНС в южной части города (новая) | 2025 | 12898,4 | 1,2,3,5,6 | 1550,6 |
| 41 | Строительство напорных канализационных сетей от КНС "Водники" (новая) | 2025 | 3517,5 | 1,2,3,5,6 | 1050,5 |
| 42 | Строительство участка канализационной сети до объекта БМК-60МВт по адресу: г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 2027 | 2995,6 | 1,2,3,5,6 | 651,6 |
| 43 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №1П | 2043 | 3751,5 | 1,2,3,5,6 | 666,1 |
| 44 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №2П | 2043 | 3251,3 | 1,2,3,5,6 | 1125,3 |
| 45 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №3П | 2043 | 3001,2 | 1,2,3,5,6 | 1825,6 |
| 46 | Строительство участка канализационной сети до объекта Котельная №4П | 2043 | 2751,1 | 1,2,3,5,6 | 1550,6 |
| 47 | Строительство участка канализационной сети до объекта ЦТП №20 (Лихачевское шоссе, д.27) | 2027 | 1075,3 | 1,2,3,5,6 | 15655,4 |
| 48 | Строительство "Сети хозяйственно-бытовой канализации с канализационными насосными станциями, г.о Долгопрудный, мкр. Шереметьевский | 2024-2026 | 331064,0 | 1,2,3,5,6 | 1350,4 |
| IV | Реконструкция канализационных сетей для повышения надежности |  | 462045,7 |  |  |
| 46 | Реконструкция (перекладка) участка самотечной канализации Д=500, проложенной по территории кладбища "Южное" (в т.ч ПИР) | 2027-2029 | 7235,9 | 4 | 7235,9 |
| 47 | Реконструкция (перекладка) участка самотечной канализации Д=400, проложенной по территории кладбища "Центральное" (в т.ч ПИР) | 2024-2026 | 5187,7 | 4 | 5187,7 |
| 48 | Обследование (телеметрия) основных самотечных магистральных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, эксплуатируемых МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | 2025 | 12746,3 | 4 | 12746,3 |
| 49 | Реконструкция канализационного коллектора Д=1000 от камеры на коллекторе Д=1200 в районе очистных сооружений до коллектора Д=1200 в районе МКАД | 2027 | 407792,1 | 4 | 407792,1 |
| 50 | Реконструкция сетей канализации | 2024-2026 | 29083,8 |  | 29083,8 |
|  | Сети газоснабжения |  |  |  |
| I | Реконструкция сетей газоснабжения с целью повышения надежности |  | 20823,4 |  |
| 1 | Реконструкция участка газовой распределительной сети от ГРС ТЭЦ-21 №10/7, в части газопровода Выхино-Головино, отвод к г. Долгопрудный (от ТЭЦ-21) | 2024-2025 | 14873,8 | 5 |
| 2 | Реконструкция газопровода-связки "пос.Хлебниково-пос.Водники", проложенного по адресу: Московская область, ГО Долгопрудный, ул. Якорная-Корабельная (пересечение)-канал им. Москвы-1-й проезд-Ленинградская-Темирязевская-Южная-Коммунальная | 2024-2025 | 4958 | 5 |
| 3 | Газопровод распределительный среднего давления от н.п. Долгопрудный до н.п. Жостово (перекладка) | 2043 | 991,6 | 5 |
| II | Строительство сетей газоснабжения. (Пообъектный план-график догазификации) |  | 139314,45 |  |
| 4 | Строительство газопровода-ввода Советская ул д 3 50-22-612-0120000051050215 | 2024 | 616,61 | 5 |
| 5 | Строительство газопровода-ввода Набережная ул д 1/17 50-22-612-0120000071870302 | 2024 | 1244,84 | 5 |
| 6 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр пер Чапаева д 9 50-22-612-0120000076700316 | 2024 | 93,78 | 5 |
| 7 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 4 50-22-612-0120000118900411 | 2024 | 211,85 | 5 |
| 8 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 6 50-22-612-0120000135330425 | 2024 | 185,73 | 5 |
| 9 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 86д 50-22-612-0120000138400429 | 2024 | 172,34 | 5 |
| 10 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр д 8 50-22-612-0120000151030516 | 2024 | 125,49 | 5 |
| 11 | Строительство газопровода-ввода Лаврушенский пер д 109 50-22-612-0120000178950616 | 2024 | 70,82 | 5 |
| 12 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Л Толстого ул д 1А 50-22-612-0120000213510804 | 2024 | 100,41 | 5 |
| 13 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Островского ул д 20А 50-22-612-0120000234500907 | 2024 | 87,69 | 5 |
| 14 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 12 50:42:0030406:139 50-22-612-0120000239410914 | 2024 | 97,49 | 5 |
| 15 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Дачная 1-я ул д 19, 1-я Дачная ул д 19/1 50-23-612-0020000020230204 | 2024 | 494,36 | 5 |
| 16 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов 5-я Мичуринская ул д 51, 5-я Мичуринская ул д 60, Хлебниково мкр д 23, 5-я Мичуринская ул д 6 ,Новое ш д 3а, 5-я Мичуринская ул д 44, 5-я Мичуринская ул д 32, Хлебниково мкр Мичуринец-5 ул д 44А, 5-я Мичуринская ул д 83 50-23-612-0020000027890209 | 2024 | 6552,11 | 5 |
| 17 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Пирогова ул д 11, ул Пирогова д 13 50-23-612-0020000031600211 | 2024 | 670,67 | 5 |
| 18 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Ворошилова д 5 50-23-612-0020000032220211 | 2024 | 351,09 | 5 |
| 19 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Колхозная ул д 8, 1-я Советская ул д 1 50-23-612-0020000032250211 | 2024 | 2003,61 | 5 |
| 20 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Павельцево мкр Колхозная ул 50:42:0040322:475 50-23-612-0020000032550212 | 2024 | 485,09 | 5 |
| 21 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов мкр Шереметьевский ул Новая д 11, Горького ул д 56 Новая ул д 10а, Новая д 10б 50-23-612-0020000032620212 | 2024 | 3429,97 | 5 |
| 22 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр 1-ый Советский пр д 4Б/1 50-23-612-0020000032790212 | 2024 | 1419,13 | 5 |
| 23 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Свердлова ул д 25/28 Свердлова ул д 33 Свердлова ул д 33а 50-23-612-0020000039510216 | 2024 | 4039,91 | 5 |
| 24 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр д 7 50-23-612-0020000039690216 | 2024 | 546,31 | 5 |
| 25 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Пирогова ул д 19 Пирогова ул д 18 50-23-612-0020000074420324 | 2024 | 1773,7 | 5 |
| 26 | Строительство газопровода-ввода Васнецова ул д 35А 50-23-612-0101000002140113 | 2024 | 112,99 | 5 |
| 27 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр д 22 50-23-612-0120000039320404 | 2024 | 81,33 | 5 |
| 28 | Строительство газопровода-ввода мкр Хлебниково ул Ленинградская д 11 50-23-612-0120000071950621 | 2024 | 82,23 | 5 |
| 29 | Строительство газопровода-ввода мкр Шереметьевский ул Горького д 48 50-23-612-0120000107080824 | 2024 | 131,24 | 5 |
| 30 | Строительство газопровода-ввода ул 1-я Станционная д 8 50-21-612-0120000410191216 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 31 | Строительство газопровода-ввода Новая ул д 10В 50-21-612-0120000424851121 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 32 | Строительство газопровода-ввода Ленина ул д 28 50-21-612-1120000262430822 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 33 | Строительство газопровода-ввода 25-го Съезда ул д 2А 50-21-612-1120000264300826 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 34 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Горького ул д 150 50-21-612-1120000270300828 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 35 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Горького ул д 151 50-21-612-1120000270390828 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 36 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Калинина ул д 40 50-21-612-1120000284200915 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 37 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чкалова ул д 37 50:42:0030205:23 50-21-612-1120000301071009 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 38 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 12 50:42:0030406:108 50-22-612-0120000015690125 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 39 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чапаева ул д 19А 50-22-612-0120000024150127 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 40 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Шишкина ул д 19 50-22-612-0120000026390128 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 41 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Горького ул д 26 50-22-612-0120000044990210 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 42 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 3 50-22-612-0120000050350215 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 43 | Строительство газопровода-ввода ул Московская д 19 50-22-612-0120000052420224 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 44 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Новая ул д 20/1 50-22-612-0120000059570221 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 45 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 16 50-22-612-0120000061590222 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 46 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 1 50-22-612-0120000068150228 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 47 | Строительство газопровода-ввода Горького ул д 48/7 50-22-612-0120000083000321 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 48 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Октябрьская ул д 2 50-22-612-0120000100450328 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 49 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 6А 50-22-612-0120000101650329 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 50 | Строительство газопровода-ввода Колхозная ул д 18 50-22-612-0120000112370406 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 51 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чкалова ул д 24 50-22-612-0120000113990407 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 52 | Строительство газопровода-ввода Парковая ул д 1 50-22-612-0120000131610421 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 53 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Карбышева ул д 17А 50-22-612-0120000138750428 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 54 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Новая ул д 18 50-22-612-0120000147890512 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 55 | Строительство газопровода-ввода 1-я Советская ул д 6а 50-22-612-0120000152980518 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 56 | Строительство газопровода-ввода Горького ул д 35д 50-22-612-0120000158470523 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 57 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 11 50-22-612-0120000167670602 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 58 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 8 50-22-612-0120000170600606 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 59 | Строительство газопровода-ввода мкр Хлебниково Мичуринец-5 ул д 33 50-22-612-0120000173320629 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 60 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 22 50-22-612-0120000184810623 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 61 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Дружбы ул д 9 50-22-612-0120000193240706 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 62 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 52 50-22-612-0120000201060718 | 2025 | 135,83 | 5 |
| 63 | Строительство газопровода-ввода Парковая ул 50:42:0030106:37 50-22-612-0120000203010720 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 64 | Строительство газопровода-ввода Колхозная ул д 1 50-22-612-0120000204600722 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 65 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 15а 50-22-612-0120000215550811 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 66 | Строительство газопровода-ввода Есина ул д 3/1 50-22-612-0120000218180811 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 67 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Калинина ул д 5 50-22-612-0120000221310817 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 68 | Строительство газопровода-ввода Колхозная ул 50:42:0010210:1046 50-22-612-0120000226980826 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 69 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр Московская ул д 12А 50-22-612-0120000228160830 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 70 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 4 50-22-612-0120000230830901 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 71 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 13 50-22-612-0120000234480907 | 2025 | 122,84 | 5 |
| 72 | Строительство газопровода-ввода Озерная ул д 2 50-22-612-0120000241961007 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 73 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 13А 50-22-612-0120000244920922 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 74 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 9 50-22-612-0120000245210923 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 75 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Пушкинская ул д 21 50-22-612-0120000246740926 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 76 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 10 50-22-612-0120000249700930 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 77 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 35 50-22-612-0120000253751007 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 78 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Советская ул д 19А 50-22-612-0120000255371011 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 79 | Строительство газопровода-ввода Хлебниково мкр д 28 50-22-612-0120000270011103 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 80 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 20 50-22-612-0120000270301102 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 81 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 47 50-22-612-0120000278551116 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 82 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Первомайская ул д 37/1 50-22-612-0120000279211117 | 2025 | 137,49 | 5 |
| 83 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр 1-ый Советский пр д 5 50-22-612-0120000280791121 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 84 | Строительство газопровода-ввода Советская ул д 11А 50-22-612-0120000282871124 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 85 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Шишкина ул д 3А 50-22-612-0120000289751208 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 86 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Ворошилова ул д 62 50-22-612-0120000294381216 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 87 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Есенина ул д 7А 50-22-612-0120000296131220 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 88 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Южная ул д 5 а, Южная ул д 1, Южная ул д 5, Южная ул д 2, Южная ул д 2Б, Южная ул д 4, Южная ул д 2А 50-23-612-0020000031140210 | 2025 | 2365,77 | 5 |
| 89 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Хлебниково мкр ул Чистые пруды 50:42:0030310:8, 5-я Мичуринская ул д 45, Хлебниково мкр д 79а, 5-я Мичуринская ул д 29 50-23-612-0020000031690211 | 2025 | 1797,04 | 5 |
| 90 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Овражная ул д 12, Овражная ул д 11, Овражная ул 50:42:0030111:107 50-23-612-0020000039440216 | 2025 | 1708,98 | 5 |
| 91 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр ул Пирогова д 7А/4 50-23-612-0020000039490216 | 2025 | 1250 | 5 |
| 92 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов 1-я Школьная ул д 2, 1-я Школьная ул д 4 50-23-612-0020000039500216 | 2025 | 2358,85 | 5 |
| 93 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Центральная ул д 20А 50-23-612-0020000105670506 | 2025 | 257,35 | 5 |
| 94 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Школьная ул д 15А 50-23-612-0020000179050926 | 2025 | 2496,25 | 5 |
| 95 | Строительство газопровода-ввода Кустодиева ул д 2 50-23-612-0101000270560412 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 96 | Строительство газопровода-ввода Серова ул д 2 50-23-612-0101000271140412 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 97 | Строительство газопровода-ввода мкр Шереметьевский Пирогова ул д 3 50-23-612-0101000332911004 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 98 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 1Б 50-23-612-0120000013030202 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 99 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Коломенская ул 50:42:0040134:85 50-23-612-0120000013910203 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 100 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Пирогова ул д 7а/1 50-23-612-0120000024630302 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 101 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр 50:42:0040201:18 50-23-612-0120000033210322 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 102 | Строительство газопровода-ввода Петровка ул 50:42:0040318:1955 50-23-612-0120000036050331 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 103 | Строительство газопровода-ввода Родниковая ул д 2 50-23-612-0120000037810407 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 104 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чапаева ул д 29 50-23-612-0120000041240410 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 105 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Пирогова ул д 21 50-23-612-0120000042840413 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 106 | Строительство газопровода-ввода Мичурина д 20а 50-23-612-0120000049980426 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 107 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Чкалова ул д 115 50-23-612-0120000050240427 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 108 | Строительство газопровода-ввода Павельцево мкр Химкинский пр-кт д 20Б 50-23-612-0120000052640503 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 109 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Октябрьская ул д 24/16/1 50-23-612-0120000075360628 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 110 | Строительство газопровода-ввода Амбулаторная ул д 15 50-23-612-0120000077690705 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 111 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Октябрьская ул д 6/6а 50-23-612-0120000085520804 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 112 | Строительство газопровода-ввода Мичуринец-5 ул д 54 50-23-612-0120000103610818 | 2025 | 77,84 | 5 |
| 113 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 5 50-23-612-0120000109420830 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 114 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Спортивная ул д 14а 50-23-612-0120000125901006 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 115 | Строительство газопровода-ввода Павельцево мкр Набережная ул 50:42:0040319:255 50-23-612-0120000128521014 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 116 | Строительство газопровода-ввода мкр Хлебниково д 31 50-23-612-0120000142201121 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 117 | Строительство газопровода-ввода мкр Павельцево ул Гагарина д 16 50-23-612-0120000146671129 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 118 | Строительство газопровода-ввода Шереметьевский мкр Дачная 1-я ул д 13Б 50-23-612-0120000152021212 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 119 | Строительство газопровода-ввода 5-я Мичуринская ул д 55 50-24-612-0106000516210124 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 120 | Строительство газопровода-ввода 1-ый Советский пр-д д 51А 50-24-612-0108000275380117 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 121 | Строительство газопровода-ввода Станционная ул д 8 50-24-612-0120000015330201 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 122 | Строительство газопровода-ввода мкр Шереметьевский ул Есина д 6б 50-24-612-0120000025730227 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 123 | Строительство газопровода-ввода Московская ул д 6 50-24-612-0120000088410702 | 2025 | 96,54 | 5 |
| 124 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Колхозная ул д 21, Колхозная ул д 16а, Колхозная ул д 20 50-23-612-0020000104330504 | 2026 | 5697,74 | 5 |
| 125 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Мичурина ул д 26 50-23-612-0020000148600725 | 2026 | 1548,78 | 5 |
| 126 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Институтская ул д 2 50-23-612-0020000153880810 | 2026 | 7651,96 | 5 |
| 127 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Лихачевский пр-кт д 32а 50-23-612-0020000172480907 | 2026 | 13218,44 | 5 |
| 128 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Ворошилова д 54 50-23-612-0020000179390927 | 2026 | 912,41 | 5 |
| 129 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр 2-ой Советский пр д 2 б 50-23-612-0020000032590212 | 2027 | 2923,23 | 5 |
| 130 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Ленина ул д 11, ул Ленина 50:42:0040131:107 50-23-612-0020000032630212 | 2027 | 5517,69 | 5 |
| 131 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Гагарина ул д 15А, Гагарина ул д 21, Гагарина ул д 33б 50-23-612-0020000039460216 | 2027 | 7054,65 | 5 |
| 132 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Парковая ул д 22, Парковая ул 50:42:0010205:2113, Парковая ул 50:42:0010205:131 50-23-612-0020000039530216 | 2027 | 1728,83 | 5 |
| 133 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Парковая ул д 19а, Парковая ул д 10 50-23-612-0020000039670216 | 2027 | 3311,02 | 5 |
| 134 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Северная ул д 3 50-23-612-0020000105700506 | 2027 | 1632,29 | 5 |
| 135 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Московская ул д 2 50:42:0010103:814, Хлебниково мкр Московская ул д 8а, Московская ул д 2 50:42:0010103:259 50-23-612-0020000119690606 | 2027 | 3059,14 | 5 |
| 136 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Ульяны Громовой д 22 50-23-612-0020000150370729 | 2027 | 2659,75 | 5 |
| 137 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр Комарова ул д 6А 50-23-612-0020000153890810 | 2027 | 1132,29 | 5 |
| 138 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр ул Горького д 35А, ул Горького д 35В 50-23-612-0020000234681226 | 2027 | 2657,7 | 5 |
| 139 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Савеловская горка ул д 26 50-24-612-0020000026650224 | 2027 | 524,11 | 5 |
| 140 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов ул Парковая д 10Б, ул Парковая д 10В, Школьная ул 50:42:0010209:2030 50-24-612-0020000026670224 | 2027 | 3309,9 | 5 |
| 141 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Ленина ул д 32 50-24-612-0020000027210224 | 2027 | 2155,34 | 5 |
| 142 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов мкр Павельцево ул Тверская д 4, Тверская д 3 50-24-612-0020000027690224 | 2027 | 834,65 | 5 |
| 143 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Летняя ул д 11А/1/2 50-24-612-0020000027850224 | 2027 | 806,18 | 5 |
| 144 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Новая ул д 6 50-24-612-0020000070860515 | 2027 | 4547,25 | 5 |
| 145 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пер 4-ый Пироговский д 30 50-24-612-0020000076460524 | 2027 | 1002,33 | 5 |
| 146 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Ульяны Громовой ул д 22А/3 50-24-612-0020000077970529 | 2027 | 9041,51 | 5 |
| 147 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Шереметьевский мкр д 70А 50-24-612-0020000084660609 | 2027 | 6157,8 | 5 |
| 148 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов Мичурина ул д 1Б 50-24-612-0020000091990623 | 2027 | 4327,61 | 5 |
| III | Строительство сооружений газоснабжения для подключения перспективных потребителей |  | 126702,9 |  |
| 149 | Строительство газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа различных диаметров для подключения потребителей жилой застройки, производственно-складского назначения | 2024-2043 | 44070,6 | 1,2,3,4,6 |
| 150 | Строительство газопроводов низкого давления Р=0,005МПа различных диаметров для подключения потребителей жилой застройки, производственно-складского назначения | 2024-2044 | 82632,3 | 1,2,3,4,6 |
|  | Система обращения ТКО |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Организационные мероприятия |  | 36000,0 |  |  |
| 1 | Поддержание системы нормативных правовых актов, организация экологического образования и информирования населения по вопросам обращения с отходами (эколого-просветительская работа) | 2024-2043 | 36000,0 | 6 |  |
|  | Группа 2. Сооружения для организации общения ТКО |  | 92000,0 |  |  |
| 2 | Замена изношенных контейнеров | 2024-2043 | 32000,0 | 6 |  |
| 3 | Строительство (организация) контейнерных площадок для сбора ТКО в жилой застройке, на объектах производственно-складского назначения | 2024-2043 | 60000,0 | 1,2,3,4,5 |  |

- Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Общая программа инвестиционных проектов по ГО Долгопрудный включает:

- Программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- Программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- Программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- Программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- Программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- Программу инвестиционных проектов в обращении ТКО.

Планируемыми источниками финансирования для реализации инвестиционных проектов на период до 2043 г. являются:

а) Собственные средства (прибыль; амортизационные отчисления; снижение затрат за счет реализации проектов), в т.ч реализуемые за счет инвестиционных программ;

б) Бюджетные средства различных уровней: местного, регионального и федерального;

в) Средства застройщика, плата за подключение (присоединение).

  - Средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов)

Планируемая финансовая потребность на реализацию инвестиционных проектов в системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный на период до 2043г. с распредлением по годам по источнику инвестиций – собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) в т.ч реализуемые за счет инвестиционных программ представлена в таблице 6.1

  - Плата за подключение (присоединение)

Планируемая финансовая потребность на реализацию инвестиционных проектов в системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный на период до 2043г. с распредлением по годам по источнику инвестиций – плата за подключение (присоединение) представлена в таблице 6.2.

  - Дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов)

Планируемая финансовая потребность на реализацию инвестиционных проектов в системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный на период до 2043г. с распредлением по годам по источнику инвестиций – бюджетные средства (местного, регионального и федерального бюджетов) представлена в таблице 6.3.

  - Средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии), кредиты

Планируемая финансовая потребность на реализацию инвестиционных проектов в системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный на период до 2043г. по источнику инвестиций - средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) – не требуется.

Таблица 6.1 – Планируемая финансовая потребность на реализацию инвестиционных проектов в системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный на период до 2043г. с распредлением по годам по источнику инвестиций – собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) в т.ч реализуемые за счет инвестиционных программ

| № п/п | Наименование источников инвестиций | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Инвестиционные проекты в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч реализуемые за счет инвестиционных и других программ | 1311112 | 0 | 33630 | 141542 | 216104 | 640386 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 | 18630 |
|  | Инвестиционные проекты в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч реализуемые за счет инвестиционных и других программ | 123674,9 | 10189,4 | 37828,5 | 37828,5 | 37828,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч реализуемые за счет инвестиционных и других программ | 28333,2 | 9100 | 9441,6 | 9791,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч реализуемые за счет инвестиционных и других программ | 462045,7 | 5676,8 | 26783,4 | 14557,5 | 410116,9 | 2410,7 | 2500,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч: | 160137,75 | 42533,59 | 23200,06 | 29029,33 | 64383,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,6 |
| 1.1 | реализуемые за счет инвестиционных и других программ | 20823,3 | 17352,8 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,6 |
| 1.2 | реализуемые по пообъектному план-графику догазификации | 139314,45 | 25180,79 | 20721,06 | 29029,33 | 64383,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в обращеннии с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч реализуемые за счет инвестиционных и других программ | 32000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | Инвестиционные проекты ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч реализуемые за счет инвестиционных и других программ | 2117303,6 | 69099,8 | 132483,6 | 234348,9 | 730032,7 | 644396,7 | 22730,3 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 20230,0 | 21221,6 |

Таблица 6.2 – Планируемая финансовая потребность на реализацию инвестиционных проектов в системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный на период до 2043г. с распредлением по годам по источнику инвестиций – плата за подключение (присоединение)

| № п/п | Наименование источников инвестиций | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Инвестиционные проекты в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства застройщика | 2216000 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 |
|  | Инвестиционные проекты в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства застройщика | 2408704 | 15696,1 | 14800,4 | 0 | 52552 | 56029,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282665,6 |
|  | Инвестиционные проекты в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства застройщика | 184361,3 | 5663,2 | 7839,9 | 0 | 12452,8 | 21604,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22763 | 0 | 0 | 114037,9 |
|  | Инвестиционные проекты в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства застройщика | 784615,3 | 67034,9 | 445712,1 | 136300 | 2851,4 | 11496,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42513,8 | 0 | 0 | 78707 |
|  | Инвестиционные проекты в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства застройщика | 126702,9 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 |
|  | Инвестиционные проекты в обращеннии с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства застройщика | 60000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Инвестиционные проекты ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства застройщика | 5780383,5 | 208529,3 | 588487,5 | 256435,1 | 187991,3 | 209265,4 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 120135,1 | 185411,9 | 120135,1 | 120135,1 | 2595545,6 |

Таблица 6.3 - Планируемая финансовая потребность на реализацию инвестиционных проектов в системах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный на период до 2043г. с распредлением по годам по источнику инвестиций – бюджетные средства (местного, регионального и федерального бюджетов)

| № п/п | Наименование источников инвестиций | Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|  | Инвестиционные проекты в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства | 2205173,7 | 299013,5 | 383843,2 | 493468,4 | 741797,7 | 65121,1 | 54974,1 | 41405,4 | 41405,4 | 41405,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 | 3885,4 |
|  | Инвестиционные проекты в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства | 206090,9 | 9100 | 79216,9 | 82014,9 | 15225,8 | 10079,3 | 10454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства | 298730,3 | 0 | 56650 | 88125 | 113548,9 | 19834,4 | 20571,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционные проекты в обращеннии с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства | 36000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  | Инвестиционные проекты ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства | 2745994,9 | 309913,5 | 521510,1 | 665408,3 | 872372,4 | 96834,8 | 87800 | 43205,4 | 43205,4 | 43205,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 | 5685,4 |

  - Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности

В зависимости от целевой направленности Программы инвестиционных проектов перспективных схем ГО Долгопрудный сформированы в следующие группы:

Группа 1. Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;

Группа 2. Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

Группа 3. Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;

Группа 4. Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Распределение финансовых потребностей на реализацию Программы инвестиционных проектов перспективных схем ГО Долгопрудный по целевой направленности представлено в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Распределение финансовых потребностей на реализацию Программы инвестиционных проектов перспективных схем ГО Долгопрудный по целевой направленности

| Наименование проекта | Финансовые потребности по группам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| Инвестиционные проекты по электроснабжению | 2216000,0 | 1311112,0 | 0 | 0 | 3527112 |
| Инвестиционные проекты по теплоснабжению | 3417501,4 | 1051251,2 | 0 | 268800,0 | 4737553 |
| Инвестиционные проекты по водоснабжению | 324385,2 | 94400,2 | 0 | 0,0 | 418785,3 |
| Инвестиционные проекты по водоотведению | 787610,8 | 757780,4 | 0 | 0,0 | 1545391,3 |
| Инвестиционные проекты по газоснабжению | 160137,75 | 126702,9 | 0 | 0 | 286840,65 |
| Инвестиционные проекты по обращению ТКО | 60000 | 0 | 68000 | 0 | 128000 |
| ИТОГО | 6965635,2 | 3341247 | 68000 | 268800 | 10643682,25 |

В зависимости от экономической эффективности Программы инвестиционных проектов перспективных схем ГО Долгопрудный сформированы в следующие группы:

Группа 1. Высокоэффективные инвестиционные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);

Группа 2. Инвестиционные проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

Группа 3. Инвестиционные проекты со сроками окупаемости более 15 лет.

Распределение финансовых потребностей на реализацию Программы инвестиционных проектов перспективных схем ГО Долгопрудный по экономической эффективности представлено в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Распределение финансовых потребностей на реализацию Программы инвестиционных проектов перспективных схем ГО Долгопрудный по экономической эффективности

| Наименование проекта | Финансовые потребности по группам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | Итого |
|  | (до 7 лет) | (от 7 до 15 лет) | (более 15 лет) |  |
| Инвестиционные проекты по электроснабжению | 0,0 | 1311112,0 | 2216000,0 | 3527112,0 |
| Инвестиционные проекты по теплоснабжению | 0,0 | 1320051,2 | 3417501,4 | 4737552,6 |
| Инвестиционные проекты по водоснабжению | 0,0 | 94400,2 | 324385,2 | 418785,3 |
| Инвестиционные проекты по водоотведению | 0,0 | 757780,4 | 787610,8 | 1545391,3 |
| Инвестиционные проекты по газоснабжению | 0 | 160137,8 | 126702,9 | 286840,65 |
| Инвестиционные проекты по обращению ТКО | 0 | 0 | 128000 | 128000 |
| ИТОГО | 0 | 3643482 | 7000200,3 | 10643681,9 |

Отдельные проекты Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для таких проектов срок окупаемости не рассчитывается и принимается равным сроку полезного использования оборудования.

Объемы инвестиций Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Цены (тарифы) за коммунальные ресурсы (услуги электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) для населения, проживающего в ГО Долгопрудный – в 2023г. и 2024г., установленные в соответствии с Приказами регулирующих организаций в сфере ценообразования коммунальных ресурсов для потребителей ГО Долгопрудный и прогнозные (2025-2043г.) предствавлены в таблице 6.6

Таблица 6.6 - Цены (тарифы) за коммунальные ресурсы (услуги электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) для населения, проживающего в ГО Долгопрудный

| Наименование мероприятий | Тариф для населения с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Электроснабжение, руб./кВт*ч | 6,73 | 7,03 | 7,28 | 7,53 | 7,80 | 8,07 | 8,35 | 8,64 | 8,95 | 9,26 | 9,58 | 9,92 | 10,27 | 10,63 | 11,00 | 11,38 | 11,78 | 12,19 | 12,62 | 13,06 | 13,52 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | 2518,30 | 2649,724 | 2939,1 | 3149,42 | 3266,17 | 3388,47 | 3513,56 | 3644,21 | 3777,63 | 3919,4 | 4063,94 | 4214,05 | 4372,49 | 4533,72 | 4703,28 | 4875,62 | 5056,3 | 5245,32 | 5439,9 | 5641,7 | 5850,99 |
| ООО «Теплосервис» | 2027,28 | 2167,21 | 2156,81 | 2240,95 | 2357,08 | 2451,36 | 2549,41 | 2651,39 | 2757,45 | 2867,74 | 2982,45 | 3101,75 | 3225,82 | 3354,85 | 3489,05 | 3628,61 | 3773,75 | 3924,7 | 4081,69 | 4244,96 | 4414,76 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | 2324,11 | 2541,02 | 2774,8 | 2878,98 | 2985,7 | 3097,51 | 3211,85 | 3331,28 | 3453,25 | 3582,84 | 3714,98 | 3852,19 | 3997,03 | 4144,41 | 4299,41 | 4456,96 | 4622,12 | 4794,91 | 4972,78 | 5157,25 | 5348,57 |
| ООО "Гранель Инжиниринг" | 2444,51 | 2659,49 | 2792,46 | 2932,09 | 3078,69 | 3232,62 | 3394,26 | 3563,97 | 3742,17 | 3929,28 | 4125,74 | 4332,03 | 4548,63 | 4776,06 | 5014,86 | 5265,6 | 5528,88 | 5805,33 | 6095,6 | 6400,37 | 6720,39 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» Водоснабжение *, руб./м3 | 49,14 | 49,39 | 51,11 | 52,90 | 54,76 | 56,67 | 58,66 | 60,71 | 62,83 | 65,03 | 67,31 | 69,66 | 72,10 | 74,63 | 77,24 | 79,94 | 82,74 | 85,64 | 88,63 | 91,73 | 94,95 |
| МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» Водоотведение*, руб./м3 | 35,29 | 35,47 | 36,71 | 38,00 | 39,33 | 40,70 | 42,13 | 43,60 | 45,13 | 46,71 | 48,34 | 50,04 | 51,79 | 53,60 | 55,48 | 57,42 | 59,43 | 61,51 | 63,66 | 65,89 | 68,19 |
| Газоснабжение, руб./м3 | 7,85 | 8,26 | 8,55 | 8,85 | 9,16 | 9,48 | 9,81 | 10,16 | 10,51 | 10,88 | 11,26 | 11,65 | 12,06 | 12,48 | 12,92 | 13,37 | 13,84 | 14,33 | 14,83 | 15,35 | 15,88 |
| Обращение ТКО, руб./м3 | 1025,74 | 1041,20 | 1056,82 | 1072,67 | 1088,77 | 1105,10 | 1121,67 | 1138,50 | 1155,58 | 1172,91 | 1190,50 | 1208,36 | 1226,49 | 1244,88 | 1263,56 | 1282,51 | 1301,75 | 1321,27 | 1341,09 | 1361,21 | 1381,63 |

* расчеты с населением за коммунальные услуги «питьевая вода» и «канализация» на территории г.о. Долгопрудный занимается только МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Плата (тариф) за подключение (присоединение)

Финансовые ресурсы необходимые на реализацию инвестиционных проектов в ГО Долгопрудный для подключения (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и обращения с ТКО на период до 2043г. составят – 5780383,5 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

А) Электроснабжение.

Подключение объектов к системе электроснабжения на территории Московской области, в т.ч и в ГО Долгопрудный в 2024г. осуществляется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 25.12.2023 №320 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формул платы и льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Московской области на 2024 год».

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства представлены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам на территории Московской области на 2024 год

| Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка, оvб. за одно присоединение без НДС в ценах периода регулирования |
| --- | --- | --- |
| С1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 11 969,74 |
|  |  | 8 731, 59 |
| С 1 .1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | 7 489,80 |
| С 1.2 .1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 1 41,79 |
| С1.2.2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 4 79,94 |

Финансовые потребности необходимые на реализацию инвестиционных проектов в электроснабжение ГО Долгопрудный для подключения (технологическое присоединение) к системе на период до 2043г. составит – 2216000 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

Б) Теплоснабжение.

На 2024 год Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.11.2023 № 220-Р установлена плата за подключе-ние (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», ГОУ ВПО «МФТИ», ПАО «ДНПП», ООО «Гранель Инжиниринг», ООО «Теплосервис» в размерах согласно таблице 6.8.

Финансовые потребности необходимые на реализацию инвестиционных проектов в теплоснабжение ГО Долгопрудный для подключения (технологическое присоединение) к системе на период до 2043г. составит – 2408704,0 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

В) Водоснабжение и водоотведение

Подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения на территории Московской области, в т.ч и в ГО Долгопрудный в 2024г. осуществляется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.11.2024 №221-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 24.11.2023 №222-р «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской области на 2024 год».

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской области на 2024 год для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» представлены в таблице 6.9.

Таблица 6.8 – Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения на территории ГО Долгопрудный Московской области на 2024 год

Таблица 6.9   - Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской области на 2024 год для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

| Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия Т1п.м. | тыс. руб./ м³/сут | 2,92 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2 п.м. (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно) | тыс. руб./ м³/сут | 10,16 |
| Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети: |  |  |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 40 мм и менее | тыс. руб./ км | 5701,84 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 6276,55 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 6803,58 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 7952,08 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 9246,00 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 11306,91 |

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской области на 2024 год для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» представлены в таблице 6.10.

Таблица 6.10 - Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Московской области на 2024 год для МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

| Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия Т1п.м. | тыс. руб./ м³/сут | 2,92 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2 п.м. (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно) | тыс. руб./ м³/сут | 9,7 |
| Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети: |  |  |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 6400,63 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 6854,31 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 9380,15 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 10748,35 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./ км | 11017,43 |

Финансовые потребности необходимые на реализацию инвестиционных проектов в водоснабжении ГО Долгопрудный для подключения (технологическое присоединение) к системе на период до 2043г. составит – 184361,3 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

Финансовые потребности необходимые на реализацию инвестиционных проектов в водоотведении ГО Долгопрудный для подключения (технологическое присоединение) к системе на период до 2043г. составит – 784615,3 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

Г) Газоснабжение.

Подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям осуществляется в рамках реализации программ газификации жилищно-коммунального хозяйства и заявок застройщиков. Финансирование программ газификации жилищно- коммунального хозяйства осуществляется за счет средств газораспределительных организаций, застройщиков и бюджетов различных уровней.

Подключение объектов к системе газоснабжения на территории Московской области, в т.ч и в ГО Долгопрудный в 2024г. осуществляется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2023 №325-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения Акционерного общества «МОСГАЗ» на территории Московской области на 2024 год»:

- плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения АО «МОСГАЗ», с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно­ коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом в размере 85 195,05 рублей (с учетом НДС).

В плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей первой категории не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

Финансовые потребности необходимые на реализацию инвестиционных проектов в газоснабжении ГО Долгопрудный для подключения (технологическое присоединение) к системе на период до 2043г. составит – 20823,3 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

Также АО «Мособлгаз» реализуется поообъектный план-график газификации установленый Постановлением Правительства Московской области от 23.01.2025 №45-ПП «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Финансовые потребности необходимые на реализацию поообъектный план-график газификации составит – 139314,45 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

Д) Обращение ТКО.

Реализация мероприятий инвестиционных проектов в сфере обращения ТКО в ГО Долгопрудный, исходя из специфики ресурса не требуют платы за подключение.

Финансовые потребности необходимые на реализацию инвестиционных проектов в обращение ТКО ГО Долгопрудный для вхождения в систему на период до 2043г. составит – 60000 тыс. руб. в ценах 2024г. без учета НДС.

Плата за резервирование тепловой мощности для организаций, осуществляющих деятельной в ситемах коммунальной инфраструктуры ГО Долгопрудный (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и обращения ТКО) на период до 2043г. – не устанавливалась.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги применяется при формировании предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Доступность платы граждан за коммунальные услуги определяется по следующим критериям доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 8,6%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 12%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 85%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15%.

Плата за коммунальные услуги считается доступной в случае соблюдения всех критериев доступности для населения.

а) Прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определяется:

Крсд = (Рк / Дс) x 100,

где:

Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк - средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, руб. (расчетная плата за услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения ТКО и отопления для квартиры 54 кв. м, количество проживающих 3 чел., при полном благоустройстве):

Рк = Объем начисленных платежей коммунальных услуг по муниципальному образованию за год,

Ч л.с. x 12

где: Ч л.с. - фактическое количество лицевых счетов (семей);

Дс - средний по муниципальному образованию (городскому округу, городскому, сельскому поселению) совокупный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) на прогнозный год, руб., определяется по формуле:

Дс = Дс фактический за год x К,

где: К - индекс роста доходов.

Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по ГО Долгопрудный на период до 2043 г. представлены в таблице 6.11.

б) Прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на прогнозный год определяется:

Кдпм = (Чнм / Чн) x 100,

где:

Кдпм - прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %;

Чнм - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, чел.;

Чн - общая численность населения на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, чел.

Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по ГО Долгопрудный на период до 2043г. представлены в таблице 6.12.

в) Прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется:

Ксп = (ФПП / НП) x 100,

где:

Ксп - прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %;

ФПП - суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) коммунальные услуги (за вычетом просроченной дебиторской задолженности), на прогнозный год, тыс. руб.;

НП - годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, тыс. руб.

Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по ГО Долгопрудный на период до 2043 г. представлены в таблице 6.13.

г) Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения определяется:

Кпс = (Чпс / Ч л.с.) x 100,

где:

Кпс - прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, %;

Чпс - количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, городского, сельского поселения) на прогнозный год, ед.

Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ГО Долгопрудный на период до 2043 г. представлены в таблице 6.14.

Сравнительные значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по ГО Долгопрудный на период до 2043 г. представлены в таблице 6.15.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения

Совокупный платеж населения ГО Долгопрудный по отчетным (2023 г.) и прогнозным (2025-2043 гг.) ценам (тарифам) за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) без учета льгот и субсидий на основе прогноза спроса приведен в таблице 6.16.

Совокупный платеж населения на 1 человека в ГО Долгопрудный по отчетным (2023 г.) и прогнозным (2025-2043 гг.) ценам (тарифам) за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) без учета льгот и субсидий на основе прогноза спроса представлен в таблице 6.17.

Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы (услуги электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в ГО Долгопрудный составленные на основе прогноза спроса представлены в таблице 6.18.

Вывод: Годовой платеж жителей, проживающих в ГО Долгопрудный за коммунальные ресурсы (услуги электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) по прогнозным тарифам на период до 2043 г. не превышает допустимых значений для существования на территории Московской области.

.

Таблица 6.11 – Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по ГО Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг (Рк) | 6961,23 | 7202,52 | 7556,60 | 7909,38 | 8181,30 | 8463,94 | 8754,92 | 9057,01 | 9367,84 | 9692,77 | 10026,87 | 10372,96 | 10733,82 | 11104,58 | 11490,60 | 11887,05 | 12299,30 | 12727,64 | 13169,80 | 13627,62 | 14101,65 |
| средний совокупный доход семьи (Дс) | 125653 | 130924,55 | 136360,99 | 142037,04 | 147961,75 | 154146,66 | 160603,77 | 167345,65 | 174602,00 | 182185,66 | 190112,05 | 198397,30 | 207058,32 | 216011,65 | 225323,49 | 235006,20 | 245072,41 | 255535,00 | 266407,14 | 277702,22 | 289433,87 |
| индекс роста доходов (К) | - | 4,20% | 4,15% | 4,16% | 4,17% | 4,18% | 4,19% | 4,20% | 4,34% | 4,34% | 4,35% | 4,36% | 4,37% | 4,32% | 4,31% | 4,30% | 4,28% | 4,27% | 4,25% | 4,24% | 4,22% |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | 5,54% | 5,50% | 5,54% | 5,57% | 5,53% | 5,49% | 5,45% | 5,41% | 5,37% | 5,32% | 5,27% | 5,23% | 5,18% | 5,14% | 5,10% | 5,06% | 5,02% | 4,98% | 4,94% | 4,91% | 4,87% |

Таблица 6.12 – Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по ГО Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (Чнм), чел | 9527 | 9539 | 9667 | 9793 | 9845 | 9902 | 9966 | 10042 | 10116 | 10190 | 10263 | 10337 | 10410 | 10484 | 10558 | 10631 | 10705 | 10779 | 10852 | 10926 | 10999 |
| общая численность населения на территории (Чн), чел- | 119089 | 119243 | 120838 | 122414 | 123060 | 123769 | 124581 | 125530 | 126450 | 127370 | 128290 | 129211 | 130131 | 131051 | 131971 | 132891 | 133811 | 134731 | 135652 | 136572 | 137492 |
| прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |

Таблица 6.13 – Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по ГО Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие коммунальные услуги (ФПП), тыс. руб. | 3728,80 | 3926,12 | 4263,81 | 4484,54 | 4753,63 | 4935,65 | 5125,74 | 5327,23 | 5535,35 | 5753,47 | 5979,05 | 6214,82 | 6462,29 | 6700,80 | 6949,78 | 7205,48 | 7473,10 | 7751,53 | 8039,68 | 8338,38 | 9284,07 |
| годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (НП), тыс. руб. | 3654,22 | 3847,59 | 4178,54 | 4394,85 | 4658,56 | 4836,93 | 5023,23 | 5220,69 | 5424,64 | 5638,40 | 5859,47 | 6090,52 | 6333,05 | 6566,78 | 6810,78 | 7061,37 | 7323,64 | 7596,50 | 7878,88 | 8171,61 | 9098,39 |
| прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |

Таблица 6.14 – Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ГО Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам с учетом НДС по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Чпс), ед. | 1391 | 1393 | 1411 | 1430 | 1437 | 1446 | 1455 | 1466 | 1477 | 1488 | 1498 | 1509 | 1520 | 1531 | 1541 | 1552 | 1563 | 1574 | 1584 | 1595 | 1606 |
| фактическое количество лицевых счетов (семей) (Ч л.с.), ед. | 39696 | 39748 | 40279 | 40805 | 41020 | 41256 | 41527 | 41843 | 42150 | 42457 | 42763 | 43070 | 43377 | 43684 | 43990 | 44297 | 44604 | 44910 | 45217 | 45524 | 45831 |
| прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |

Таблица 6.15 – Сравнительные значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по ГО Долгопрудный

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| нормативное значение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 | не более 8,6 |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | 5,54% | 5,50% | 5,54% | 5,57% | 5,53% | 5,49% | 5,45% | 5,41% | 5,37% | 5,32% | 5,27% | 5,23% | 5,18% | 5,14% | 5,10% | 5,06% | 5,02% | 4,98% | 4,94% | 4,91% | 4,87% |
| сравнения критерия доступности 1 | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет |
| нормативное значение прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 | не более 12 |
| прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| сравнения критерия доступности 2 | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет |
| нормативное значение прогнозного уровеня собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 |
| прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| сравнения критерия доступности 3 | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет |
| нормативное значение прогнозной доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 16 | не более 17 | не более 18 | не более 19 |
| прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| сравнения критерия доступности 4 | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет | удовлетворяет |

Таблица 6.16 – Совокупный платеж населения ГО Долгопрудный за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы (население) | Гкал | 365186,52 | 365186,52 | 383270,52 | 383270,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 400347,52 | 442821,92 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)* | руб./Гкал | 2518,30 | 2649,724 | 2939,1 | 3149,42 | 3266,17 | 3388,47 | 3513,56 | 3644,21 | 3777,63 | 3919,4 | 4063,94 | 4214,05 | 4372,49 | 4533,72 | 4703,28 | 4875,62 | 5056,3 | 5245,32 | 5439,9 | 5641,7 | 5850,99 |
| Расходы населения на теплоснабжение | млн руб. | 919,65 | 967,64 | 1126,47 | 1207,08 | 1307,60 | 1356,57 | 1406,65 | 1458,95 | 1512,36 | 1569,12 | 1626,99 | 1687,08 | 1750,52 | 1815,06 | 1882,95 | 1951,94 | 2024,28 | 2099,95 | 2177,85 | 2258,64 | 2590,95 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы питьевая вода в том числе потребление гор. воды | тыс. м3 | 8049,75 | 8049,75 | 8218,08 | 8218,08 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 8406,31 | 9734,76 |
| Прогноз спроса населения (в МКД) на коммунальные ресурсы ГВС | тыс. м3 | 1126,14 | 1127,47 | 1247,62 | 1248,99 | 1322,86 | 1322,86 | 1322,86 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1337,17 | 1771,33 |
| Прогнозируемый тариф на хол. воду с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 49,14 | 49,39 | 51,11 | 52,90 | 54,76 | 56,67 | 58,66 | 60,71 | 62,83 | 65,03 | 67,31 | 69,66 | 72,10 | 74,63 | 77,24 | 79,94 | 82,74 | 85,64 | 88,63 | 91,73 | 94,95 |
| Прогнозируемый тариф на гор. воду с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (подогрев) (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2518,30 | 2649,724 | 2939,1 | 3149,42 | 3266,17 | 3388,47 | 3513,56 | 3644,21 | 3777,63 | 3919,4 | 4063,94 | 4214,05 | 4372,49 | 4533,72 | 4703,28 | 4875,62 | 5056,3 | 5245,32 | 5439,9 | 5641,7 | 5850,99 |
| Расходы населения на водоснабжение | млн руб. | 395,56 | 397,55 | 420,07 | 434,77 | 460,29 | 476,40 | 493,08 | 510,33 | 528,20 | 546,68 | 565,82 | 585,62 | 606,12 | 627,33 | 649,29 | 672,01 | 695,53 | 719,88 | 745,07 | 771,15 | 924,27 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 8744,06 | 8744,06 | 8912,39 | 8912,39 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 9100,62 | 10429,07 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 35,29 | 35,47 | 36,71 | 38,00 | 39,33 | 40,70 | 42,13 | 43,60 | 45,13 | 46,71 | 48,34 | 50,04 | 51,79 | 53,60 | 55,48 | 57,42 | 59,43 | 61,51 | 63,66 | 65,89 | 68,19 |
| Расходы населения на водоотведение | млн руб. | 308,58 | 310,16 | 327,20 | 338,65 | 357,90 | 370,43 | 383,39 | 396,81 | 410,70 | 425,08 | 439,95 | 455,35 | 471,29 | 487,78 | 504,86 | 522,53 | 540,82 | 559,74 | 579,34 | 599,61 | 711,19 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. кВт·ч | 70097,73 | 77300,78 | 79364,93 | 81461,57 | 82975,78 | 84562,53 | 86251,91 | 88071,81 | 89907,41 | 91780,25 | 93691,12 | 95641,88 | 97631,37 | 98321,6 | 99011,83 | 99702,07 | 100392,53 | 101082,54 | 101773,52 | 102463,75 | 103153,99 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний одноставочный тариф для разных типов населения) | руб./кВт·ч | 6,73 | 7,03 | 7,28 | 7,53 | 7,80 | 8,07 | 8,35 | 8,64 | 8,95 | 9,26 | 9,58 | 9,92 | 10,27 | 10,63 | 11,00 | 11,38 | 11,78 | 12,19 | 12,62 | 13,06 | 13,52 |
| Расходы населения на электроснабжение | млн руб. | 471,76 | 543,42 | 577,78 | 613,41 | 647,21 | 682,42 | 720,20 | 760,94 | 804,67 | 849,89 | 897,56 | 948,77 | 1002,67 | 1045,16 | 1089,13 | 1134,61 | 1182,62 | 1232,20 | 1284,38 | 1338,18 | 1394,64 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 85856,26 | 85967,29 | 87117,19 | 88253,39 | 88719,12 | 89230,27 | 89815,68 | 90499,85 | 91163,12 | 91826,38 | 92489,65 | 93153,35 | 93816,9 | 94480,17 | 95143,44 | 95806,7 | 96470,19 | 97133,24 | 97797,23 | 98460,49 | 99123,76 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 7,85 | 8,26 | 8,55 | 8,85 | 9,16 | 9,48 | 9,81 | 10,16 | 10,51 | 10,88 | 11,26 | 11,65 | 12,06 | 12,48 | 12,92 | 13,37 | 13,84 | 14,33 | 14,83 | 15,35 | 15,88 |
| Расходы населения на газоснабжение | млн руб. | 673,97 | 710,09 | 744,85 | 781,04 | 812,67 | 845,90 | 881,09 | 919,48 | 958,12 | 999,07 | 1041,43 | 1085,24 | 1131,43 | 1179,11 | 1229,25 | 1280,94 | 1335,15 | 1391,92 | 1450,33 | 1511,37 | 1574,09 |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 329,331 | 329,331 | 337,63 | 337,63 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 345,06 | 391,99 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 1025,74 | 1041,20 | 1056,82 | 1072,67 | 1088,77 | 1105,10 | 1121,67 | 1138,50 | 1155,58 | 1172,91 | 1190,50 | 1208,36 | 1226,49 | 1244,88 | 1263,56 | 1282,51 | 1301,75 | 1321,27 | 1341,09 | 1361,21 | 1381,63 |
| Расходы населения на ТКО | млн руб. | 337,81 | 342,90 | 356,81 | 362,17 | 375,69 | 381,32 | 387,04 | 392,85 | 398,74 | 404,72 | 410,79 | 416,96 | 423,21 | 429,56 | 436,00 | 442,54 | 449,18 | 455,92 | 462,76 | 469,70 | 541,58 |
| ИТОГО РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | млн руб. | 3107,33 | 3271,76 | 3553,18 | 3737,12 | 3961,36 | 4113,04 | 4271,45 | 4439,36 | 4612,79 | 4794,56 | 4982,54 | 5179,02 | 5385,24 | 5584,00 | 5791,48 | 6004,57 | 6227,58 | 6459,61 | 6699,73 | 6948,65 | 7736,72 |

*тариф принят по значениям тарифа МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» т.к. МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» является наиболее крупным поставщиком тепловой энергии для населения и обеспечивает ею более 80% потребителей.

Таблица 6.17 – Совокупный платеж населения на 1 человека в ГО Долгопрудный за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса

| Вид ресурса | Прогноз численности населения, ползущегося централизованными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Электроснабжение | 119089 | 119243 | 120838 | 122414 | 123060 | 123769 | 124581 | 125530 | 126450 | 127370 | 128290 | 129211 | 130131 | 131051 | 131971 | 132891 | 133811 | 134731 | 135652 | 136572 | 137492 |
| Теплоснабжение | 116707 | 116858 | 118421 | 119966 | 120599 | 121294 | 122089 | 123019 | 123921 | 124823 | 125725 | 126626 | 127528 | 128430 | 129332 | 130233 | 131135 | 132037 | 132939 | 133840 | 134742 |
| Водоснабжение | 111027 | 114473 | 116004 | 117517 | 120599 | 121294 | 122089 | 124275 | 125186 | 126097 | 127008 | 127918 | 128829 | 129740 | 130651 | 131562 | 132473 | 133384 | 134295 | 135206 | 136117 |
| Водоотведение | 110110 | 113281 | 114796 | 116293 | 120599 | 121294 | 122089 | 124275 | 125186 | 126097 | 127008 | 127918 | 128829 | 129740 | 130651 | 131562 | 132473 | 133384 | 134295 | 135206 | 136117 |
| Газоснабжение | 119089 | 119243 | 120838 | 122414 | 123060 | 123769 | 124581 | 125530 | 126450 | 127370 | 128290 | 129211 | 130131 | 131051 | 131971 | 132891 | 133811 | 134731 | 135652 | 136572 | 137492 |
| Обращение ТКО | 119089 | 119243 | 120838 | 122414 | 123060 | 123769 | 124581 | 125530 | 126450 | 127370 | 128290 | 129211 | 130131 | 131051 | 131971 | 132891 | 133811 | 134731 | 135652 | 136572 | 137492 |
| Средневзвешенное количество людей | 115852 | 117057 | 118623 | 120170 | 121830 | 122532 | 123335 | 124693 | 125607 | 126521 | 127435 | 128349 | 129263 | 130177 | 131091 | 132005 | 132919 | 133833 | 134748 | 135661 | 136575 |
| Вид ресурса | Совокупный платеж населения на 1 человека, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Электроснабжение, руб. | 3961,39 | 4557,29 | 4781,42 | 5010,91 | 5259,31 | 5513,66 | 5781,01 | 6061,82 | 6363,55 | 6672,57 | 6996,34 | 7342,78 | 7705,11 | 7975,21 | 8252,80 | 8537,90 | 8838,02 | 9145,60 | 9468,21 | 9798,32 | 10143,44 |
| Теплоснабжение, руб. | 7879,96 | 8280,50 | 9512,40 | 10061,87 | 10842,59 | 11184,15 | 11521,44 | 11859,52 | 12204,25 | 12570,79 | 12940,89 | 13323,33 | 13726,51 | 14132,72 | 14559,06 | 14988,04 | 15436,58 | 15904,28 | 16382,39 | 16875,64 | 19228,94 |
| Водоснабжение, руб. | 3562,79 | 3472,84 | 3621,12 | 3699,60 | 3816,72 | 3927,67 | 4038,65 | 4106,50 | 4219,30 | 4335,42 | 4454,98 | 4578,07 | 4704,80 | 4835,27 | 4969,62 | 5107,94 | 5250,36 | 5397,01 | 5548,02 | 5703,51 | 6790,26 |
| Водоотведение, руб. | 2802,46 | 2737,98 | 2850,23 | 2912,01 | 2967,72 | 3053,99 | 3140,28 | 3193,03 | 3280,74 | 3371,04 | 3464,00 | 3559,71 | 3658,25 | 3759,70 | 3864,16 | 3971,71 | 4082,46 | 4196,49 | 4313,90 | 4434,81 | 5224,84 |
| Газоснабжение, руб. | 5659,39 | 5954,98 | 6164,04 | 6380,32 | 6603,85 | 6834,51 | 7072,43 | 7324,78 | 7577,07 | 7843,84 | 8117,78 | 8398,98 | 8694,55 | 8997,34 | 9314,55 | 9639,03 | 9977,88 | 10331,10 | 10691,55 | 11066,47 | 11448,59 |
| Обращение ТКО, руб. | 2836,60 | 2875,65 | 2952,84 | 2958,54 | 3052,89 | 3080,94 | 3106,77 | 3129,53 | 3153,36 | 3177,54 | 3202,07 | 3226,96 | 3252,20 | 3277,80 | 3303,78 | 3330,11 | 3356,82 | 3383,91 | 3411,37 | 3439,21 | 3939,02 |
| ИТОГО | 26702,59 | 27879,24 | 29882,04 | 31023,25 | 32543,08 | 33594,91 | 34660,57 | 35675,18 | 36798,27 | 37971,20 | 39176,06 | 40429,82 | 41741,42 | 42978,03 | 44263,97 | 45574,72 | 46942,12 | 48358,40 | 49815,44 | 51317,96 | 56775,09 |
| ИТОГО РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | 3107,33 | 3271,76 | 3553,18 | 3737,12 | 3961,36 | 4113,04 | 4271,45 | 4439,36 | 4612,79 | 4794,56 | 4982,54 | 5179,02 | 5385,24 | 5584,00 | 5791,48 | 6004,57 | 6227,58 | 6459,61 | 6699,73 | 6948,65 | 7736,72 |
| Средневзвешенный платеж на 1 человека. | 26821,58 | 27950,22 | 29953,65 | 31098,66 | 32515,61 | 33567,20 | 34632,94 | 35602,28 | 36723,95 | 37895,28 | 39098,63 | 40351,00 | 41661,09 | 42895,38 | 44179,03 | 45487,44 | 46852,47 | 48266,17 | 49720,64 | 51220,54 | 56648,02 |

Таблица 6.18 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в г.о. Долгопрудный на основе прогноза спроса

| Вид ресурса | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, руб./мес. | 17277 | 18296* | 19302 | 20364 | 21484 | 22665 | 23912 | 25227 | 26614 | 28078 | 29623 | 31252 | 32971 | 34784 | 36697 | 38715 | 40845 | 43091 | 45461 | 47962 | 50600 |
| Средневзвешенный за год среднедушевой доход руб./мес. | 62826,5 | 65462,28 | 68180,49 | 71018,52 | 73980,88 | 77073,33 | 80301,89 | 83672,82 | 87301 | 91092,83 | 95056,02 | 99198,65 | 103529,2 | 108005,8 | 112661,7 | 117503,1 | 122536,2 | 127767,5 | 133203,6 | 138851,1 | 144716,9 |
| Годовой платеж за коммунальные ресурсы, руб. | 3107329363,90 | 3206329012,82 | 3482113156,59 | 3662373309,66 | 3882133862,32 | 4030778824,76 | 4186024379,53 | 4350573229,63 | 4520535493,11 | 4698664012,70 | 4882890111,01 | 5075437100,61 | 5277539286,50 | 5472318635,84 | 5675650527,40 | 5884478165,47 | 6103032323,33 | 6330414039,35 | 6565737185,95 | 6809673643,50 | 7581987505,90 |
| Месячный платеж за коммунальные ресурсы, руб. | 258944113,66 | 267194084,40 | 290176096,38 | 305197775,80 | 323511155,19 | 335898235,40 | 348835364,96 | 362547769,14 | 376711291,09 | 391555334,39 | 406907509,25 | 422953091,72 | 439794940,54 | 456026552,99 | 472970877,28 | 490373180,46 | 508586026,94 | 527534503,28 | 547144765,50 | 567472803,63 | 631832292,16 |
| Средневзвешенное количество людей, чел | 115852 | 117057 | 118623 | 120170 | 121830 | 122532 | 123335 | 124693 | 125607 | 126521 | 127435 | 128349 | 129263 | 130177 | 131091 | 132005 | 132919 | 133833 | 134748 | 135661 | 136575 |
| Средневзвешенный платеж на 1 человека/мес. | 2235,13 | 2282,60 | 2446,21 | 2539,72 | 2655,44 | 2741,32 | 2828,36 | 2907,52 | 2999,12 | 3094,78 | 3193,06 | 3295,33 | 3402,32 | 3503,12 | 3607,95 | 3714,81 | 3826,29 | 3941,74 | 4060,52 | 4183,01 | 4626,25 |
| Остаток прожиточного минимума на душу населения после платежа за коммунальные ресурсы, руб. | 15041,87 | 15966,81 | 16805,86 | 17772,44 | 18774,37 | 19867,73 | 21025,92 | 22260,14 | 23553,67 | 24920,06 | 26364,78 | 27889,42 | 29499,24 | 31209,39 | 33015,41 | 34924,38 | 36940,63 | 39068,82 | 41317,61 | 43693,62 | 45879,33 |
| Остаток среднедушевого дохода населения после платежа за коммунальные ресурсы, руб. | 60591,37 | 63133,09 | 65684,35 | 68426,96 | 71271,25 | 74276,06 | 77415,81 | 80705,96 | 84240,67 | 87934,89 | 91797,80 | 95836,07 | 100057,44 | 104431,19 | 108980,11 | 113712,48 | 118631,83 | 123745,32 | 129060,21 | 134582,72 | 139996,23 |
| Доля платежа за коммунальные ресурсы относительно прожиточного минимума на душу населения/мес, % | 12,94% | 12,48% | 12,67% | 12,47% | 12,36% | 12,09% | 11,83% | 11,53% | 11,27% | 11,02% | 10,78% | 10,54% | 10,32% | 10,07% | 9,83% | 9,60% | 9,37% | 9,15% | 8,93% | 8,72% | 9,14% |
| Доля платежа за коммунальные ресурсы относительно среднедушевого дохода/мес, % | 3,56% | 3,49% | 3,59% | 3,58% | 3,59% | 3,56% | 3,52% | 3,47% | 3,44% | 3,40% | 3,36% | 3,32% | 3,29% | 3,24% | 3,20% | 3,16% | 3,12% | 3,09% | 3,05% | 3,01% | 3,20% |

*в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 14.09.2023 № 738-ПП

- Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти муниципального округа, органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ.

Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе 5 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Обосновывающих материалов.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

  - Ответственный за реализацию Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация ГО Долгопрудный.

  - План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении, водоотведении, обращении ТКО.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по годам – 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2041, 2042, 2043 гг.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Осуществляется в рамках ежеквартального мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Московской области;

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

- актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

- доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

- единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

  - Порядок и сроки корректировки Программы

Корректировка Программы осуществляется ежегодно с учетом достигнутых показателей за предыдущий календарный год и экономического развития муниципального образования.

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке программы комплексного развития с учетом происходящих изменений, в том числе по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке программы комплексного развития согласовываются главой городского округа и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в программу комплексного развития.

При мониторинге учитываются изменения следующих показателей:

- исполнение графика разработки и утверждения программ комплексного развития;

- изменение объема выработки коммунальных ресурсов;

- изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников;

- уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей;

- обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства;

- расход энергоресурсов за период;

- удельный расход энергоресурсов в расчете на 1жителя;

- удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса;

- удельный расход энергоресурсов на производство 1 единицы энергоресурса;

- удельные потери энергоресурсов (на 1 км сетей);

- удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;

- уровень физического износа;

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры (количество аварий на километр протяженности сетей);

- доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

- инвестиции на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций;

- привлечение частных инвестиций, включая кредитные ресурсы, их соответствие утвержденным инвестиционным программам;

- бюджетное финансирование мероприятий Программы;

- изменение уровня платежей потребителей (в том числе субсидии, льготы);

- изменение объема мер социальной поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг (субсидии, льготы).

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом администрации городского округа.